## ФЗ № 123
Актуализированные нарушения раздела текстовой базы данных «Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты» (на основе Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
№ Статьи, части, пункта, подпункта | Текст требования, содержащегося в ФЗ № 123-ФЗ | Формулировка нарушения требования ПБ | Класс функциональной пожарной опасности | Код нарушения
ч. 3 ст. 51 | 3. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. | На объекте защиты система противопожарной защиты не обладает надёжностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. | Общее требование | 1
ч. 1 ст. 54 | 1. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. | На объекте защиты система обнаружения пожара (установка и система пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения системы оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учётом допустимого пожарного риска) эвакуации людей. | Общее требование | 13
ч. 2 ст. 54 | 2. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. | На объекте защиты, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей, не установлена система пожарной сигнализации. | Общее требование | 13
ч. 2 ст. 54 | 2. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. | На объекте защиты, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей, не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | Общее требование | 13
ч. 1 ст. 55 | 1. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара должны обеспечивать безопасность людей в течение всего времени воздействия на них опасных факторов пожара. | На объекте защиты система коллективной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара не обеспечивает безопасность людей в течение всего времени воздействия на них опасных факторов пожара. | Общее требование | 4
ч. 2 ст. 61 | 2. Применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения должно обеспечивать достижение одной или нескольких из следующих целей: 1) ликвидация пожара в помещении (здании) до возникновения критических значений опасных факторов пожара; 2) ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления пределов огнестойкости строительных конструкций; 3) ликвидация пожара в помещении (здании) до причинения максимально допустимого ущерба защищаемому имуществу; 4) ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления опасности разрушения технологических установок. | На объекте защиты применение автоматической и (или) автономной установок пожаротушения не обеспечивает достижение установленных целей. | Общее требование | 24
ч. 1 ст. 69 | 1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты (за исключением жилых, общественных зданий, детских и спортивных площадок) при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона. | На объекте защиты противопожарное расстояние между зданиями (сооружениями) не обеспечивает нераспространение пожара на соседнее здание (сооружение). | Общее требование | 27
ч. 1 ст. 70 | 1. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей 12 приложения к настоящему Федеральному закону. | Противопожарное расстояние от здания (сооружения) категории А (Б, В) по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенного на территории склада нефти и нефтепродуктов, до граничащего с ним объекта защиты не соответствует установленным требованиям. | Общее требование | 27
ч. 1 ст. 70 | 1. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до граничащих с ними объектов защиты следует принимать в соответствии с таблицей 12 приложения к настоящему Федеральному закону. | Противопожарное расстояние от здания (сооружения) категории А (Б, В) по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенного на территории склада нефти и нефтепродуктов, до граничащего с ним объекта защиты не соответствует установленным требованиям. | Ф5.2 | 27
ч. 2 ст. 71 | 2. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 15 приложения к настоящему Федеральному закону. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров. | Противопожарное расстояние от автозаправочной станции моторного топлива до соседнего объекта не соответствует установленным требованиям. | АЗС | 27
ч. 5 ст. 71 | 5. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров. | Противопожарное расстояние от автозаправочной станции с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива, до границы земельного участка дошкольной образовательной организации, составляет менее 50 метров. | АЗС, Ф1.1 | 27
ч. 5 ст. 71 | 5. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров. | Противопожарное расстояние от автозаправочной станции с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива, до границы земельного участка общеобразовательной организации, составляет менее 50 метров. | АЗС, Ф4.1 | 27
ч. 5 ст. 71 | 5. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров. | Противопожарное расстояние от автозаправочной станции с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива, до границы земельного участка общеобразовательной организации с наличием интерната, составляет менее 50 метров. | АЗС, Ф1,1 | 27
ч. 5 ст. 71 | 5. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров. | Противопожарное расстояние от автозаправочной станции с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива, до границы земельного участка лечебного учреждения стационарного типа составляет менее 50 метров. | АЗС, Ф1.1 | 27
ст. 73 | 1. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 17 приложения к настоящему Федеральному закону. 2. Противопожарные расстояния от отдельно стоящей сливоналивной эстакады до соседних объектов, жилых домов и общественных зданий и сооружений принимаются как расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением. 3. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью от 10 000 до 20 000 кубических метров при хранении под давлением либо вместимостью от 40 000 до 60 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или вместимостью от 40 000 до 100 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах до других объектов, располагаемых как на территории организации, так и вне ее территории, приведены в таблице 18 приложения к настоящему Федеральному закону. | На объекте защиты противопожарное расстояние от резервуара сжиженного углеводородного газа до другого объекта не соответствует установленным требованиям. | Ф5.2 | 27
ч. 1 ст. 74 | 1. Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов. | На объекте защиты противопожарное расстояние от оси (указать подземные и надземные (в насыпи) магистральные, внутрипромысловые и местные распределительные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы и конденсаторы) до (указать населённый пункт, отдельные промышленные и сельскохозяйственные организации, здания и сооружения) не соответствует требованиям к минимальным расстояниям. | Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3 | 27
ч. 1 ст. 74 | 1. Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов. | На объекте защиты противопожарное расстояние от (указать компрессорные станции, газораспределительные станции, нефтеперекачивающие станции) до (указать населённый пункт, отдельные промышленные и сельскохозяйственные организации, здания и сооруже-ния) не соответствует требованиям к минимальным расстояниям. | Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3 | 27
ч. 1 ст. 80 | 1. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара: 1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 2) возможность проведения мероприятий по спасению людей; 3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений; 4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 5) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения. | На объекте защиты конструктивные, объёмно-планировочные и инженерно-технические решения здания (сооружения) не обеспечивают в случае пожара выполнение установленных требований. | Общее требование | 28
ч. 3 ст. 80 | 3. При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений. | На объекте защиты при изменении функционального назначения здания (сооружения или отдельных помещений в них) не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности. | Общее требование | 28
ч. 1 ст. 81 | 1. Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным законом. | На объекте защиты функциональные характери-стики системы обеспечения пожарной безопасности здания (сооружения) не соответствуют установленным требованиям. | Общее требование | 1
ч. 3 ст. 81 | 3. Системы противопожарной защиты зданий и сооружений должны обеспечивать возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара. | На объекте защиты система противопожарной защиты здания (сооружения) не обеспечивает возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара. | Общее требование | 1

## ППР № 390
Актуализированные нарушения раздела текстовой базы данных «Правила противопожарного режима в РФ» (на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)
№ Пункта, подпункта | Текст требования, содержащегося в ППР № 390 | Формулировка нарушения требования ПБ | Класс функциональной пожарной опасности | Код нарушения
п. 6 | В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. | На объекте защиты в складском помещении (производственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. | Общее требование | 1
п. 8 | На объекте с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-интернатах, организациях социального обслуживания, детских домах, дошкольных образовательных организациях, больницах и объектах для летнего детского отдыха) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. | На объекте защиты с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-интернатах, организациях социального обслуживания, детских домах, дошкольных образовательных организациях, больницах и объектах для летнего детского отдыха) руководитель организации не организовал круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. | Ф1.1 | 1
п. 11 | Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий дошкольных образовательных организаций предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов. Не допускается размещать: а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий; б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов. | Из помещения (этажа) здания для летнего детского отдыха (зданий дошкольных образовательных организаций) предусмотрено менее 2 эвакуационных выходов. | Ф1.1 | 3
п/п а) п. 11 | Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий дошкольных образовательных организаций предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов. Не допускается размещать: а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий; | На объекте защиты допущено размещение детей в мансардном помещении деревянного здания. | Ф1.1 | 1
п/п б) п. 11 | Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий дошкольных образовательных организаций предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов. Не допускается размещать: б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов. | На объекте защиты допущено размещение более 50 детей в деревянном здании (зданиях из других горючих материалов). | Ф1.1 | 1
п. 15 | Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации. | На земельном участке собственником индивидуального жилого дома (жилого помещения в доме блокированной застройки), расположенного на территории сельского поселения, к началу пожароопасного периода не обеспечено наличие емкости (бочки) с водой (или огнетушителя). | Ф1.4 | 17
п. 15 | Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации. | На земельном участке собственником индивидуального жилого дома (жилого помещения в доме блокированной застройки), расположенного на территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан, к началу пожароопасного периода не обеспечено наличие емкости (бочки) с водой (или огнетушителя). | Садоводческие товарищества | 17
п. 15 | Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации. | На земельном участке собственник индивидуального жилого дома (жилого помещения в доме блокированной застройки), расположенного на территории сельского поселения, осуществляет хранение огнетушителя с нарушением соответствующих требований инструкции по его эксплуатации. | Ф1.4 | 17
п. 15 | Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации. | На земельном участке собственник индивидуального жилого дома (жилого помещения в доме блокированной застройки), расположенного на территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан, осуществляет хранение огнетушителя с нарушением соответствующих требований инструкции по его эксплуатации. | Садоводческие товарищества | 17
п. 16 | На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | На территории поселения (городского округа) не обеспечено наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре (телефонной связи). | Общее требование | 5
п. 16 | На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | На территории садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения граждан не обеспечено наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре (телефонной связи). | Садоводческие товарищества | 5
п. 16 | На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | На территории поселения (городского округа) не обеспечено наличие запаса воды для целей пожаротушения. | Общее требование | 16
п. 16 | На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | На территории садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения граждан не обеспечено наличие запаса воды для целей пожаротушения. | Садоводческие товарищества | 16
п/п а) п. 36 | При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; | На объекте защиты допущена эксплуатация путей эвакуации с порогами, препятствующими свободной эвакуации людей. | Общее требование | 3
п/п а) п. 36 | При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; | На объекте защиты допущена эксплуатация путей эвакуации с раздвижными дверями (воротами, подъемно-опускными дверями и воротами), препятствующими свободной эвакуации людей. | Общее требование | 3
п/п а) п. 36 | При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; | На объекте защиты допущена эксплуатация путей эвакуации с вращающимися дверями (турникетами, другими устройствами), препятствующими свободной эвакуации людей. | Общее требование | 3
п. 104 | Руководитель образовательной организации организует проведение с учащимися и студентами занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности. | На объекте защиты руководитель образовательной организации не организовал проведение с учащимися (студентами) занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности. | Ф4.1, Ф4.2 | 1
п. 218 | Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. | На земле сельскохозяйственного назначения (земле запаса) допущено выжигание сухой травянистой растительности (стерни, пожнивных остатков). | Ф5.3 | 2
п. 218 | Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. | На поле допущено разведение костра. | Ф5.3 | 2
п. 218 | Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. | На земле сельскохозяйственного назначения (на земле запаса) допущено использование открытого огня (разведение костра) без соблюдения требований пожарной безопасности. | Ф5.3 | 2
п. 283 | Запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники. | В полосе отвода автомобильной дороги (полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов) допущено выжигание сухой травянистой растительности (сжигание хвороста, порубочных остатков, горючих материалов). | Общее требование | 2
п. 283 | Запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники. | В полосе отвода автомобильной дороги (полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов) допущено разведение костра (оставлены сухостойные деревья и кустарники). | Общее требование | 2

## СП 1
Раздел текстовой базы данных «Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям и выходам» (на основе свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)
№ Пункта, подпункта | Текст требования, содержащегося в своде правил СП 1.13130.2009 | Формулировка нарушения требования ПБ | Класс функциональной пожарной опасности | Код нарушения
п. 4.2.1 | Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75 × 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 × 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется; помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел. | На объекте защиты помещение подвального (цокольного) этажа, предназначенное для одновременного пребывания более 15 человек, имеет менее двух эвакуационных выходов. | Общее требование | 3
п. 4.2.1 | Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75 × 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 × 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется; помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел. | На объекте защиты в помещении подвального (цокольного) этажа, предназначенного для одновременного пребывания от 6 до 15 человек, конструктивное исполнение выхода предусмотренного непосредственно наружу из помещения не соответствует установленным требованиям. | Общее требование | 3
п. 4.2.1 | Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75 × 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 × 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется; помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел. | На объекте защиты помещение, предназначенное для одновременного пребывания более 50 человек имеет менее двух эвакуационных выходов. | Общее требование | 3
п. 4.2.2 | Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м² или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек. | На объекте защиты подвальный (цокольный) этаж площадью более 300 м² имеет менее двух эвакуационных выходов. | Общее требование | 3
п. 4.2.2 | Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м² или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек. | На объекте защиты подвальный (цокольный) этаж, предназначенный для одновременного пребывания более 15 человек имеет менее двух эвакуационных выходов. | Общее требование | 3
п. 4.2.3 | Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов. | На объекте защиты этаж, на котором располагается помещение с двумя эвакуационными выходами, имеет менее двух эвакуационных выходов. | Общее требование | 3
п. 4.2.4 | При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточено. Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами следует определять по формулам: из помещения — ; из коридора — ; где Р — периметр помещения, м; n — число эвакуационных выходов; D — длина коридора, м. При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании. | На объекте защиты эвакуационные выходы из помещения (с этажа, здания) расположены не рассредоточено. | Общее требование | 3
п. 4.2.4 | При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточено. Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами следует определять по формулам: из помещения — ; из коридора — ; где Р — периметр помещения, м; n — число эвакуационных выходов; D — длина коридора, м. При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании. | На объекте зашиты минимальное расстояние между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами из помещения (из коридора) менее расчетного. | Общее требование | 3
п. 4.2.5 | Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев. Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. | На объекте защиты высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м. | Общее требование | 3
п. 4.2.5 | Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев. Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 м. | Общее требование | 3
п. 4.2.5 | Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев. Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. | На объекте защиты ширина выхода из лестничной клетки наружу (выхода из лестничной клетки в вестибюль) менее требуемой (ширины марша лестницы). | Общее требование | 3
п. 4.2.5 | Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев. Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода с учетом геометрии эвакуационного пути не позволяет беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком через проем (дверь). | Общее требование | 3
п. 4.2.6 | Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.; в) кладовых площадью не более 200 м² без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне. ж) дверей, установленных в противопожарных перегородках, разделяющих коридоры здания длиной более 60 м. | На объекте защиты дверь эвакуационного выхода (дверь на пути эвакуации) открывается не по направлению выхода из здания. | Общее требование | 3
п. 4.2.7 | Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т. п.). | На объекте защиты дверь эвакуационного выхода из поэтажного коридора (холла, фойе, вестибюля, лестничной клетки) имеет запор, препятствующий их свободному открыванию изнутри без ключа. | Общее требование | 3
п. 4.2.7 | Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т. п.). | На объекте защиты (в здании высотой более 15 м) дверь эвакуационного выхода из поэтажного коридора (холла, фойе, вестибюля, лестничной клетки) не глухая (без армированного стекла). | Общее требование | 3
п. 4.2.7 | Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т. п.). | На объекте защиты дверь эвакуационного выхода из помещения с принудительной противодымной защитой (из коридора) не оборудована приспособлением для самозакрывания (уплотнением в притворах). | Общее требование | 3
п. 4.2.7 | Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т. п.). | На объекте защиты дверь эвакуационного выхода из помещения с принудительной противодымной защитой (из коридора), которая эксплуатируется в открытом положении, не оборудована устройством, обеспечивающим ее автоматическое закрывание при пожаре. | Общее требование | 3
п. 4.2.7 | Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т. п.). | На объекте защиты характеристики устройств самозакрывания двери, расположенной на пути эвакуации, не соответствуют усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т. п.). | Общее требование | 3
п. 4.2.9 | В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м. Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75 × 1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6 × 0,8 м без устройства эвакуационных выходов. При площади технического этажа до 300 м² допускается предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м² площади следует предусматривать еще не менее одного выхода. В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и вести непосредственно наружу. | На объекте защиты в техническом этаже допущена эксплуатация эвакуационного выходы высотой менее 1,8 м. | Общее требование | 3
п. 4.2.9 | В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м. Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75 × 1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6 × 0,8 м без устройства эвакуационных выходов. При площади технического этажа до 300 м² допускается предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м² площади следует предусматривать еще не менее одного выхода. В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и вести непосредственно наружу. | На объекте защиты из технического этажа, предназначенного только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, предусмотрен аварийный выход через дверь размерами менее 0,75 × 1,5 м без устройства эвакуационных выходов. | Общее требование | 3
п. 4.2.9 | В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м. Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75 × 1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6 × 0,8 м без устройства эвакуационных выходов. При площади технического этажа до 300 м² допускается предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м² площади следует предусматривать еще не менее одного выхода. В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и вести непосредственно наружу. | На объекте защиты из технического этажа, предназначенного только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, предусмотрен аварийный выход через люк размерами менее 0,6 × 0,8 м без устройства эвакуационных выходов. | Общее требование | 3
п. 4.2.9 | В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м. Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75 × 1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6 × 0,8 м без устройства эвакуационных выходов. При площади технического этажа до 300 м² допускается предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м² площади следует предусматривать еще не менее одного выхода. В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и вести непосредственно наружу. | На объекте защиты при площади технического этажа более 300 м² предусмотрено менее 2 выхода. | Общее требование | 3
п. 4.2.9 | В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м. Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75 × 1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6 × 0,8 м без устройства эвакуационных выходов. При площади технического этажа до 300 м² допускается предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м² площади следует предусматривать еще не менее одного выхода. В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и вести непосредственно наружу. | На объекте защиты в техническом подполье выход не обособлен от выхода из здания (не ведет непосредственно наружу). | Общее требование | 3
п. 4.3.1 | В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». | На пути эвакуации объекта защиты аварийное освещение предусмотрено с нарушением требований СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». | Общее требование | 3
п. 4.3.2 | В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. | На пути эвакуации объекта защиты допущено применение материалов для отделки стен (потолков и заполнения подвесных потолков) в вестибюле (лестничной клетке, лифтовом холле) с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2. | Общее требование | 3
п. 4.3.2 | В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. | На пути эвакуации объекта защиты допущено применение материалов для отделки стен (потолков и заполнения подвесных потолков) в общем коридоре (холле и фойе) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 (Г2, В3, Д2, Т2). | Общее требование | 3
п. 4.3.2 | В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. | На пути эвакуации объекта защиты допущено применение материалов для покрытий пола в вестибюле (лестничной клетке, лифтовом холле) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, РП2, Д2, Т2. | Общее требование | 3
п. 4.3.2 | В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. | На пути эвакуации объекта защиты допущено применение материалов для покрытий пола в общем коридоре (холле и фойе) с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2. | Общее требование | 3
п. 4.3.2 | В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. | На объекте защиты каркасы подвесных потолков в помещении (на пути эвакуации) выполнены из горючих материалов. | Общее требование | 3
п. 4.3.3 | В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по «СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», но не должна превышать 60 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна — при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна — при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку. | На объекте защиты в коридоре на пути эвакуации допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м. | Общее требование | 3
п. 4.3.3 | В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по «СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», но не должна превышать 60 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна — при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна — при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку. | На объекте защиты в коридоре на пути эвакуации допущено размещение газопровода (трубопровода с горючими жидкостями, встроенных шкафов). | Общее требование | 3
п. 4.3.3 | В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по «СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», но не должна превышать 60 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна — при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна — при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку. | На объекте защиты коридор длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки. | Общее требование | 3
п. 4.3.3 | В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по «СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», но не должна превышать 60 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна — при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна — при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку. | На объекте защиты коридор длиной более 60 м разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых превышать 60 м. | Общее требование | 3
п. 4.3.3 | В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по «СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», но не должна превышать 60 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна — при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна — при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку. | На объекте защиты коридор длиной более 60 м разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не соответствует требованиям установленным «СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». | Общее требование | 3
п. 4.3.4 | Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м — во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. | На объекте защиты высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м. | Общее требование | 3
п. 4.3.4 | Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м — во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. | На объекте защиты ширина горизонтального участка пути эвакуации (пандуса) для прохода к одиночному рабочему месту менее 0,7 м. | Общее требование | 3
п. 4.3.4 | Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м — во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. | На объекте защиты ширина горизонтального участка пути эвакуации (пандуса) менее 1,0 м. | Общее требование | 3
п. 4.3.4 | Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м — во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. | На объекте защиты ширина эвакуационного пути с учетом её геометрии не позволяет беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. | Общее требование | 3
п. 4.3.4 | Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м — во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. | На объекте защиты в полу на пути эвакуации допущены перепады высот менее 45 см (выступы). | Общее требование | 3
п. 4.3.4 | Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м — во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. | На объекте защиты в местах перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех (пандус с уклоном не более 1:6). | Общее требование | 3
п. 4.3.4 | Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м — во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. | На объекте защиты при высоте лестницы более 45 см не предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м с перилами. | Общее требование | 3
п. 4.3.4 | Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 0,7 м — для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м — во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. | На пути эвакуации объекта защиты допущено устройство винтовой лестницы (лестниц полностью или частично криволинейных в плане, забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки). | Общее требование | 3
п. 4.4.1 | Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее: а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1; б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.; в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам; г) 0,9 м — для всех остальных случаев. | На объекте защиты ширина марша лестницы (лестницы расположенной в лестничной клетке), предназначенной для эвакуации людей, менее расчетной (менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее). | Общее требование | 3
п. 4.4.1 | Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее: а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1; б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.; в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам; г) 0,9 м — для всех остальных случаев. | На объекте защиты ширина марша лестницы (лестницы расположенной в лестничной клетке), предназначенной для эвакуации людей, менее 1,35 м. | Ф1.1 | 3
п. 4.4.1 | Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее: а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1; б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.; в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам; г) 0,9 м — для всех остальных случаев. | На объекте защиты с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел., ширина марша лестницы (лестницы расположенной в лестничной клетке), предназначенной для эвакуации людей, менее 1,2 м. | Общее требование | 3
п. 4.4.1 | Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее: а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1; б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.; в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам; г) 0,9 м — для всех остальных случаев. | На объекте защиты ширина марша лестницы, ведущей к одиночным рабочим местам, предназначенной для эвакуации людей, менее 0,7 м. | Общее требование | 3
п. 4.4.1 | Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее: а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1; б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.; в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам; г) 0,9 м — для всех остальных случаев. | На объекте защиты ширина марша лестницы (лестницы расположенной в лестничной клетке), предназначенной для эвакуации людей, менее 0,9 м. | Общее требование | 3
п. 4.4.2 | Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., — до 12 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов. Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. | На объекте защиты уклон лестницы на пути эвакуации более 1:1. | Общее требование | 3
п. 4.4.2 | Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., — до 12 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов. Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. | На объекте защиты ширина проступи лестницы на пути эвакуации менее 25 см. | Общее требование | 3
п. 4.4.2 | Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., — до 12 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов. Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. | На объекте защиты высота ступени лестницы на пути эвакуации более 22 см. | Общее требование | 3
п. 4.4.2 | Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., — до 12 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов. Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. | На объекте защиты уклон открытой лестницы для прохода к одиночным рабочим местам более 2:1. | Общее требование | 3
п. 4.4.2 | Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., — до 12 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов. Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. | На объекте защиты ширина проступи криволинейной парадной лестницы в узкой части менее 22 см. | Общее требование | 3
п. 4.4.2 | Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., — до 12 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов. Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. | На объекте защиты ширина проступи лестницы, ведущей только к помещениям с общим числом рабочих мест не более 15 чел., менее 12 см. | Общее требование | 3
п. 4.4.2 | Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., — до 12 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов. Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. | На объекте защиты ширина проступи лестницы, ведущей только к помещениям класса Ф5 категорий А (Б) не соответствует установленным требованиям. | Ф5 | 3
п. 4.4.2 | Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., — до 12 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов. Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. | На объекте защиты лестница 3-го типа выполнена из горючих материалов (размещена у стены со световым проемом класса пожарной опасности ниже К1 с пределом огнестойкости ниже REI(EI)30). | Общее требование | 3
п. 4.4.2 | Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., — до 12 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов. Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. | На объекте защиты лестница 3-го типа не имеет площадки на уровне эвакуационного выхода. | Общее требование | 3
п. 4.4.2 | Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., — до 12 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов. Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. | На объекте защиты лестница 2-го типа не соответствует требованиям, установленным для маршей (площадок) лестниц в лестничных клетках. | Общее требование | 3
п. 4.4.3 | Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями — не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей. | На объекте защиты ширина лестничной площадки менее ширины марша лестницы. | Общее требование | 3
п. 4.4.3 | Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями — не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей. | На объекте защиты ширина лестничной площадки перед входом в лифт с распашными дверями менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта. | Общее требование | 3
п. 4.4.3 | Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями — не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей. | На объекте защиты ширина лестничной площадки перед входом в лифт с распашными дверями менее 1,6 м. | Общее требование | 3
п. 4.4.3 | Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями — не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей. | На объекте защиты дверь, выходящая на лестничную клетку, в открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки (марша). | Общее требование | 3
п. 4.4.4 | В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны. Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств. Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций. | На объекте защиты в лестничной клетке допущено размещение трубопровода с горючими газами (жидкостями). | Общее требование | 3
п. 4.4.4 | В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны. Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств. Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций. | На объекте защиты в лестничной клетке допущено размещение встроенного шкафа (открыто проложенных электрических кабелей, проводов для освещения коридоров и лестничных клеток, оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц). | Общее требование | 3
п. 4.4.4 | В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны. Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств. Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций. | На объекте защиты в лестничной клетке допущено устройство выхода из грузового лифта (грузового подъемника). | Общее требование | 3
п. 4.4.4 | В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны. Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств. Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций. | На объекте защиты (в здании высотой более 28 м) в обычных лестничных клетках допущено устройство мусоропровода (скрытой электропроводки для освещения помещений). | Общее требование | 3
п. 4.4.4 | В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны. Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств. Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций. | На объекте защиты в объеме обычной лестничной клетки допущено встроенное помещение. | Общее требование | 3
п. 4.4.4 | В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны. Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств. Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций. | На объекте защиты внутри незадымляемой лестничной клетки допущено устройство приборов отопления (трубопроводов (стояков) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления) из горючих материалов. | Общее требование | 3
п. 4.4.4 | В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны. Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств. Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций. | На объекте защиты внутри незадымляемой лестничной клетки допущено устройство приборов отопления (трубопроводов (стояков) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления), размещенных во встроенных шкафах из горючих материалов. | Общее требование | 3
п. 4.4.4 | В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны. Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств. Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций. | На объекте защиты пустоты при пересечении трубопроводом строительных конструкций лестничной клетки не заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций. | Общее требование | 3
п. 4.4.4 | В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны. Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств. Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций. | На объекте защиты пустоты при пересечении трубопроводом строительных конструкций лестничной клетки заполнены горючими материалами, снижающими пожарно-технические характеристики конструкций. | Общее требование | 3
п. 4.4.5 | В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости. Лифтовые шахты, размещаемые вне зданий, допускается ограждать конструкциями из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости. | На объекте защиты в объеме лестничной клетки допущено размещение более двух пассажирских лифтов. | Общее требование | 3
п. 4.4.5 | В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости. Лифтовые шахты, размещаемые вне зданий, допускается ограждать конструкциями из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости. | На объекте защиты в объеме лестничной клетки допущено размещение пассажирского лифта, опускающегося ниже первого этажа. | Общее требование | 3
п. 4.4.5 | В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости. Лифтовые шахты, размещаемые вне зданий, допускается ограждать конструкциями из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости. | На объекте защиты в объеме лестничной клетки допущено размещение пассажирского лифта, с ограждающими конструкциями лифтовой шахты из горючих материалов. | Общее требование | 3
п. 4.4.5 | В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости. Лифтовые шахты, размещаемые вне зданий, допускается ограждать конструкциями из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости. | На объекте защиты лифтовая шахта, размещаемая вне здания, ограждена конструкциями из горючих материалов. | Общее требование | 3
п. 4.4.6 | Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями, за исключением случаев, специально оговоренных в нормативных документах по пожарной безопасности. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу. Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу. | На объекте защиты лестничная клетка не имеет выхода непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию (через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями). | Общее требование | 3
п. 4.4.6 | Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями, за исключением случаев, специально оговоренных в нормативных документах по пожарной безопасности. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу. Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу. | На объекте защиты при устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль, не имеет выхода непосредственно наружу. | Общее требование | 3
п. 4.4.6 | Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями, за исключением случаев, специально оговоренных в нормативных документах по пожарной безопасности. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу. Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу. | На объекте защиты лестничная клетка типа Н1 не имеет выхода непосредственно наружу. | Общее требование | 3
п. 4.4.7 | Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже. Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: классов Ф2, Ф3 и Ф4 — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания — типа Н3 с подпором воздуха при пожаре. Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м² с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м². | На объекте защиты лестничная клетка не имеет световых проемов площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже. | Общее требование | 3
п. 4.4.7 | Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже. Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: классов Ф2, Ф3 и Ф4 — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания — типа Н3 с подпором воздуха при пожаре. Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м² с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м². | На объекте защиты лестничная клетка имеет световые проемы площадью менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже. | Общее требование | 3
п. 4.4.7 | Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже. Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: классов Ф2, Ф3 и Ф4 — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания — типа Н3 с подпором воздуха при пожаре. Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м² с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м². | На объекте защиты более 50 % внутренней лестничной клетки, предназначенной для эвакуации, предусмотрено без световых проемов. | Общее требование | 3
п. 4.4.7 | Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже. Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: классов Ф2, Ф3 и Ф4 — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания — типа Н3 с подпором воздуха при пожаре. Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м² с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м². | На объекте защиты внутренняя лестничная клетка, предназначенная для эвакуации, не соответствует установленным требованиям. | Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 4.4.7 | Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже. Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: классов Ф2, Ф3 и Ф4 — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания — типа Н3 с подпором воздуха при пожаре. Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м² с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м². | На объекте защиты внутренняя лестничная клетка, предназначенная для эвакуации, не соответствует установленным требованиям. | Ф5 | 3
п. 4.4.7 | Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже. Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: классов Ф2, Ф3 и Ф4 — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания — типа Н3 с подпором воздуха при пожаре. Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м² с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м². | На объекте защиты лестничная клетка типа Л2 не имеет в покрытии световых проемов площадью не менее 4 м² (просвет между маршами шириной не менее 0,7 м). | Общее требование | 3
п. 4.4.7 | Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже. Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: классов Ф2, Ф3 и Ф4 — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания — типа Н3 с подпором воздуха при пожаре. Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м² с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м². | На объекте защиты лестничная клетка типа Л2 имеет в покрытии световые проемы площадью менее 4 м² (просвет между маршами шириной менее 0,7 м). | Общее требование | 3
п. 4.4.7 | Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже. Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: классов Ф2, Ф3 и Ф4 — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания — типа Н3 с подпором воздуха при пожаре. Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м² с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м². | На объекте защиты лестничная клетка типа Л2 не имеет световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м². | Общее требование | 3
п. 4.4.7 | Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже. Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: классов Ф2, Ф3 и Ф4 — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания — типа Н3 с подпором воздуха при пожаре. Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м² с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м². | На объекте защиты лестничная клетка типа Л2 имеет световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения менее 2 м². | Общее требование | 3
п. 4.4.8 | Противодымная защита лестничных клеток типов Н2 и Н3 должна предусматриваться в соответствии с «СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». При необходимости лестничные клетки типа Н2 следует разделять по высоте на отсеки глухими противопожарными перегородками 1-го типа с переходом между отсеками вне объема лестничной клетки. Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных проемов, кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в поэтажные коридоры, вестибюли или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления. | На объекте защиты стены лестничной клетки с подпором воздуха имеют проемы, не соответствующие установленным требованиям. | Общее требование | 3
п. 4.4.8 | Противодымная защита лестничных клеток типов Н2 и Н3 должна предусматриваться в соответствии с «СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». При необходимости лестничные клетки типа Н2 следует разделять по высоте на отсеки глухими противопожарными перегородками 1-го типа с переходом между отсеками вне объема лестничной клетки. Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных проемов, кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в поэтажные коридоры, вестибюли или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления. | На объекте защиты стены лестничной клетки с подпором воздуха имеют отверстия для подачи воздуха с целью создания избыточного давления. | Общее требование | 3
п. 4.4.9 | Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1, должна быть обеспечена их конструктивными и объемно-планировочными решениями. Эти переходы должны быть открытыми и, как правило, не должны располагаться во внутренних углах здания. При примыкании одной части наружной стены здания к другой под углом менее 135° необходимо, чтобы расстояние по горизонтали до ближайшего дверного проема в наружной воздушной зоне до вершины внутреннего угла наружной стены было не менее 4 м; это расстояние может быть уменьшено до величины выступа наружной стены; данное требование не распространяется на переходы, расположенные во внутренних углах 135° и более, а также на выступ стены величиной не более 1,2 м. Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка должна быть не менее 2 м. Переходы должны иметь ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне должна быть не менее 1,2 м. | На объекте защиты переход через наружную воздушную зону, ведущий к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, не соответствует установленным требованиям. | Общее требование | 3
п. 4.4.10 | Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м. | На объекте защиты высотой более 28 м предусмотрена лестничная клетка типа Л1. | Общее требование | 3
п. 4.4.11 | Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III степеней огнестойкости, классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 и функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, высотой, как правило, не более 9 м. Допускается увеличивать высоту зданий до 12 м при автоматическом открывании верхнего светового проема при пожаре и при устройстве в зданиях класса Ф1.3 автоматической пожарной сигнализации или автономных пожарных извещателей. При этом: в зданиях классов Ф2, Ф3 и Ф4 таких лестниц должно быть не более 50 %, остальные должны иметь световые проемы в наружных стенах на каждом этаже; в зданиях класса Ф1.3 секционного типа в каждой квартире, расположенной выше 4 м, следует предусматривать аварийный выход. | На объекте защиты (в здании I, II и III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1) высотой более 9 м предусмотрены лестничные клетки типа Л2. | Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 4.4.11 | Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III степеней огнестойкости, классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 и функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, высотой, как правило, не более 9 м. Допускается увеличивать высоту зданий до 12 м при автоматическом открывании верхнего светового проема при пожаре и при устройстве в зданиях класса Ф1.3 автоматической пожарной сигнализации или автономных пожарных извещателей. При этом: в зданиях классов Ф2, Ф3 и Ф4 таких лестниц должно быть не более 50 %, остальные должны иметь световые проемы в наружных стенах на каждом этаже; в зданиях класса Ф1.3 секционного типа в каждой квартире, расположенной выше 4 м, следует предусматривать аварийный выход. | Допущено увеличение высоты объекта защиты до 12 м при отсутствии возможности автоматического открывания верхнего светового проема при пожаре (при отсутствии устройства автоматической пожарной сигнализации или автономных пожарных извещателей). | Ф1.3 | 3
п. 4.4.11 | Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III степеней огнестойкости, классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 и функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, высотой, как правило, не более 9 м. Допускается увеличивать высоту зданий до 12 м при автоматическом открывании верхнего светового проема при пожаре и при устройстве в зданиях класса Ф1.3 автоматической пожарной сигнализации или автономных пожарных извещателей. При этом: в зданиях классов Ф2, Ф3 и Ф4 таких лестниц должно быть не более 50 %, остальные должны иметь световые проемы в наружных стенах на каждом этаже; в зданиях класса Ф1.3 секционного типа в каждой квартире, расположенной выше 4 м, следует предусматривать аварийный выход. | Допущено увеличение высоты объекта защиты (здания секционного типа) до 12 м при отсутствии в каждой квартире, расположенной выше 4 м, аварийного выхода. | Ф1.3 | 3
п. 4.4.11 | Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III степеней огнестойкости, классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 и функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, высотой, как правило, не более 9 м. Допускается увеличивать высоту зданий до 12 м при автоматическом открывании верхнего светового проема при пожаре и при устройстве в зданиях класса Ф1.3 автоматической пожарной сигнализации или автономных пожарных извещателей. При этом: в зданиях классов Ф2, Ф3 и Ф4 таких лестниц должно быть не более 50 %, остальные должны иметь световые проемы в наружных стенах на каждом этаже; в зданиях класса Ф1.3 секционного типа в каждой квартире, расположенной выше 4 м, следует предусматривать аварийный выход. | Допущено увеличение высоты объекта защиты до 12 м при отсутствии возможности автоматического открывания верхнего светового проема при пожаре (при том, что в здании лестничные клетки типа Л2 составляют более 50 %). | Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 4.4.12 | В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается: в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2; в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха; в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре, а также лестничные клетки типа Л1 с разделением их глухой противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки. | На объекте защиты высотой более 28 м не предусмотрены незадымляемые лестничные клетки, типа Н1. | Общее требование | 3
п. 4.4.12 | В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается: в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2; в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха; в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре, а также лестничные клетки типа Л1 с разделением их глухой противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки. | На объекте защиты (в здании категорий А и Б) не предусмотрены незадымляемые лестничные клетки, типа Н1. | Ф5 | 3
п. 4.4.12 | В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается: в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2; в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха; в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре, а также лестничные клетки типа Л1 с разделением их глухой противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки. | На объекте защиты (в здании коридорного типа) высотой более 28 м предусмотрено более 50 % лестничных клеток типа Н2. | Ф1.3 | 3
п. 4.4.12 | В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается: в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2; в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха; в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре, а также лестничные клетки типа Л1 с разделением их глухой противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки. | На объекте защиты высотой более 28 м предусмотрено более 50 % лестничных клеток типа Н2 (Н3) с подпором воздуха при пожаре. | Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 4.4.12 | В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается: в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2; в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха; в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре, а также лестничные клетки типа Л1 с разделением их глухой противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки. | На объекте защиты (в здании категорий А и Б) предусмотрены лестничные клетки типа Н2 (Н3) без естественного освещения и постоянного подпора воздуха. | Ф5 | 3
п. 4.4.12 | В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается: в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2; в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха; в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре, а также лестничные клетки типа Л1 с разделением их глухой противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки. | На объекте защиты (в здании категории В) предусмотрены лестничные клетки типа Н2 (Н3) без подпора воздуха при пожаре. | Ф5 | 3
п. 4.4.12 | В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается: в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2; в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха; в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре, а также лестничные клетки типа Л1 с разделением их глухой противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки. | На объекте защиты (в здании категорий Г и Д) предусмотрены лестничные клетки типа Н2 (Н3) без подпора воздуха при пожаре (лестничные клетки типа Л1 без разделения их глухой противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки). | Ф5 | 3
п. 4.4.14 | В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа. | На объекте защиты (в здании I и II степеней огнестойкости, класса С0) предусмотрена лестница 2-го типа из вестибюля до второго этажа без отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа. | Общее требование | 3
п. 4.4.15 | Эскалаторы следует предусматривать в соответствии с требованиями, установленными для лестниц 2-го типа. | Предусмотренный на объекте защиты эскалатор не соответствует требованиям, установленным для лестниц 2-го типа. | Общее требование | 3
п. 4.4.16 | При переходе нескольких маршей эвакуационной лестничной клетки в общий лестничный марш его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых маршей. | На объекте защиты при переходе нескольких маршей эвакуационной лестничной клетки в общий лестничный марш его ширина меньше суммарной ширины объединяемых маршей. | Общее требование | 3
п. 4.4.17 | При наличии в здании двух и более подземных этажей эвакуацию с них следует предусматривать по незадымляемым лестничным клеткам типа Н3. | При наличии на объекте защиты двух (более двух) подземных этажей эвакуация с них не предусмотрена по незадымляемым лестничным клеткам типа Н3. | Общее требование | 3
п. 5.1.1 | Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м — для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел. | На объекте защиты ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету (для общего коридора, по которому могут эвакуироваться из помещений более 15 чел.) менее 1,2 м. | Ф1 | 3
п. 5.1.1 | Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м — для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел. | На объекте защиты ширина пандуса в свету (для общего коридора, по которому могут эвакуироваться из помещений более 15 чел.) менее 1,2 м. | Ф1 | 3
п. 5.2.1, п. 5.3.1, п. 6.1.1, п. 7.1.1, п. 8.1.1 | Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов. | На объекте защиты число подъемов в одном марше между площадками менее 3 (более 16). | Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.2.1, п. 5.3.1, п. 6.1.1, п. 7.1.1, п. 8.1.1 | Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов. | На объекте защиты в одномаршевой лестнице в пределах первого этажа допущено более 18 подъемов. | Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.2.1, п. 5.3.1, п. 6.1.1, п. 7.1.1, п. 8.1.1 | Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов. | На объекте защиты в одном марше двухмаршевой (трехмаршевой) лестницы в пределах первого этажа допущено более 18 подъемов. | Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.2.2, п. 5.3.2, п. 6.1.2, п. 7.1.2, п. 8.1.2 | Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями. | На объекте защиты лестничные марши (площадки) не имеют ограждения с поручнями. | Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.2.3, п. 5.3.3, п. 6.1.3, п. 7.1.3, п. 8.1.3 | Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения. | На объекте защиты перед наружной дверью (эвакуационным выходом) не оборудована горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. | Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.2.3, п. 5.3.3, п. 6.1.3, п. 7.1.3, п. 8.1.3 | Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения. | На объекте защиты перед наружной дверью (эвакуационным выходом) оборудована горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери. | Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.2.3, п. 5.3.3, п. 6.1.3, п. 7.1.3, п. 8.1.3 | Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения. | На объекте защиты наружная лестница (ее часть, площадка) высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входе в здание не имеет ограждение. | Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.2.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений). Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 в стационарах лечебных учреждений 1:20 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 5.2.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях. | На объекте защиты уклон марша лестницы в надземном этаже более 1:2. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений). Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 в стационарах лечебных учреждений 1:20 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 5.2.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях. | На объекте защиты уклон марша лестницы, ведущей в подвальный этаж (цокольный этаж, на чердак) (лестницы в надземном этаже, не предназначенной для эвакуации людей) более 1:1,5. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений). Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 в стационарах лечебных учреждений 1:20 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 5.2.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях. | На объекте защиты уклон пандуса на пути передвижения людей внутри здания (сооружения) более 1:6. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений). Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 в стационарах лечебных учреждений 1:20 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 5.2.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях. | На объекте защиты (в стационарном лечебном учреждении) уклон пандуса на пути передвижения людей более 1:20. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений). Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 в стационарах лечебных учреждений 1:20 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 5.2.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях. | На объекте защиты уклон пандуса на пути передвижения людей снаружи здания более 1:8. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений). Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 в стационарах лечебных учреждений 1:20 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 5.2.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях. | На объекте защиты уклон пандуса на пути передвижения инвалидов на колясках внутри (снаружи) здания более 1:12. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.5 | Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. | На объекте защиты ширина лестничного марша менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа (менее 1,35 м). | Ф1.1 | 3
п. 5.2.5 | Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. | На объекте защиты промежуточная площадка в прямом марше лестницы имеет глубину менее 1 м. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.5 | Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. | На объекте защиты ширина лестничной площадки менее ширины марша. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.6 | В зданиях лечебных учреждений допускается предусматривать лестничные марши, ведущие на этаж (в помещения), не предназначенный для пребывания или посещения больных, шириной не менее 1,2 м. При этом, если данный этаж (помещения) не рассчитан для одновременного пребывания более 5 чел., лестничный марш допускается выполнять шириной не менее 0,9 м. | На объекте защиты (в здании лечебного учреждения) предусмотрены лестничные марши, ведущие на этаж (в помещения), не предназначенный для пребывания (посещения) больных, шириной менее 1,2 м. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.6 | В зданиях лечебных учреждений допускается предусматривать лестничные марши, ведущие на этаж (в помещения), не предназначенный для пребывания или посещения больных, шириной не менее 1,2 м. При этом, если данный этаж (помещения) не рассчитан для одновременного пребывания более 5 чел., лестничный марш допускается выполнять шириной не менее 0,9 м. | На объекте защиты (в здании лечебного учреждения) предусмотрены лестничные марши, ведущие на этаж (в помещения) не рассчитанный для одновременного пребывания более 5 чел., шириной менее 0,9 м. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.7, п. 5.3.6, п. 6.1.6, п. 7.1.6, п. 8.1.6 | В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажа, следует предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. | На объекте защиты в лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей, как из надземных этажей, так и из подвального (цокольного) этажа, не предусмотрен обособленный выход наружу из подвального (цокольного) этажа, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. | Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.2.7, п. 5.3.6, п. 6.1.6, п. 7.1.6, п. 8.1.6 | В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажа, следует предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. | На объекте защиты в лестничной клетке, предназначенной для эвакуации людей, как из надземных этажей, так и из подвального (цокольного) этажа, предусмотрен обособленный выход наружу из подвального (цокольного) этажа, не отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. | Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.2.8, п. 5.3.7, п. 6.1.7, п. 7.1.7, п. 8.1.7 | Отдельные лестницы для сообщения между подвалом или цокольным этажом и первым этажом, ведущие в коридор, холл или вестибюль первого этажа, в расчете эвакуации людей из подвала или цокольного этажа не учитываются. | На объекте защиты отдельные лестницы для сообщения между подвалом (цокольным этажом) и первым этажом, ведущие в коридор (холл или вестибюль) первого этажа, учтены при расчете эвакуации людей из подвала (цокольного этажа). | Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.2.9, п. 5.3.8, п. 6.1.8, п. 7.1.8, п. 8.1.8 | Если лестница из подвала или цокольного этажа выходит в вестибюль первого этажа, то все лестницы надземной части здания, кроме выхода в этот вестибюль, должны иметь выход непосредственно наружу. | При устройстве на объекте защиты лестницы, выходящей из подвала (цокольного этажа) в вестибюль первого этажа, не все лестницы надземной части здания, кроме выхода в этот вестибюль, имеют выход непосредственно наружу. | Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.2.10, п. 5.3.9 | Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует. При устройстве криволинейных лестниц (кроме лечебных зданий), ведущих из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных лестниц — не менее 0,12 м. | На пути эвакуации объекта защиты предусмотрена винтовая лестница (забежные ступени, разрезная лестничная площадка). | Ф1.1, Ф1.2 | 3
п. 5.2.10, п. 5.3.9 | Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует. При устройстве криволинейных лестниц (кроме лечебных зданий), ведущих из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных лестниц — не менее 0,12 м. | На объекте защиты допущена эксплуатация криволинейной лестницы, ведущей из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел. (криволинейной парадной лестницы), с шириной ступеней в узкой части менее 0,22 м. | Ф1.1, Ф1.2 | 3
п. 5.2.10, п. 5.3.9 | Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует. При устройстве криволинейных лестниц (кроме лечебных зданий), ведущих из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных лестниц — не менее 0,12 м. | На объекте защиты (в лечебном здании) допущена эксплуатация криволинейной лестницы. | Ф1.1, Ф1.2 | 3
п. 5.2.10, п. 5.3.9 | Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует. При устройстве криволинейных лестниц (кроме лечебных зданий), ведущих из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных лестниц — не менее 0,12 м. | На объекте защиты допущена эксплуатация криволинейной лестницы, ведущей из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей более 5 чел. | Ф1.1, Ф1.2 | 3
п. 5.2.10, п. 5.3.9 | Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует. При устройстве криволинейных лестниц (кроме лечебных зданий), ведущих из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных лестниц — не менее 0,12 м. | На объекте защиты допущена эксплуатация служебной лестницы с шириной ступеней в узкой части менее 0,12 м. | Ф1.1, Ф1.2 | 3
п. 5.2.11, п. 6.1.10, п. 7.1.10 | В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне допускается устройство эвакуационных наружных открытых лестниц (кроме стационарных лечебных учреждений). | На объекте защиты (в стационарном лечебном учреждении), находящемся в IV климатическом районе (IIIБ климатическом подрайоне), допущено устройство эвакуационной наружной открытой лестницы. | Ф1.1, Ф2, Ф3 | 3
п. 5.2.12 | Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением. | На объекте защиты помещение, предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел., имеет менее двух эвакуационных выходов. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.13, п. 5.3.11, п. 6.2.1, п. 6.3.1, п. 7.1.11, п. 8.1.11 | Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов. | На объекте защиты этаж здания имеет менее 2 эвакуационных выходов. | Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.2.14 | Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из помещения менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.15 | Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития — 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть не менее 0,8 м. | На объекте защиты (в здании дошкольного учреждения) высота ограждения лестницы, используемой детьми, менее 1,2 м. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.15 | Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития — 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть не менее 0,8 м. | На объекте защиты (в здании дошкольного учреждения для детей с нарушением умственного развития) высота ограждения лестницы, используемой детьми, менее 1,8 м (менее 1,5 м при сплошном ограждении сеткой). | Ф1.1 | 3
п. 5.2.15 | Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития — 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть не менее 0,8 м. | На объекте защиты (в здании дошкольного учреждения) в ограждении лестницы вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.15 | Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития — 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть не менее 0,8 м. | На объекте защиты (в здании дошкольного учреждения) в ограждении лестницы допущены горизонтальные членения. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.15 | Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития — 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть не менее 0,8 м. | На объекте защиты (в здании дошкольного учреждения) высота ограждения крыльца при подъеме на три (более) ступеньки менее 0,8 м. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.16 | В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° (для зданий детских дошкольных учреждений не более 45°) (кроме зданий детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений общего типа III—V степеней огнестойкости и стационаров лечебных учреждений всех степеней огнестойкости). При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.: 70 — для зданий I и II степеней огнестойкости; 50 — для зданий III степени огнестойкости; 30 — для зданий IV и V степеней огнестойкости. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней — не менее 0,2 м. | На объекте защиты наружная открытая лестница не соответствует установленным требованиям для использования ее в качестве второго (третьего и последующего) эвакуационного выхода со второго этажа здания. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.17 | В не более чем 50 % лестничных клеток 2-этажных зданий I и II степеней огнестойкости, а также 3-этажных зданий при устройстве просвета между маршами лестниц, равного не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только верхнее освещение. При этом в зданиях стационаров лечебных учреждений должно быть предусмотрено автоматическое открывание фонарей лестничных клеток при пожаре. | На объекте защиты в более чем 50 % лестничных клеток 2-этажного здания I (II) степени огнестойкости (3-этажного здания) при устройстве просвета между маршами лестниц, равного не менее 1,5 м, предусмотрено только верхнее освещение. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.17 | В не более чем 50 % лестничных клеток 2-этажных зданий I и II степеней огнестойкости, а также 3-этажных зданий при устройстве просвета между маршами лестниц, равного не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только верхнее освещение. При этом в зданиях стационаров лечебных учреждений должно быть предусмотрено автоматическое открывание фонарей лестничных клеток при пожаре. | На объекте защиты в не более чем 50 % лестничных клеток 2-этажного здания I (II) степени огнестойкости (3-этажного здания) при устройстве просвета между маршами лестниц, равного менее 1,5 м, предусмотрено только верхнее освещение. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.17 | В не более чем 50 % лестничных клеток 2-этажных зданий I и II степеней огнестойкости, а также 3-этажных зданий при устройстве просвета между маршами лестниц, равного не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только верхнее освещение. При этом в зданиях стационаров лечебных учреждений должно быть предусмотрено автоматическое открывание фонарей лестничных клеток при пожаре. | На объекте защиты (в здании стационара лечебного учреждения) не предусмотрено автоматическое открывание фонарей лестничной клетки при пожаре. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.18, п. 7.5.3 | В стационарах лечебных учреждений открытые лестницы в расчет эвакуации людей при пожаре не включаются. | На объекте защиты (в стационаре лечебного учреждения) открытые лестницы включены в расчет эвакуации людей при пожаре. | Ф1.1, Ф3.4 | 3
п. 5.2.19, п. 5.3.16, п. 6.1.15, п. 7.1.17, п. 8.1.17 | Из помещений независимо от их назначения (кроме кладовых горючих материалов и мастерских) один из выходов может быть непосредственно в вестибюль, гардеробную, поэтажный холл и фойе, примыкающие к открытым лестницам. | На объекте защиты один из выходов из помещения направлен непосредственно в вестибюль (гардеробную, поэтажный холл и фойе), не примыкающий к открытой лестнице. | Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.2.20, п. 5.3.18, п. 6.1.17, п. 7.1.19, п. 8.1.18 | Наружные пожарные лестницы следует располагать на расстоянии между ними не более 150 м по периметру зданий (за исключением главного фасада). | На объекте защиты наружные пожарные лестницы расположены на расстоянии между ними более 150 м по периметру зданий. | Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.2.21, п. 5.3.19, п. 8.1.19 | Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода (двери) в зданиях классов пожарной опасности: С0........................... не более 165 чел. С1........................... не более 115 чел. С2, С3 .................... не более 80 чел. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку (ширина марша лестницы) не установлена в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход. | Ф1.1, Ф1.2, Ф4 | 3
п. 5.2.21, п. 5.3.19, п. 8.1.19 | Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода (двери) в зданиях классов пожарной опасности: С0........................... не более 165 чел. С1........................... не более 115 чел. С2, С3 .................... не более 80 чел. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку определена с нарушением установленных требований. | Ф1.1, Ф1.2, Ф4 | 3
п. 5.2.22 | Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 1. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. Таблица 1 Примечание — Здесь и далее в таблицах знак «—» означает отсутствие нормативных требований ввиду недопустимости сочетаний табличных значений исходных данных. Например, в данном случае в зданиях с классом конструктивной пожарной опасности С2, С3 не допускается предусматривать залы объемом более 5 тыс. м3. | На объекте защиты наибольшее расстояние от любой точки в зале (залы ожиданий для посетителей, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода принято с нарушением требований таблицы 1. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.22 | Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 1. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. Таблица 1 Примечание — Здесь и далее в таблицах знак «—» означает отсутствие нормативных требований ввиду недопустимости сочетаний табличных значений исходных данных. Например, в данном случае в зданиях с классом конструктивной пожарной опасности С2, С3 не допускается предусматривать залы объемом более 5 тыс. м3. | На объекте защиты при объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина менее суммарной ширины объединяемых проходов. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.23 | Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений), а в детских дошкольных учреждениях — от выхода из групповой ячейки до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 2. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел. Таблица 2 Приведенные в таблице 2 расстояния следует принимать для зданий: детских дошкольных учреждений — по гр. 6; стационаров лечебных учреждений — по гр. 5. Для остальных общественных зданий плотность людского потока в коридоре определяется по проекту. | На объекте защиты расстояние по путям эвакуации от двери наиболее удаленного помещения до выхода наружу (на лестничную клетку) более указанного в таблице 2. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.23 | Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений), а в детских дошкольных учреждениях — от выхода из групповой ячейки до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 2. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел. Таблица 2 Приведенные в таблице 2 расстояния следует принимать для зданий: детских дошкольных учреждений — по гр. 6; стационаров лечебных учреждений — по гр. 5. Для остальных общественных зданий плотность людского потока в коридоре определяется по проекту. | На объекте защиты (в детском дошкольном учреждении) расстояние по путям эвакуации от выхода из групповой ячейки до выхода наружу (на лестничную клетку) более указанного в таблице 2. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.23 | Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений), а в детских дошкольных учреждениях — от выхода из групповой ячейки до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 2. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел. Таблица 2 Приведенные в таблице 2 расстояния следует принимать для зданий: детских дошкольных учреждений — по гр. 6; стационаров лечебных учреждений — по гр. 5. Для остальных общественных зданий плотность людского потока в коридоре определяется по проекту. | На объекте защиты вместимость помещения, выходящего в тупиковый коридор (холл), более 80 чел. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.24 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для зрителей следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 3, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. Таблица 3 | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из зала не определена по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 3. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.24 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для зрителей следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 3, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. Таблица 3 | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из зала вместимостью более 50 чел. менее 1,2 м. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.25, п. 7.1.24 | Для расчета путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в демонстрационном зале, следует принимать по числу мест в зале. | На объекте защиты при расчете путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в демонстрационном зале, принято не по числу мест в зале. | Ф1.1, Ф3 | 3
п. 5.2.26, п. 7.5.4 | В палатных корпусах лечебных учреждений коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м. | В палатном корпусе объекта защиты (лечебного учреждения) коридор не разделен противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м. | Ф1.1, Ф3.4 | 3
п. 5.2.26, п. 7.5.4 | В палатных корпусах лечебных учреждений коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м. | В палатном корпусе объекта защиты (лечебного учреждения) коридор разделен противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними более 42 м. | Ф1.1, Ф3.4 | 3
п. 5.2.27 | На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. | На остекленной двери объекта защиты (детского дошкольного учреждения) не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.27 | На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. | На остекленной двери объекта защиты (детского дошкольного учреждения) предусмотрены защитные решетки до высоты менее 1,2 м. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.28, п. 5.3.26, п. 6.1.32, п. 7.1.25, п. 8.1.24 | Расчет суммарной ширины эвакуационных выходов из раздевальных при гардеробных, расположенных отдельно от вестибюля в подвальном или цокольном этаже, следует выполнять исходя из числа людей перед барьером, равного 30 % количества крючков в гардеробной. | На объекте защиты расчет суммарной ширины эвакуационного выхода из раздевальной при гардеробной, расположенной отдельно от вестибюля в подвальном (цокольном) этаже, выполнен с нарушением установленных требований. | Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.2.30, п. 5.3.28, п. 6.1.34, п. 7.1.27, п. 8.1.26 | При проектировании помещений с разделением на части трансформирующими перегородками следует предусматривать эвакуационные выходы из каждой части. | На объекте защиты в помещении с разделением на части трансформирующими перегородками не предусмотрены эвакуационные выходы из каждой части. | Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.2.32, п. 5.3.30, п. 7.1.29 | При перепаде полов более 1 м в одном или в смежных помещениях (не отделенных перегородкой) по периметру верхнего уровня необходимо предусматривать ограждение высотой не менее 0,8 м или иное устройство, исключающее возможность падения людей. | На объекте защиты при перепаде полов более 1 м в помещении (в смежных помещениях) по периметру верхнего уровня не предусмотрено ограждение высотой не менее 0,8 м (иное устройство, исключающее возможность падения людей). | Ф1.1, Ф1.2, Ф3 | 3
п. 5.2.32, п. 5.3.30, п. 7.1.29 | При перепаде полов более 1 м в одном или в смежных помещениях (не отделенных перегородкой) по периметру верхнего уровня необходимо предусматривать ограждение высотой не менее 0,8 м или иное устройство, исключающее возможность падения людей. | На объекте защиты при перепаде полов более 1 м в помещении (в смежных помещениях) по периметру верхнего уровня предусмотрено ограждение высотой менее 0,8 м. | Ф1.1, Ф1.2, Ф3 | 3
п. 5.2.33 | Кресла, стулья, скамьи или звенья из них в актовых залах следует предусматривать с устройствами для крепления к полу. При проектировании залов с трансформируемыми местами для зрителей следует предусматривать установку кресел, стульев и скамей (или звеньев из них) с креплением к полу, предотвращающим их опрокидывание или сдвижку. | На объекте защиты кресла (стулья, скамьи или звенья из них) в актовом зале предусмотрены без устройств для крепления к полу. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.33 | Кресла, стулья, скамьи или звенья из них в актовых залах следует предусматривать с устройствами для крепления к полу. При проектировании залов с трансформируемыми местами для зрителей следует предусматривать установку кресел, стульев и скамей (или звеньев из них) с креплением к полу, предотвращающим их опрокидывание или сдвижку. | На объекте защиты в зале с трансформируемыми местами для зрителей установка кресел (стульев, скамей или звеньев из них) предусмотрена без крепления к полу. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.33 | Кресла, стулья, скамьи или звенья из них в актовых залах следует предусматривать с устройствами для крепления к полу. При проектировании залов с трансформируемыми местами для зрителей следует предусматривать установку кресел, стульев и скамей (или звеньев из них) с креплением к полу, предотвращающим их опрокидывание или сдвижку. | На объекте защиты в зале с трансформируемыми местами для зрителей установка кресел (стульев, скамей или звеньев из них) предусмотрена с креплением к полу, не предотвращающим их опрокидывание или сдвижку. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.34 | Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в городах и других поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований: степень огнестойкости здания должна быть не ниже II; на третьем этаже допускается размещать только помещения для старших групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также служебно-бытовые помещения и прогулочные веранды; из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки; коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора; входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах. | Объект защиты (трехэтажное здание детского дошкольного учреждения) ниже II степени огнестойкости. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.34 | Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в городах и других поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований: степень огнестойкости здания должна быть не ниже II; на третьем этаже допускается размещать только помещения для старших групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также служебно-бытовые помещения и прогулочные веранды; из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки; коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора; входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах. | На третьем этаже объекта защиты (трехэтажного здания детского дошкольного учреждения) допущено размещение помещений для младших групп. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.34 | Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в городах и других поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований: степень огнестойкости здания должна быть не ниже II; на третьем этаже допускается размещать только помещения для старших групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также служебно-бытовые помещения и прогулочные веранды; из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки; коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора; входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах. | Из помещения второго (третьего) этажа объекта защиты (трехэтажного здания детского дошкольного учреждения), предназначенного для одновременного пребывания более 10 чел., не предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.34 | Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в городах и других поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований: степень огнестойкости здания должна быть не ниже II; на третьем этаже допускается размещать только помещения для старших групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также служебно-бытовые помещения и прогулочные веранды; из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки; коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора; входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах. | На объекте защиты (в трехэтажном здании детского дошкольного учреждения) коридор, соединяющий лестничные клетки, не разделен противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.34 | Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в городах и других поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований: степень огнестойкости здания должна быть не ниже II; на третьем этаже допускается размещать только помещения для старших групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также служебно-бытовые помещения и прогулочные веранды; из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки; коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора; входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах. | На объекте защиты (в трехэтажном здании детского дошкольного учреждения) коридор, соединяющий лестничные клетки, разделен противопожарными перегородками ниже 2-го типа с обеспечением выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.34 | Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в городах и других поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований: степень огнестойкости здания должна быть не ниже II; на третьем этаже допускается размещать только помещения для старших групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также служебно-бытовые помещения и прогулочные веранды; из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки; коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора; входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах. | На объекте защиты (в трехэтажном здании детского дошкольного учреждения) коридор, соединяющий лестничные клетки, разделен противопожарными перегородками без обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора. | Ф1.1 | 3
п. 5.2.34 | Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в городах и других поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований: степень огнестойкости здания должна быть не ниже II; на третьем этаже допускается размещать только помещения для старших групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также служебно-бытовые помещения и прогулочные веранды; из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки; коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора; входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах. | На объекте защиты (в трехэтажном здании детского дошкольного учреждения) входная дверь групповой ячейки выполнена без уплотнения в притворе. | Ф1.1 | 3
п. 5.3.4 | 5.3.4 Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 5.3.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах и аудиториях. | На объекте защиты уклон марша лестницы в надземном этаже более 1:2. | Ф1.2 | 3
п. 5.3.4 | 5.3.4 Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 5.3.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах и аудиториях. | На объекте защиты уклон марша лестницы, ведущей в подвальный этаж (цокольный этаж, на чердак) (лестницы в надземном этажае, не предназначенной для эвакуации людей) более 1:1,5. | Ф1.2 | 3
п. 5.3.4 | 5.3.4 Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 5.3.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах и аудиториях. | На объекте защиты уклон пандуса на пути передвижения людей внутри здания (сооружения) более 1:6. | Ф1.2 | 3
п. 5.3.4 | 5.3.4 Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 5.3.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах и аудиториях. | На объекте защиты уклон пандуса на пути передвижения людей снаружи здания более 1:8. | Ф1.2 | 3
п. 5.3.4 | 5.3.4 Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 5.3.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах и аудиториях. | На объекте защиты уклон пандуса на пути передвижения инвалидов на колясках внутри (снаружи) здания более 1:12. | Ф1.2 | 3
п. 5.3.5, п. 6.1.5, п. 7.1.5, п. 8.1.5 | Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м: 1,35 — для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел.; 1,2 — для остальных зданий; 0,9 — во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до 5 чел. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. | На объекте защиты ширина лестничного марша менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа. | Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.3.5, п. 6.1.5, п. 7.1.5, п. 8.1.5 | Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м: 1,35 — для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел.; 1,2 — для остальных зданий; 0,9 — во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до 5 чел. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. | На объекте защиты (в здании с числом, пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел.) ширина лестничного марша менее 1,35 м. | Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.3.5, п. 6.1.5, п. 7.1.5, п. 8.1.5 | Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м: 1,35 — для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел.; 1,2 — для остальных зданий; 0,9 — во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до 5 чел. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. | На объекте защиты ширина лестничного марша менее 1,2 м. | Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.3.5, п. 6.1.5, п. 7.1.5, п. 8.1.5 | Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м: 1,35 — для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел.; 1,2 — для остальных зданий; 0,9 — во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до 5 чел. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. | На объекте защиты ширина лестничного марша, ведущего в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до 5 чел., менее 0,9 м. | Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.3.5, п. 6.1.5, п. 7.1.5, п. 8.1.5 | Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м: 1,35 — для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел.; 1,2 — для остальных зданий; 0,9 — во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до 5 чел. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. | На объекте защиты промежуточная площадка в прямом марше лестницы имеет глубину менее 1 м. | Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.3.5, п. 6.1.5, п. 7.1.5, п. 8.1.5 | Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м: 1,35 — для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел.; 1,2 — для остальных зданий; 0,9 — во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до 5 чел. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. | На объекте защиты ширина лестничной площадки менее ширины марша. | Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.3.12, п. 7.1.12, п. 8.3.8 | При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м² с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа. | На объекте защиты при высоте расположения этажа более 15 м предусмотрен один эвакуационный выход с этажа. | Ф1.2, Ф3, Ф4.3 | 3
п. 5.3.12, п. 7.1.12, п. 8.3.8 | При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м² с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа. | На объекте защиты при высоте расположения этажа не более 15 м предусмотрен один эвакуационный выход с этажа площадью более 300 м². | Ф1.2, Ф3, Ф4.3 | 3
п. 5.3.12, п. 7.1.12, п. 8.3.8 | При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м² с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа. | На объекте защиты при высоте расположения этажа не более 15 м предусмотрен один эвакуационный выход с этажа площадью не более 300 м² с численностью более 20 чел. | Ф1.2, Ф3, Ф4.3 | 3
п. 5.3.12, п. 7.1.12, п. 8.3.8 | При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м² с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа. | На объекте защиты при высоте расположения этажа не более 15 м предусмотрен один эвакуационный выход с этажа площадью не более 300 м² с численностью более 20 чел. без оборудования выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа. | Ф1.2, Ф3, Ф4.3 | 3
п. 5.3.12, п. 7.1.12, п. 8.3.8 | При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м² с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа. | На объекте защиты при высоте расположения этажа не более 15 м предусмотрен один эвакуационный выход с части этажа, не отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа (противопожарными перегородками 1-го типа). | Ф1.2, Ф3, Ф4.3 | 3
п. 5.3.13, п. 6.1.11, п. 7.1.13, п. 8.1.12, п. 9.1.3 | Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из помещения (здания) менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. | Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 | 3
п. 5.3.14, п. 7.1.15, п. 8.1.15 | Лестничные клетки следует проектировать с естественным освещением через проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов). В не более чем 50 % лестничных клеток 2-этажных зданий I и II степеней огнестойкости, а также 3-этажных зданий при устройстве просвета между маршами лестниц, равном не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только верхнее освещение. | На объекте защиты в более чем 50 % лестничных клеток 2-этажного здания I (II) степени огнестойкости (3-этажного здания) при устройстве просвета между маршами лестниц, равного не менее 1,5 м, предусмотрено только верхнее освещение. | Ф1.2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.3.14, п. 7.1.15, п. 8.1.15 | Лестничные клетки следует проектировать с естественным освещением через проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов). В не более чем 50 % лестничных клеток 2-этажных зданий I и II степеней огнестойкости, а также 3-этажных зданий при устройстве просвета между маршами лестниц, равном не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только верхнее освещение. | На объекте защиты в не более чем 50 % лестничных клеток 2-этажного здания I (II) степени огнестойкости (3-этажного здания) при устройстве просвета между маршами лестниц, равного менее 1,5 м, предусмотрено только верхнее освещение. | Ф1.2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.3.15, п. 6.1.14, п. 7.1.16, п. 8.1.16 | В зданиях высотой не более 28 м I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0 допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух этажей, при наличии эвакуационных лестничных клеток, требуемых нормами, и при условии, что помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, отделяется от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается не отделять противопожарными перегородками помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, хотя бы в одном из следующих случаев: при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании; в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м². | На объекте защиты высотой более 28 м допущено применение лестницы 2-го типа. | Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.3.15, п. 6.1.14, п. 7.1.16, п. 8.1.16 | В зданиях высотой не более 28 м I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0 допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух этажей, при наличии эвакуационных лестничных клеток, требуемых нормами, и при условии, что помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, отделяется от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается не отделять противопожарными перегородками помещение, в котором расположена лестница 2-го типа хотя бы в одном из следующих случаев: при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании; в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м². | На объекте защиты высотой не более 28 м предусмотренная лестница 2-го типа не соответствует требованиям для ее размещения в этом здании. | Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.3.17, п. 6.1.16 | В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.: 70 — для зданий I и II степеней огнестойкости; 50 — для зданий III степени огнестойкости; 30 — для зданий IV и V степеней огнестойкости. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней — не менее 0,2 м. | На объекте защиты наружная открытая лестница не соответствует установленным требованиям, для использования ее в качестве второго (третьего и последующего) эвакуационного выхода со второго этажа здания. | Ф1.2, Ф2 | 3
п. 5.3.20 | Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 4. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. Таблица 4 | На объекте защиты наибольшее расстояние от любой точки в зале (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода принято с нарушением требований таблицы 4. | Ф1.2 | 3
п. 5.3.20 | Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 4. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. Таблица 4 | На объекте защиты при объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина менее суммарной ширины объединяемых проходов. | Ф1.2 | 3
п. 5.3.21 | Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 5. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел. Таблица 5 Приведенные в таблице 5 расстояния следует принимать для зданий гостиниц — по гр. 4. Для остальных общественных зданий плотность людского потока в коридоре определяется по проекту. | На объекте защиты расстояние по путям эвакуации от двери наиболее удаленного помещения до выхода наружу (на лестничную клетку) более указанного в таблице 5. | Ф1.2 | 3
п. 5.3.21 | Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 5. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел. Таблица 5 Приведенные в таблице 5 расстояния следует принимать для зданий гостиниц — по гр. 4. Для остальных общественных зданий плотность людского потока в коридоре определяется по проекту. | На объекте защиты вместимость помещения, выходящего в тупиковый коридор (холл), более 80 чел. | Ф1.2 | 3
п. 5.3.22 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для зрителей следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 6, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. Таблица 6 | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из зала не определена по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 6. | Ф1.2 | 3
п. 5.3.22 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для зрителей следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 6, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. Таблица 6 | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из зала вместимостью более 50 чел. менее 1,2 м. | Ф1.2 | 3
п. 5.3.23, п. 6.1.22, п. 8.1.23 | Для расчета путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в демонстрационном зале и зале проведения семейных мероприятий, следует принимать по числу мест в зале. | На объекте защиты при расчете путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в демонстрационном зале (зале проведения семейных мероприятий), принято не по числу мест в зале. | Ф1.2, Ф2, Ф4 | 3
п. 5.3.24, п. 7.4.2 | Гостиницы, размещаемые в зданиях вокзалов, должны иметь самостоятельные пути эвакуации. | Размещаемая в здании вокзала гостиница не имеет самостоятельный путь эвакуации. | Ф1.2, Ф3.3 | 3
п. 5.3.25 | На остекленных дверях в домах отдыха и санаториях для родителей с детьми должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. | На остекленной двери объекта защиты (в домах отдыха и санаториях для родителей с детьми) не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. | Ф1.2 | 3
п. 5.3.25 | На остекленных дверях в домах отдыха и санаториях для родителей с детьми должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. | На остекленной двери объекта защиты (в домах отдыха и санаториях для родителей с детьми) предусмотрены защитные решетки до высоты менее 1,2 м. | Ф1.2 | 3
п. 5.3.27, п. 6.1.33, п. 7.1.26, п. 8.1.25 | В помещениях, рассчитанных на единовременное пребывание в нем не более 50 чел. (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), с расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода (двери) не более 25 м не требуется проектировать второй эвакуационный выход (дверь). | На объекте защиты в помещении, рассчитанном на единовременное пребывание более 50 чел. (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), предусмотрен один эвакуационный выход (дверь). | Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.3.27, п. 6.1.33, п. 7.1.26, п. 8.1.25 | В помещениях, рассчитанных на единовременное пребывание в нем не более 50 чел. (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), с расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода (двери) не более 25 м не требуется проектировать второй эвакуационный выход (дверь). | На объекте защиты в помещении (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала) с расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода (двери) более 25 м предусмотрен один эвакуационный выход (дверь). | Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.3.31, п. 6.1.37, п. 8.1.29 | Кресла, стулья, скамьи или звенья из них в зрительных залах (кроме балконов и лож вместимостью до 12 мест), актовых залах и конференц-залах следует предусматривать с устройствами для крепления к полу. При проектировании залов с трансформируемыми местами для зрителей следует предусматривать установку кресел, стульев и скамей (или звеньев из них) с креплением к полу, предотвращающим их опрокидывание или сдвижку. | На объекте защиты кресла (стулья, скамьи или звенья из них) в зрительном зале (актовом зале и конференц-зале) предусмотрены без устройств для крепления к полу. | Ф1.2, Ф2, Ф4 | 3
п. 5.3.31, п. 6.1.37, п. 8.1.29 | Кресла, стулья, скамьи или звенья из них в зрительных залах (кроме балконов и лож вместимостью до 12 мест), актовых залах и конференц-залах следует предусматривать с устройствами для крепления к полу. При проектировании залов с трансформируемыми местами для зрителей следует предусматривать установку кресел, стульев и скамей (или звеньев из них) с креплением к полу, предотвращающим их опрокидывание или сдвижку. | На объекте защиты в зале с трансформируемыми местами для зрителей установка кресел (стульев, скамей или звеньев из них) предусмотрена без крепления к полу. | Ф1.2, Ф2, Ф4 | 3
п. 5.3.31, п. 6.1.37, п. 8.1.29 | Кресла, стулья, скамьи или звенья из них в зрительных залах (кроме балконов и лож вместимостью до 12 мест), актовых залах и конференц-залах следует предусматривать с устройствами для крепления к полу. При проектировании залов с трансформируемыми местами для зрителей следует предусматривать установку кресел, стульев и скамей (или звеньев из них) с креплением к полу, предотвращающим их опрокидывание или сдвижку. | На объекте защиты в зале с трансформируемыми местами для зрителей установка кресел (стульев, скамей или звеньев из них) предусмотрена с креплением к полу, не предотвращающим их опрокидывание или сдвижку. | Ф1.2, Ф2, Ф4 | 3
п. 5.3.32, п. 6.1.38, п. 7.1.30, п. 8.1.30 | В зданиях высотой 28 м и более лестничные клетки следует предусматривать незадымляемыми. Одна из двух лестничных клеток (или 50 % лестничных клеток при большем их числе) должна быть незадымляемой типа Н1. Расстояние в осях между дверями поэтажных выходов и входов в лестничные клетки типа Н1 должно быть не менее 2,5 м. Входы в незадымляемые лестничные клетки не допускается проектировать через поэтажные лифтовые холлы. Не следует размещать незадымляемые лестничные клетки во внутренних углах наружных стен здания. Остальные лестничные клетки следует проектировать незадымляемыми типа Н2 или Н3. | На объекте защиты (в здании высотой 28 м и более) не предусмотрены незадымляемые лестничные клетки. | Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.3.32, п. 6.1.38, п. 7.1.30, п. 8.1.30 | В зданиях высотой 28 м и более лестничные клетки следует предусматривать незадымляемыми. Одна из двух лестничных клеток (или 50 % лестничных клеток при большем их числе) должна быть незадымляемой типа Н1. Расстояние в осях между дверями поэтажных выходов и входов в лестничные клетки типа Н1 должно быть не менее 2,5 м. Входы в незадымляемые лестничные клетки не допускается проектировать через поэтажные лифтовые холлы. Не следует размещать незадымляемые лестничные клетки во внутренних углах наружных стен здания. Остальные лестничные клетки следует проектировать незадымляемыми типа Н2 или Н3. | На объекте защиты (в здании высотой 28 м и более) одна из двух лестничных клеток (или 50 % лестничных клеток при большем их числе) не является незадымляемой типа Н1. | Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.3.32, п. 6.1.38, п. 7.1.30, п. 8.1.30 | В зданиях высотой 28 м и более лестничные клетки следует предусматривать незадымляемыми. Одна из двух лестничных клеток (или 50 % лестничных клеток при большем их числе) должна быть незадымляемой типа Н1. Расстояние в осях между дверями поэтажных выходов и входов в лестничные клетки типа Н1 должно быть не менее 2,5 м. Входы в незадымляемые лестничные клетки не допускается проектировать через поэтажные лифтовые холлы. Не следует размещать незадымляемые лестничные клетки во внутренних углах наружных стен здания. Остальные лестничные клетки следует проектировать незадымляемыми типа Н2 или Н3. | На объекте защиты (в здании высотой 28 м и более) расстояние в осях между дверями поэтажных выходов и входов в лестничную клетку типа Н1 менее 2,5 м. | Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.3.32, п. 6.1.38, п. 7.1.30, п. 8.1.30 | В зданиях высотой 28 м и более лестничные клетки следует предусматривать незадымляемыми. Одна из двух лестничных клеток (или 50 % лестничных клеток при большем их числе) должна быть незадымляемой типа Н1. Расстояние в осях между дверями поэтажных выходов и входов в лестничные клетки типа Н1 должно быть не менее 2,5 м. Входы в незадымляемые лестничные клетки не допускается проектировать через поэтажные лифтовые холлы. Не следует размещать незадымляемые лестничные клетки во внутренних углах наружных стен здания. Остальные лестничные клетки следует проектировать незадымляемыми типа Н2 или Н3. | На объекте защиты (в здании высотой 28 м и более) вход в незадымляемую лестничную клетку спроектирован через поэтажный лифтовой холл. | Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.3.32, п. 6.1.38, п. 7.1.30, п. 8.1.30 | В зданиях высотой 28 м и более лестничные клетки следует предусматривать незадымляемыми. Одна из двух лестничных клеток (или 50 % лестничных клеток при большем их числе) должна быть незадымляемой типа Н1. Расстояние в осях между дверями поэтажных выходов и входов в лестничные клетки типа Н1 должно быть не менее 2,5 м. Входы в незадымляемые лестничные клетки не допускается проектировать через поэтажные лифтовые холлы. Не следует размещать незадымляемые лестничные клетки во внутренних углах наружных стен здания. Остальные лестничные клетки следует проектировать незадымляемыми типа Н2 или Н3. | На объекте защиты (в здании высотой 28 м и более) допущено размещение незадымляемой лестничной клетки во внутреннем углу наружных стен здания. | Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.3.33 | Лестничные клетки 2-го типа необходимо разделять на отсеки путем устройства на высоту этажа сплошной стенки из негорючих материалов, имеющей предел огнестойкости не менее EI 45. Противодымную защиту таких лестничных клеток следует обеспечивать подачей наружного воздуха в верхнюю часть отсеков. Избыточное давление должно быть не менее 20 Па в нижней части отсека лестничной клетки и не более 150 Па в верхней части отсека лестничной клетки при одной открытой двери. | На объекте защиты лестничная клетка 2-го типа не разделена на отсеки путем устройства на высоту этажа сплошной стенки из негорючих материалов, имеющей предел огнестойкости не менее EI 45. | Ф1.2 | 3
п. 5.3.33 | Лестничные клетки 2-го типа необходимо разделять на отсеки путем устройства на высоту этажа сплошной стенки из негорючих материалов, имеющей предел огнестойкости не менее EI 45. Противодымную защиту таких лестничных клеток следует обеспечивать подачей наружного воздуха в верхнюю часть отсеков. Избыточное давление должно быть не менее 20 Па в нижней части отсека лестничной клетки и не более 150 Па в верхней части отсека лестничной клетки при одной открытой двери. | На объекте защиты лестничная клетка 2-го типа разделена на отсеки путем устройства на высоту этажа сплошной стенки из негорючих материалов, имеющей предел огнестойкости менее EI 45. | Ф1.2 | 3
п. 5.3.33 | Лестничные клетки 2-го типа необходимо разделять на отсеки путем устройства на высоту этажа сплошной стенки из негорючих материалов, имеющей предел огнестойкости не менее EI 45. Противодымную защиту таких лестничных клеток следует обеспечивать подачей наружного воздуха в верхнюю часть отсеков. Избыточное давление должно быть не менее 20 Па в нижней части отсека лестничной клетки и не более 150 Па в верхней части отсека лестничной клетки при одной открытой двери. | На объекте защиты противопожарная защита лестничной клетки 2-го типа не обеспечена подачей наружного воздуха в верхнюю часть отсеков. | Ф1.2 | 3
п. 5.3.33 | Лестничные клетки 2-го типа необходимо разделять на отсеки путем устройства на высоту этажа сплошной стенки из негорючих материалов, имеющей предел огнестойкости не менее EI 45. Противодымную защиту таких лестничных клеток следует обеспечивать подачей наружного воздуха в верхнюю часть отсеков. Избыточное давление должно быть не менее 20 Па в нижней части отсека лестничной клетки и не более 150 Па в верхней части отсека лестничной клетки при одной открытой двери. | На объекте защиты избыточное давление менее 20 Па в нижней части отсека лестничной клетки 2-го типа при одной открытой двери. | Ф1.2 | 3
п. 5.3.33 | Лестничные клетки 2-го типа необходимо разделять на отсеки путем устройства на высоту этажа сплошной стенки из негорючих материалов, имеющей предел огнестойкости не менее EI 45. Противодымную защиту таких лестничных клеток следует обеспечивать подачей наружного воздуха в верхнюю часть отсеков. Избыточное давление должно быть не менее 20 Па в нижней части отсека лестничной клетки и не более 150 Па в верхней части отсека лестничной клетки при одной открытой двери. | На объекте защиты избыточное давление более 150 Па в верхней части отсека лестничной клетки 2-го типа при одной открытой двери. | Ф1.2 | 3
п. 5.3.36, п. 6.1.42, п. 7.1.34, п. 8.1.34 | В зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие пути эвакуации, следует предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45. | На объекте защиты (в зданиях высотой 28 м и более) внутренние стены (перегородки), отделяющие пути эвакуации, не предусмотрены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45. | Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.3.36, п. 6.1.42, п. 7.1.34, п. 8.1.34 | В зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие пути эвакуации, следует предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45. | На объекте защиты (в зданиях высотой 28 м и более) внутренние стены (перегородки), отделяющие пути эвакуации, предусмотрены из горючих материалов. | Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.3.36, п. 6.1.42, п. 7.1.34, п. 8.1.34 | В зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие пути эвакуации, следует предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45. | На объекте защиты (в зданиях высотой 28 м и более) внутренние стены (перегородки), отделяющие пути эвакуации, предусмотрены из негорючих материалов с пределом огнестойкости менее (R)EI 45. | Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 | 3
п. 5.4.1 | Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь квартиры, расположенные на двух этажах (уровнях), при высоте расположения верхнего этажа более 18 м должны иметь эвакуационные выходы с каждого этажа. | Объект защиты (квартира), расположенный на двух этажах (уровнях) имеет менее двух эвакуационных выходов. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.1 | Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь квартиры, расположенные на двух этажах (уровнях), при высоте расположения верхнего этажа более 18 м должны иметь эвакуационные выходы с каждого этажа. | Объект защиты (квартира), расположенный на двух этажах (уровнях), при высоте расположения верхнего этажа более 18 м не имеет эвакуационные выходы с каждого этажа. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.2 | Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа — на этаже секции — более 500 м²; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход. | На объекте защиты при общей площади квартир на этаже более 500 м², этаж здания имеет менее двух эвакуационных выходов. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.2 | Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа — на этаже секции — более 500 м²; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход. | На объекте защиты при общей площади квартир на этаже секции более 500 м², этаж здания секционного типа имеет менее двух эвакуационных выходов. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.2 | Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа — на этаже секции — более 500 м²; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход. | На объекте защиты при общей площади квартир на этаже менее 500 м² (при одном эвакуационном выходе с этажа), квартира, расположенная на высоте более 15 м, не имеет аварийного выхода. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.2 | Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа — на этаже секции — более 500 м²; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход. | На объекте защиты при общей площади квартир на этаже секции менее 500 м² (при одном эвакуационном выходе с этажа секции), квартира, расположенная на высоте более 15 м, не имеет аварийного выхода. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.3 | Наибольшие расстояния от дверей квартир до лестничной клетки или выхода наружу следует принимать по таблице 7. В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл), не имеющий оконного проема площадью не менее 1,2 м² в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, не должно превышать 12 м, при наличии оконного проема или дымоудаления в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 7 как для тупикового коридора. | На объекте защиты расстояние от двери квартиры до лестничной клетки (выхода наружу) принято с нарушением требований таблицы 7. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.3 | Наибольшие расстояния от дверей квартир до лестничной клетки или выхода наружу следует принимать по таблице 7. В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл), не имеющий оконного проема площадью не менее 1,2 м² в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, не должно превышать 12 м, при наличии оконного проема или дымоудаления в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 7 как для тупикового коридора. | В секции жилого здания при выходе из квартиры в коридор (холл), не имеющий оконного проема площадью не менее 1,2 м² в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку (выхода в тамбур), ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, превышает 12 м. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.4 | Ширина коридора должна быть, м, не менее: при его длине между лестницами или торцом коридора и лестницей до 40 м — 1,4; свыше 40 м — 1,6; ширина галереи — не менее 1,2 м. Коридоры следует разделять перегородками с дверями огнестойкостью EI 30, оборудованными закрывателями и располагаемыми на расстоянии не более 30 м одна от другой и от торцов коридора. | На объекте защиты ширина коридора менее 1,4 м при его длине между лестницами (торцом коридора и лестницей) до 40 м. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.4 | Ширина коридора должна быть, м, не менее: при его длине между лестницами или торцом коридора и лестницей до 40 м — 1,4; свыше 40 м — 1,6; ширина галереи — не менее 1,2 м. Коридоры следует разделять перегородками с дверями огнестойкостью EI 30, оборудованными закрывателями и располагаемыми на расстоянии не более 30 м одна от другой и от торцов коридора. | На объекте защиты ширина коридора менее 1,6 м при его длине между лестницами (торцом коридора и лестницей) свыше 40 м. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.4 | Ширина коридора должна быть, м, не менее: при его длине между лестницами или торцом коридора и лестницей до 40 м — 1,4; свыше 40 м — 1,6; ширина галереи — не менее 1,2 м. Коридоры следует разделять перегородками с дверями огнестойкостью EI 30, оборудованными закрывателями и располагаемыми на расстоянии не более 30 м одна от другой и от торцов коридора. | На объекте защиты коридоры не разделены перегородками с дверями огнестойкостью EI 30, оборудованными закрывателями, располагаемыми на расстоянии не более 30 м одна от другой и от торцов коридора. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.5 | В лестничных клетках и лифтовых холлах допускается предусматривать остекленные двери, при этом в зданиях высотой четыре этажа и более — с армированным стеклом. | На объекте защиты (в здании высотой четыре этажа и более) в лестничной клетке (лифтовом холле) предусмотрены остекленные двери без армированного стекла. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.6 | Число эвакуационных выходов с этажа и тип лестничных клеток следует принимать с учетом раздела 4. | На объекте защиты число эвакуационных выходов с этажа (тип лестничных клеток) принято с нарушением требований раздела 4. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.7 | В жилых зданиях высотой менее 28 м, проектируемых для размещения в IV климатическом районе и IIIB климатическом подрайоне, допускается вместо лестничных клеток устройство наружных открытых лестниц из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R 60. | В жилом здании высотой менее 28 м, проектируемом для размещения в IV климатическом районе и IIIВ климатическом подрайоне, допущено устройство открытых лестниц из негорючих материалов с пределом огнестойкости менее R 60. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.7 | В жилых зданиях высотой менее 28 м, проектируемых для размещения в IV климатическом районе и IIIB климатическом подрайоне, допускается вместо лестничных клеток устройство наружных открытых лестниц из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R 60. | В жилом здании высотой менее 28 м, проектируемом для размещения в IV климатическом районе и IIIВ климатическом подрайоне, допущено устройство открытых лестниц из горючих материалов. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.8 | В жилых зданиях коридорного (галерейного) типа при общей площади квартир на этаже до 500 м² допускается предусматривать выход на одну лестничную клетку типа H1 при высоте здания более 28 м или типа Л1 при высоте здания менее 28 м с условием, что в торцах коридоров (галерей) предусмотрены выходы на наружные лестницы 3-го типа, ведущие до отметки пола второго этажа. При размещении указанных лестничных клеток в торце здания допускается устройство одной лестницы 3-го типа в противоположном торце коридора (галереи). | В жилом здании коридорного (галерейного) типа, высотой более 28 м при общей площади квартир на этаже до 500 м², предусмотренная лестничная клетка не соответствует установленным требованиям. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.8 | В жилых зданиях коридорного (галерейного) типа при общей площади квартир на этаже до 500 м² допускается предусматривать выход на одну лестничную клетку типа H1 при высоте здания более 28 м или типа Л1 при высоте здания менее 28 м с условием, что в торцах коридоров (галерей) предусмотрены выходы на наружные лестницы 3-го типа, ведущие до отметки пола второго этажа. При размещении указанных лестничных клеток в торце здания допускается устройство одной лестницы 3-го типа в противоположном торце коридора (галереи). | В жилом здании коридорного (галерейного) типа, высотой менее 28 м при общей площади квартир на этаже до 500 м², предусмотренная лестничная клетка не соответствует установленным требованиям. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.9 | При надстройке существующих зданий высотой до 28 м одним этажом допускается сохранение существующей лестничной клетки типа Л1 при условии обеспечения надстраиваемого этажа аварийным выходом, соответствующим одному из следующих требований: - выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); - выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек; - выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. | При надстройке объекта защиты высотой до 28 м одним этажом, допущено сохранение существующей лестничной клетки типа Л1 при отсутствии обеспечения надстраиваемого этажа аварийным выходом. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.9 | При надстройке существующих зданий высотой до 28 м одним этажом допускается сохранение существующей лестничной клетки типа Л1 при условии обеспечения надстраиваемого этажа аварийным выходом, соответствующим одному из следующих требований: - выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); - выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек; - выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. | При надстройке объекта защиты высотой до 28 м одним этажом, допущено сохранение существующей лестничной клетки типа Л1 при обеспечении надстраиваемого этажа аварийным выходом, не соответствующим установленным требованиям. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.10 | При общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа — на этаже секции более 500 м² эвакуация должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые). В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже секции (этаже коридорного, галерейного дома) от 500 до 550 м² допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир: при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м — в обычную лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации; при высоте расположения верхнего этажа более 28 м — в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением. | На объекте защиты при общей площади квартир на этаже (на этаже секции) более 500 м² эвакуация осуществляется в одну лестничную клетку. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.10 | При общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа — на этаже секции более 500 м² эвакуация должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые). В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже секции (этаже коридорного, галерейного дома) от 500 до 550 м² допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир: при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м — в обычную лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации; при высоте расположения верхнего этажа более 28 м — в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением. | В жилом здании с общей площадью квартир на этаже секции (этаже коридорного, галерейного дома) от 500 до 550 м² при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м допущено устройство одного эвакуационного выхода из квартир в обычную лестничную клетку без оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.10 | При общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа — на этаже секции более 500 м² эвакуация должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые). В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже секции (этаже коридорного, галерейного дома) от 500 до 550 м² допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир: при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м — в обычную лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации; при высоте расположения верхнего этажа более 28 м — в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением. | В жилом здании с общей площадью квартир на этаже секции (этаже коридорного, галерейного дома) от 500 до 550 м² при высоте расположения верхнего этажа более 28 м допущено устройство одного эвакуационного выхода из квартир в незадымляемую лестничную клетку без оборудования всех помещений квартир датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.11 | Для многоуровневой квартиры допускается не предусматривать выход в лестничную клетку с каждого этажа при условии, что помещения квартиры расположены не выше 18 м и этаж квартиры, не имеющий непосредственного выхода в лестничную клетку, обеспечен аварийным выходом, соответствующим одному из следующих требований: - выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); - выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек; - выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. Внутриквартирную лестницу допускается выполнять деревянной. | На объекте защиты (в многоуровневой квартире) не предусмотрен выход в лестничную клетку с каждого этажа при условии, что помещения квартиры расположены выше 18 м. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.11 | Для многоуровневой квартиры допускается не предусматривать выход в лестничную клетку с каждого этажа при условии, что помещения квартиры расположены не выше 18 м и этаж квартиры, не имеющий непосредственного выхода в лестничную клетку, обеспечен аварийным выходом, соответствующим одному из следующих требований: - выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); - выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек; - выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. Внутриквартирную лестницу допускается выполнять деревянной. | На объекте защиты (в многоуровневой квартире) не предусмотрен выход в лестничную клетку с каждого этажа при условии, что помещения квартиры расположены не выше 18 м, а этаж квартиры, не имеющий непосредственного выхода в лестничную клетку, не обеспечен аварийным выходом. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.11 | Для многоуровневой квартиры допускается не предусматривать выход в лестничную клетку с каждого этажа при условии, что помещения квартиры расположены не выше 18 м и этаж квартиры, не имеющий непосредственного выхода в лестничную клетку, обеспечен аварийным выходом, соответствующим одному из следующих требований: - выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); - выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек; - выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. Внутриквартирную лестницу допускается выполнять деревянной. | На объекте защиты (в многоуровневой квартире) не предусмотрен выход в лестничную клетку с каждого этажа при условии, что помещения квартиры расположены не выше 18 м, а этаж квартиры, не имеющий непосредственного выхода в лестничную клетку, обеспечен аварийным выходом, не соответствующим установленным требованиям. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.13 | В зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м² эвакуационный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа Н2 или НЗ при устройстве в здании одного из лифтов, обеспечивающего транспортирование пожарных подразделений и соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296. При этом выход на лестничную клетку Н2 должен предусматриваться через тамбур (или лифтовой холл), а двери лестничной клетки, шахт лифтов, тамбур- шлюзов и тамбуров должны быть противопожарными 2-го типа. | В здании высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м² эвакуационный выход, предусмотренный на лестничную клетку типа Н2 (НЗ), выполнен с нарушением установленных требований. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.14 | В секционных домах высотой более 28 м выход наружу из незадымляемых лестничных клеток (тип Н1) допускается устраивать через вестибюль (при отсутствии выходов в него из автостоянки и помещений общественного назначения), отделенный от примыкающих коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа. При этом сообщение лестничной клетки типа Н1 с вестибюлем должно устраиваться через воздушную зону. Допускается заполнение проема воздушной зоны на первом этаже металлической решеткой. На пути от квартиры до лестничной клетки Н1 должно быть не менее двух (не считая дверей из квартиры) последовательно расположенных самозакрывающихся дверей. | В секционном доме высотой более 28 м выход наружу из незадымляемой лестничной клетки типа Н1, устроенный через вестибюль, выполнен с нарушением установленных требований. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.15 | В здании высотой три этажа и более выходы наружу из подвальных, цокольных этажей и технического подполья должны располагаться не реже чем через 100 м и не должны сообщаться с лестничными клетками жилой части здания. Выходы из подвалов и цокольных этажей допускается устраивать через лестничную клетку жилой части в зданиях до 5 этажей. Данные выходы должны быть отделены в пределах первого этажа от выхода из жилой части противопожарными перегородками 1-го типа. Выходы из технических этажей следует предусматривать в соответствии с п. 4.2.9. Выходы из технических этажей, расположенных в средней или верхней части здания, допускается осуществлять через общие лестничные клетки, а в зданиях с лестничными клетками Н1 — через воздушную зону. | На объекте защиты (в здании высотой три этажа и более) выход наружу из подвального этажа (цокольного этажа и технического подполья) располагается реже чем через 100 м. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.15 | В здании высотой три этажа и более выходы наружу из подвальных, цокольных этажей и технического подполья должны располагаться не реже чем через 100 м и не должны сообщаться с лестничными клетками жилой части здания. Выходы из подвалов и цокольных этажей допускается устраивать через лестничную клетку жилой части в зданиях до 5 этажей. Данные выходы должны быть отделены в пределах первого этажа от выхода из жилой части противопожарными перегородками 1-го типа. Выходы из технических этажей следует предусматривать в соответствии с п. 4.2.9. Выходы из технических этажей, расположенных в средней или верхней части здания, допускается осуществлять через общие лестничные клетки, а в зданиях с лестничными клетками Н1 — через воздушную зону. | На объекте защиты (в здании высотой три этажа и более) выход наружу из подвального этажа (цокольного этажа и технического подполья) сообщается с лестничной клеткой жилой части здания. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.15 | В здании высотой три этажа и более выходы наружу из подвальных, цокольных этажей и технического подполья должны располагаться не реже чем через 100 м и не должны сообщаться с лестничными клетками жилой части здания. Выходы из подвалов и цокольных этажей допускается устраивать через лестничную клетку жилой части в зданиях до 5 этажей. Данные выходы должны быть отделены в пределах первого этажа от выхода из жилой части противопожарными перегородками 1-го типа. Выходы из технических этажей следует предусматривать в соответствии с п. 4.2.9. Выходы из технических этажей, расположенных в средней или верхней части здания, допускается осуществлять через общие лестничные клетки, а в зданиях с лестничными клетками Н1 — через воздушную зону. | На объекте защиты (в здании до 5 этажей) выход из подвала (цокольного этажа), устроенный через лестничную клетку жилой части здания, не отделен в пределах первого этажа от выхода из жилой части противопожарными перегородками 1-го типа. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.16 | При устройстве аварийных выходов из мансардных этажей на кровлю необходимо предусматривать площадки и переходные мостики с ограждением, ведущие к лестницам 3-го типа и лестницам П2. | На объекте защиты при устройстве аварийного выхода из мансардного этажа на кровлю не предусмотрена площадка и переходной мостик с ограждением, ведущий к лестнице 3-го типа (лестнице П2). | Ф1.3 | 3
п. 5.4.17 | Помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания. При размещении в верхнем этаже мастерских художников и архитекторов, а также конторских помещений допускается принимать в качестве второго эвакуационного выхода лестничные клетки жилой части здания, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой следует предусматривать через тамбур с противопожарными дверями. Дверь в тамбуре, выходящая на лестничную клетку, должна предусматриваться с открыванием только изнутри помещения. Допускается устройство одного эвакуационного выхода из помещений учреждений общественного назначения, размещаемых в первом и цокольном этажах при общей площади не более 300 м² и числе работающих не более 15 чел. | На объекте защиты вход в помещение общественного назначения не изолирован от жилой части здания. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.17 | Помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания. При размещении в верхнем этаже мастерских художников и архитекторов, а также конторских помещений допускается принимать в качестве второго эвакуационного выхода лестничные клетки жилой части здания, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой следует предусматривать через тамбур с противопожарными дверями. Дверь в тамбуре, выходящая на лестничную клетку, должна предусматриваться с открыванием только изнутри помещения. Допускается устройство одного эвакуационного выхода из помещений учреждений общественного назначения, размещаемых в первом и цокольном этажах при общей площади не более 300 м² и числе работающих не более 15 чел. | На объекте защиты эвакуационный выход из помещения общественного назначения не изолирован от жилой части здания. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.17 | Помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания. При размещении в верхнем этаже мастерских художников и архитекторов, а также конторских помещений допускается принимать в качестве второго эвакуационного выхода лестничные клетки жилой части здания, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой следует предусматривать через тамбур с противопожарными дверями. Дверь в тамбуре, выходящая на лестничную клетку, должна предусматриваться с открыванием только изнутри помещения. Допускается устройство одного эвакуационного выхода из помещений учреждений общественного назначения, размещаемых в первом и цокольном этажах при общей площади не более 300 м² и числе работающих не более 15 чел. | На объекте защиты при размещении в верхнем этаже мастерских художников (мастерских архитекторов, конторских помещений), в качестве второго эвакуационного выхода принята лестничная клетка жилой части здания, притом, что сообщение этажа с лестничной клеткой не предусмотрено через тамбур с противопожарными дверями. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.17 | Помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания. При размещении в верхнем этаже мастерских художников и архитекторов, а также конторских помещений допускается принимать в качестве второго эвакуационного выхода лестничные клетки жилой части здания, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой следует предусматривать через тамбур с противопожарными дверями. Дверь в тамбуре, выходящая на лестничную клетку, должна предусматриваться с открыванием только изнутри помещения. Допускается устройство одного эвакуационного выхода из помещений учреждений общественного назначения, размещаемых в первом и цокольном этажах при общей площади не более 300 м² и числе работающих не более 15 чел. | На объекте защиты при размещении в верхнем этаже мастерских художников (мастерских архитекторов, конторских помещений), в качестве второго эвакуационного выхода принята лестничная клетка жилой части здания, притом, что дверь в тамбуре, выходящая на лестничную клетку, не предусмотрена с открыванием только изнутри помещения. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.17 | Помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания. При размещении в верхнем этаже мастерских художников и архитекторов, а также конторских помещений допускается принимать в качестве второго эвакуационного выхода лестничные клетки жилой части здания, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой следует предусматривать через тамбур с противопожарными дверями. Дверь в тамбуре, выходящая на лестничную клетку, должна предусматриваться с открыванием только изнутри помещения. Допускается устройство одного эвакуационного выхода из помещений учреждений общественного назначения, размещаемых в первом и цокольном этажах при общей площади не более 300 м² и числе работающих не более 15 чел. | На объекте защиты (в учреждении общественного назначения) допущено устройство одного эвакуационного выхода из помещений, размещаемых в первом и цокольном этажах при общей площади более 300 м² (числе работающих более 15 чел). | Ф1.3 | 3
п. 5.4.18 | При наличии в здании только одного эвакуационного выхода с каждого этажа допускается устройство одного эвакуационного выхода с технического этажа, размещенного в надземной части здания. | При наличии на объекте защиты только одного эвакуационного выхода с каждого этажа допущено устройство одного эвакуационного выхода с технического этажа, размещенного в подземной части здания. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.19 | Минимальную ширину и максимальный уклон лестничных маршей следует принимать согласно таблице 8.1 Перепады в уровне пола разных помещений и пространств в здании должны быть безопасной высоты. В необходимых случаях должны быть предусмотрены поручни и пандусы. Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней должно быть не менее 3 и не более 18. Применение лестниц с разной высотой и глубиной ступеней не допускается. В двухуровневых квартирах допускается использовать внутриквартирные лестницы винтовые или с забежными ступенями, при этом ширина проступи в середине должна быть не менее 18 см. | На объекте защиты минимальная ширина (максимальный уклон) лестничного марша принята с нарушением требований таблицы 8.1. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.19 | Минимальную ширину и максимальный уклон лестничных маршей следует принимать согласно таблице 8.1 Перепады в уровне пола разных помещений и пространств в здании должны быть безопасной высоты. В необходимых случаях должны быть предусмотрены поручни и пандусы. Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней должно быть не менее 3 и не более 18. Применение лестниц с разной высотой и глубиной ступеней не допускается. В двухуровневых квартирах допускается использовать внутриквартирные лестницы винтовые или с забежными ступенями, при этом ширина проступи в середине должна быть не менее 18 см. | На объекте защиты число подъемов в одном лестничном марше (на перепаде уровней) менее 3 (более 18). | Ф1.3 | 3
п. 5.4.19 | Минимальную ширину и максимальный уклон лестничных маршей следует принимать согласно таблице 8.1 Перепады в уровне пола разных помещений и пространств в здании должны быть безопасной высоты. В необходимых случаях должны быть предусмотрены поручни и пандусы. Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней должно быть не менее 3 и не более 18. Применение лестниц с разной высотой и глубиной ступеней не допускается. В двухуровневых квартирах допускается использовать внутриквартирные лестницы винтовые или с забежными ступенями, при этом ширина проступи в середине должна быть не менее 18 см. | На объекте защиты (в двухуровневой квартире) допущено использование внутриквартирной винтовой лестницы (лестницы с забежными ступенями), притом, что ширина проступи в середине менее 18 см. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.20 | Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями. Ограждения должны быть непрерывными, оборудоваться поручнями и быть рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. | На объекте защиты высота ограждения лестницы (балкона, лоджии, террас, кровли, в местах опасных перепадов) менее 1,2 м. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.20 | Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями. Ограждения должны быть непрерывными, оборудоваться поручнями и быть рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. | На объекте защиты лестничный марш (площадка) не имеет ограждения с поручнями. | Ф1.3 | 3
п. 5.4.20 | Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями. Ограждения должны быть непрерывными, оборудоваться поручнями и быть рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. | На объекте защиты ограждения лестничного марша (площадки) прерываются (не оборудованы поручнями, не рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м). | Ф1.3 | 3
п. 5.5.1 | Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа. Самостоятельный эвакуационный выход должны иметь также помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома, а также помещения подвальных или цокольных этажей, если в них располагают генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо. Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом, ведущим непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75 × 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 × 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется. Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню. | Объект защиты (жилой блок) не имеет эвакуационного выхода непосредственно наружу (на лестницу 3-го типа). | Ф1.4 | 3
п. 5.5.1 | Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа. Самостоятельный эвакуационный выход должны иметь также помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома, а также помещения подвальных или цокольных этажей, если в них располагают генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо. Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом, ведущим непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75 × 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 × 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется. Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню. | На объекте защиты помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома (помещения подвальных или цокольных этажей, если в них располагают генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо), не имеют самостоятельный эвакуационный выход. | Ф1.4 | 3
п. 5.5.1 | Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа. Самостоятельный эвакуационный выход должны иметь также помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома, а также помещения подвальных или цокольных этажей, если в них располагают генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо. Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом, ведущим непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75 × 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 × 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется. Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню. | На объекте защиты предусматренный эвакуационный выход из помещений общественного назначения, связанных с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома (подвальных и цокольных этажей), через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу, выполнен с нарушением установленных требований. | Ф1.4 | 3
п. 5.5.1 | Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа. Самостоятельный эвакуационный выход должны иметь также помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома, а также помещения подвальных или цокольных этажей, если в них располагают генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо. Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом, ведущим непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75 × 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 × 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется. Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню. | На объекте защиты выход из подвала на первый этаж не оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе. | Ф1.4 | 3
п. 5.5.1 | Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа. Самостоятельный эвакуационный выход должны иметь также помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома, а также помещения подвальных или цокольных этажей, если в них располагают генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо. Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом, ведущим непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75 × 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 × 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется. Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню. | На объекте защиты выход из подвала на первый этаж оборудован дверью, которая выходит в спальню. | Ф1.4 | 3
п. 5.5.3 | В домах высотой 3 этажа открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как эвакуационные, если для выхода по ним наружу следует подняться или спуститься не более чем на один уровень (этаж). Если в этих домах для выхода с верхнего этажа наружу необходимо спуститься на два уровня (этажа), то открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как эвакуационные только при соблюдении одновременно следующих условий: а) каждое помещение, которое может быть использовано для сна, должно иметь не менее одного окна, расположенного на высоте не более 1 м над уровнем пола; б) указанные помещения должны иметь выход непосредственно в коридор или в холл с выходом на балкон; в) высота расположения упомянутых окон и балкона над уровнем земли должна быть не более 7 м. | На объекте защиты (в доме высотой 3 этажа) открытая внутренняя лестница рассматривается как эвакуационная, если для выхода по ней наружу следует подняться (спуститься) более чем на один уровень (этаж). | Ф1.4 | 3
п. 5.5.3 | В домах высотой 3 этажа открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как эвакуационные, если для выхода по ним наружу следует подняться или спуститься не более чем на один уровень (этаж). Если в этих домах для выхода с верхнего этажа наружу необходимо спуститься на два уровня (этажа), то открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как эвакуационные только при соблюдении одновременно следующих условий: а) каждое помещение, которое может быть использовано для сна, должно иметь не менее одного окна, расположенного на высоте не более 1 м над уровнем пола; б) указанные помещения должны иметь выход непосредственно в коридор или в холл с выходом на балкон; в) высота расположения упомянутых окон и балкона над уровнем земли должна быть не более 7 м. | На объекте защиты (в доме высотой 3 этажа) открытая внутренняя лестница рассматривается как эвакуационная при не соблюдении установленных условий. | Ф1.4 | 3
п. 5.5.4 | При устройстве лестничной клетки в доме высотой не более трех этажей в ее объеме допускается размещать входной вестибюль и поэтажные холлы. Конструкции стен и перекрытий таких лестничных клеток, включающих вестибюли и холлы, должны иметь предал огнестойкости не ниже REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности не ниже К1. Лестничная клетка может не иметь световых проемов в стенах, а освещаться верхним светом. Лестницы могут быть деревянными. | На объекте защиты (в доме высотой не более трех этажей) конструкции стен (перекрытий) лестничной клетки, включающей входной вестибюль (поэтажные холлы), имеют предел огнестойкости ниже REI 45 (класс конструктивной пожарной опасности ниже К1). | Ф1.4 | 3
п. 5.5.5 | Дома и жилые блоки высотой 4 этажа должны иметь эвакуационные выходы с каждого этажа, кроме первого, в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа. | Объект защиты (жилой блок высотой 4 этажа) не имеет эвакуационные выходы с каждого этажа, кроме первого, в лестничную клетку (на лестницу 3-го типа). | Ф1.4 | 3
п. 6.1.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений). Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 6.1.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях. | На объекте защиты уклон марша лестницы в надземном этаже более 1:2. | Ф2 | 3
п. 6.1.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений). Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 6.1.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях. | На объекте защиты уклон марша лестницы, ведущей в подвальный этаж (цокольный этаж, на чердак) (лестницы в надземном этаже, не предназначенной для эвакуации людей) более 1:1,5. | Ф2 | 3
п. 6.1.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений). Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 6.1.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях. | На объекте защиты уклон пандуса на пути передвижения людей внутри здания (сооружения) более 1:6. | Ф2 | 3
п. 6.1.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений). Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 6.1.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях. | На объекте защиты уклон пандуса на пути передвижения людей снаружи здания более 1:8. | Ф2 | 3
п. 6.1.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений). Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 6.1.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях. | На объекте защиты уклон пандуса на пути передвижения инвалидов на колясках внутри (снаружи) здания более 1:12. | Ф2 | 3
п. 6.1.9, п. 8.1.9 | Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует. При устройстве криволинейных лестниц, ведущих из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных лестниц — не менее 0,12 м. | На пути эвакуации объекта защиты предусмотрена винтовая лестница (забежные ступени, разрезная лестничная площадка). | Ф2, Ф4 | 3
п. 6.1.9, п. 8.1.9 | Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует. При устройстве криволинейных лестниц, ведущих из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных лестниц — не менее 0,12 м. | На объекте защиты допущена эксплуатация криволинейной лестницы, ведущей из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел. (криволинейной парадной лестницы), с шириной ступеней в узкой части менее 0,22 м. | Ф2, Ф4 | 3
п. 6.1.9, п. 8.1.9 | Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует. При устройстве криволинейных лестниц, ведущих из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных лестниц — не менее 0,12 м. | На объекте защиты допущена эксплуатация криволинейной лестницы, ведущей из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей более 5 чел. | Ф2, Ф4 | 3
п. 6.1.9, п. 8.1.9 | Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует. При устройстве криволинейных лестниц, ведущих из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных лестниц — не менее 0,12 м. | На объекте защиты допущена эксплуатация служебной лестницы с шириной ступеней в узкой части менее 0,12 м. | Ф2, Ф4 | 3
п. 6.1.12, п. 7.1.14, п. 8.1.13, п. 9.1.5 | Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 50 чел. | На объекте защиты ширина горизонтального участка пути эвакуации (пандуса) в свету для общего коридора, по которому могут эвакуироваться из помещений более 50 чел., менее 1,2 м. | Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 | 3
п. 6.1.13 | Лестничные клетки следует проектировать с естественным освещением через проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов, а также колосниковых лестниц в зданиях зрелищных предприятий). В не более чем 50 % лестничных клеток 2-этажных зданий I и II степеней огнестойкости, а также 3-этажных зданий при устройстве просвета между маршами лестниц, равном не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только верхнее освещение. | На объекте защиты в более чем 50 % лестничных клеток 2-этажного здания I (II) степени огнестойкости (3-этажного здания) при устройстве просвета между маршами лестниц, равного не менее 1,5 м, предусмотрено только верхнее освещение. | Ф2 | 3
п. 6.1.13 | Лестничные клетки следует проектировать с естественным освещением через проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов, а также колосниковых лестниц в зданиях зрелищных предприятий). В не более чем 50 % лестничных клеток 2-этажных зданий I и II степеней огнестойкости, а также 3-этажных зданий при устройстве просвета между маршами лестниц, равном не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только верхнее освещение. | На объекте защиты в не более чем 50 % лестничных клеток 2-этажного здания I (II) степени огнестойкости (3-этажного здания) при устройстве просвета между маршами лестниц, равного менее 1,5 м, предусмотрено только верхнее освещение. | Ф2 | 3
п. 6.1.18, п. 7.1.20 | Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода (двери) в зданиях классов пожарной опасности (кроме зданий кинотеатров, клубов, театров и спортивных сооружений): С0........................... не более 165 чел. С1........................... не более 115 чел. С2, С3 .................... не более 80 чел. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку (ширина марша лестницы) не установлена в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход. | Ф2, Ф3 | 3
п. 6.1.18, п. 7.1.20 | Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода (двери) в зданиях классов пожарной опасности (кроме зданий кинотеатров, клубов, театров и спортивных сооружений): С0........................... не более 165 чел. С1........................... не более 115 чел. С2, С3 .................... не более 80 чел. | На объекте защиты (в здании кинотеатра, клуба, театра и спортивного сооружения) ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку определена с нарушением установленных требований. | Ф2, Ф3 | 3
п. 6.1.19 | Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 8. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. | На объекте защиты наибольшее расстояние от любой точки в зале (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода принято с нарушением требований таблицы 8. | Ф2 | 3
п. 6.1.19 | Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 8. При объединении основных эвакуационных проходов в общий про- ход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. | На объекте защиты при объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина менее суммарной ширины объединяемых проходов. | Ф2 | 3
п. 6.1.20 | Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 9. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел. Плотность людского потока в коридоре определяется по проекту. | На объекте защиты расстояние по путям эвакуации от двери наиболее удаленного помещения до выхода наружу (на лестничную клетку) более указанного в таблице 9. | Ф2 | 3
п. 6.1.20 | Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 9. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел. Плотность людского потока в коридоре определяется по проекту. | На объекте защиты вместимость помещения, выходящего в тупиковый коридор (холл), более 80 чел. | Ф2 | 3
п. 6.1.21 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для зрителей следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 10, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из зала не определена по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 10. | Ф2 | 3
п. 6.1.21 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для зрителей следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 10, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из зала вместимостью более 50 чел. менее 1,2 м. | Ф2 | 3
п. 6.1.23 | Ширина дверных проемов в зрительном зале должна быть 1,2—2,4 м, ширина кулуаров — не менее 2,4 м. Ширина дверного проема для входа в ложи допускается 0,8 м. Двери выходов из зрительного зала должны быть самозакрывающимися с уплотненными притворами. | На объекте защиты ширина дверного проема в зрительном зале менее 1,2 м. | Ф2 | 3
п. 6.1.23 | Ширина дверных проемов в зрительном зале должна быть 1,2—2,4 м, ширина кулуаров — не менее 2,4 м. Ширина дверного проема для входа в ложи допускается 0,8 м. Двери выходов из зрительного зала должны быть самозакрывающимися с уплотненными притворами. | На объекте защиты ширина кулуаров менее 2,4 м. | Ф2 | 3
п. 6.1.23 | Ширина дверных проемов в зрительном зале должна быть 1,2—2,4 м, ширина кулуаров — не менее 2,4 м. Ширина дверного проема для входа в ложи допускается 0,8 м. Двери выходов из зрительного зала должны быть самозакрывающимися с уплотненными притворами. | На объекте защиты ширина дверного проема для входа в ложе менее 0,8 м. | Ф2 | 3
п. 6.1.23 | Ширина дверных проемов в зрительном зале должна быть 1,2—2,4 м, ширина кулуаров — не менее 2,4 м. Ширина дверного проема для входа в ложи допускается 0,8 м. Двери выходов из зрительного зала должны быть самозакрывающимися с уплотненными притворами. | На объекте защиты дверь выхода из зрительного зала не является самозакрывающейся (без уплотнения в притворах). | Ф2 | 3
п. 6.1.24 | Глубина кресел, стульев и скамей в зрительном зале должна обеспечивать ширину проходов между рядами не менее 0,45 м. Число непрерывно установленных мест в ряду следует принимать при одностороннем выходе из ряда не более 26, при двустороннем — не более 50. | На объекте защиты в зрительном зале глубина кресел (стульев, скамей) не обеспечивает ширину проходов между рядами не менее 0,45 м. | Ф2 | 3
п. 6.1.24 | Глубина кресел, стульев и скамей в зрительном зале должна обеспечивать ширину проходов между рядами не менее 0,45 м. Число непрерывно установленных мест в ряду следует принимать при одностороннем выходе из ряда не более 26, при двустороннем — не более 50. | На объекте защиты в зрительном зале принято более 26 непрерывно установленных мест в ряду при одностороннем выходе из ряда. | Ф2 | 3
п. 6.1.24 | Глубина кресел, стульев и скамей в зрительном зале должна обеспечивать ширину проходов между рядами не менее 0,45 м. Число непрерывно установленных мест в ряду следует принимать при одностороннем выходе из ряда не более 26, при двустороннем — не более 50. | На объекте защиты в зрительном зале принято более 50 непрерывно установленных мест в ряду при двустороннем выходе из ряда. | Ф2 | 3
п. 6.1.25 | Число эвакуационных выходов со сцены (эстрады) следует проектировать не менее двух. | На объекте защиты предусмотрено менее двух эвакуационных выходов со сцены (эстрады). | Ф2 | 3
п. 6.1.26 | В зрительных залах вместимостью не более 500 мест с эстрадой в качестве второго эвакуационного выхода с эстрады можно принимать проход через зал. | На объекте защиты в зрительном зале вместимостью более 500 мест с эстрадой в качестве второго эвакуационного выхода с эстрады принят проход через зал. | Ф2 | 3
п. 6.1.27 | Эвакуация зрителей, находящихся на балконе, не должна осуществляться через спортивный, актовый или зрительный зал. | На объекте защиты эвакуация зрителей, находящихся на балконе, предусмотрена через спортивный (актовый, зрительный) зал. | Ф2 | 3
п. 6.1.28 | Выходы из аппаратных и светопроекционных в помещения зрительского комплекса допускается осуществлять через негорючие тамбуры с самозакрывающимися дверями из негорючих материалов или коридор. | На объекте защиты выход из аппаратной (светопроекционной) в помещения зрительского комплекса осуществляется через горючий тамбур с дверями, не являющимися самозакрывающимися из негорючих материалов. | Ф2 | 3
п. 6.1.29 | На трибунах спортивных сооружений при разнице отметок пола смежных рядов более 0,55 м вдоль прохода каждого зрительного ряда должно устанавливаться ограждение высотой не менее 0,8 м, не мешающее видимости. | На трибуне спортивного сооружения при разнице отметок пола смежных рядов более 0,55 м вдоль прохода каждого зрительного ряда не установлено ограждение высотой не менее 0,8 м, не мешающее видимости. | Ф2 | 3
п. 6.1.29 | На трибунах спортивных сооружений при разнице отметок пола смежных рядов более 0,55 м вдоль прохода каждого зрительного ряда должно устанавливаться ограждение высотой не менее 0,8 м, не мешающее видимости. | На трибуне спортивного сооружения при разнице отметок пола смежных рядов более 0,55 м вдоль прохода каждого зрительного ряда установлено ограждение высотой менее 0,8 м, не мешающее видимости. | Ф2 | 3
п. 6.1.29 | На трибунах спортивных сооружений при разнице отметок пола смежных рядов более 0,55 м вдоль прохода каждого зрительного ряда должно устанавливаться ограждение высотой не менее 0,8 м, не мешающее видимости. | На трибуне спортивного сооружения при разнице отметок пола смежных рядов более 0,55 м вдоль прохода каждого зрительного ряда установлено ограждение высотой не менее 0,8 м, мешающее видимости. | Ф2 | 3
п. 6.1.30 | На балконах и ярусах спортивных и зрительных залов перед первым рядом высота барьера должна быть не менее 0,8 м. На барьерах следует предусматривать устройства, предохраняющие от падения предметов вниз. | На балконе (ярусе) спортивного (зрительного) зала высота барьера перед первым рядом менее 0,8 м. | Ф2 | 3
п. 6.1.30 | На балконах и ярусах спортивных и зрительных залов перед первым рядом высота барьера должна быть не менее 0,8 м. На барьерах следует предусматривать устройства, предохраняющие от падения предметов вниз. | На балконе (ярусе) спортивного (зрительного) зала барьер перед первым рядом не оборудован устройством, предохраняющим от падения предметов вниз. | Ф2 | 3
п. 6.1.31 | Пути эвакуации из спортивных залов с трибунами для зрителей и других зрительных залов в зданиях класса пожарной опасности С0 должны обеспечивать эвакуацию за необходимое время, приведенное в таблице 11. Для зданий класса пожарной опасности С1 приведенные в таблице 11 данные должны быть уменьшены на 30 %, а для классов С2,С3 — на 50 %. При расположении эвакуационных выходов из зальных помещений (объемом 60 тыс. м³ и менее) выше отметки пола зала на половину и более высоты помещения необходимое время эвакуации следует уменьшать вдвое (указанного в таблице 11). При объеме зального помещения W более 60 тыс. м³ необходимое время эвакуации из него следует определять по формуле (3) но не более 6 мин. Необходимое время эвакуации, рассчитанное по формуле, должно уменьшаться на 35 % при расположении эвакуационных выходов на половине высоты помещения и на 65 % при их расположении на высоте, составляющей 0,8 высоты зального помещения. При промежуточных или меньших значениях необходимое время следует принимать по интерполяции, а при больших — по экстраполяции. Необходимое время эвакуации из здания tнбзд с залом объемом более 60 тыс. м³ не должно превышать 10 мин. Необходимое время эвакуации людей со сцены (эстрады) следует принимать не более 1,5 мин, а число эвакуируемых людей определять из расчета 1 чел. на 2 м² площади планшета сцены (эстрады). Время эвакуации по незадымляемым лестничным клеткам в расчет времени эвакуации из здания tнбзд не следует принимать. | На объекте защиты пути эвакуации из спортивного зала с трибунами для зрителей (других зрительных залов) в здании класса пожарной опасности С0 не обеспечивают эвакуацию за необходимое время, приведенное в таблице 11. | Ф2 | 3
п. 6.1.31 | Пути эвакуации из спортивных залов с трибунами для зрителей и других зрительных залов в зданиях класса пожарной опасности С0 должны обеспечивать эвакуацию за необходимое время, приведенное в таблице 11. Для зданий класса пожарной опасности С1 приведенные в таблице 11 данные должны быть уменьшены на 30 %, а для классов С2,С3 — на 50 %. При расположении эвакуационных выходов из зальных помещений (объемом 60 тыс. м³ и менее) выше отметки пола зала на половину и более высоты помещения необходимое время эвакуации следует уменьшать вдвое (указанного в таблице 11). При объеме зального помещения W более 60 тыс. м³ необходимое время эвакуации из него следует определять по формуле (3) но не более 6 мин. Необходимое время эвакуации, рассчитанное по формуле, должно уменьшаться на 35 % при расположении эвакуационных выходов на половине высоты помещения и на 65 % при их расположении на высоте, составляющей 0,8 высоты зального помещения. При промежуточных или меньших значениях необходимое время следует принимать по интерполяции, а при больших — по экстраполяции. Необходимое время эвакуации из здания tнбзд с залом объемом более 60 тыс. м³ не должно превышать 10 мин. Необходимое время эвакуации людей со сцены (эстрады) следует принимать не более 1,5 мин, а число эвакуируемых людей определять из расчета 1 чел. на 2 м² площади планшета сцены (эстрады). Время эвакуации по незадымляемым лестничным клеткам в расчет времени эвакуации из здания tнбзд не следует принимать. | На объекте защиты пути эвакуации из спортивного зала с трибунами для зрителей (других зрительных залов) в здании класса пожарной опасности С1 (С2, С3) не обеспечивают эвакуацию за необходимое время. | Ф2 | 3
п. 6.1.31 | Пути эвакуации из спортивных залов с трибунами для зрителей и других зрительных залов в зданиях класса пожарной опасности С0 должны обеспечивать эвакуацию за необходимое время, приведенное в таблице 11. Для зданий класса пожарной опасности С1 приведенные в таблице 11 данные должны быть уменьшены на 30 %, а для классов С2,С3 — на 50 %. При расположении эвакуационных выходов из зальных помещений (объемом 60 тыс. м³ и менее) выше отметки пола зала на половину и более высоты помещения необходимое время эвакуации следует уменьшать вдвое (указанного в таблице 11). При объеме зального помещения W более 60 тыс. м³ необходимое время эвакуации из него следует определять по формуле (3) но не более 6 мин. Необходимое время эвакуации, рассчитанное по формуле, должно уменьшаться на 35 % при расположении эвакуационных выходов на половине высоты помещения и на 65 % при их расположении на высоте, составляющей 0,8 высоты зального помещения. При промежуточных или меньших значениях необходимое время следует принимать по интерполяции, а при больших — по экстраполяции. Необходимое время эвакуации из здания tнбзд с залом объемом более 60 тыс. м³ не должно превышать 10 мин. Необходимое время эвакуации людей со сцены (эстрады) следует принимать не более 1,5 мин, а число эвакуируемых людей определять из расчета 1 чел. на 2 м² площади планшета сцены (эстрады). Время эвакуации по незадымляемым лестничным клеткам в расчет времени эвакуации из здания tнбзд не следует принимать. | На объекте защиты необходимое время эвакуации не уменьшено вдвое (указанного в таблице 11) при расположении эвакуационного выхода из зального помещения (объемом 60 тыс. м³ и менее) выше отметки пола зала на половину (и более) высоты помещения. | Ф2 | 3
п. 6.1.31 | Пути эвакуации из спортивных залов с трибунами для зрителей и других зрительных залов в зданиях класса пожарной опасности С0 должны обеспечивать эвакуацию за необходимое время, приведенное в таблице 11. Для зданий класса пожарной опасности С1 приведенные в таблице 11 данные должны быть уменьшены на 30 %, а для классов С2,С3 — на 50 %. При расположении эвакуационных выходов из зальных помещений (объемом 60 тыс. м³ и менее) выше отметки пола зала на половину и более высоты помещения необходимое время эвакуации следует уменьшать вдвое (указанного в таблице 11). При объеме зального помещения W более 60 тыс. м³ необходимое время эвакуации из него следует определять по формуле (3) но не более 6 мин. Необходимое время эвакуации, рассчитанное по формуле, должно уменьшаться на 35 % при расположении эвакуационных выходов на половине высоты помещения и на 65 % при их расположении на высоте, составляющей 0,8 высоты зального помещения. При промежуточных или меньших значениях необходимое время следует принимать по интерполяции, а при больших — по экстраполяции. Необходимое время эвакуации из здания tнбзд с залом объемом более 60 тыс. м³ не должно превышать 10 мин. Необходимое время эвакуации людей со сцены (эстрады) следует принимать не более 1,5 мин, а число эвакуируемых людей определять из расчета 1 чел. на 2 м² площади планшета сцены (эстрады). Время эвакуации по незадымляемым лестничным клеткам в расчет времени эвакуации из здания tнбзд не следует принимать. | На объекте защиты необходимое время эвакуации из зального помещения объемом W более 60 тыс. м³ определено с нарушением установленных требований. | Ф2 | 3
п. 6.1.31 | Пути эвакуации из спортивных залов с трибунами для зрителей и других зрительных залов в зданиях класса пожарной опасности С0 должны обеспечивать эвакуацию за необходимое время, приведенное в таблице 11. Для зданий класса пожарной опасности С1 приведенные в таблице 11 данные должны быть уменьшены на 30 %, а для классов С2,С3 — на 50 %. При расположении эвакуационных выходов из зальных помещений (объемом 60 тыс. м³ и менее) выше отметки пола зала на половину и более высоты помещения необходимое время эвакуации следует уменьшать вдвое (указанного в таблице 11). При объеме зального помещения W более 60 тыс. м³ необходимое время эвакуации из него следует определять по формуле (3) но не более 6 мин. Необходимое время эвакуации, рассчитанное по формуле, должно уменьшаться на 35 % при расположении эвакуационных выходов на половине высоты помещения и на 65 % при их расположении на высоте, составляющей 0,8 высоты зального помещения. При промежуточных или меньших значениях необходимое время следует принимать по интерполяции, а при больших — по экстраполяции. Необходимое время эвакуации из здания tнбзд с залом объемом более 60 тыс. м³ не должно превышать 10 мин. Необходимое время эвакуации людей со сцены (эстрады) следует принимать не более 1,5 мин, а число эвакуируемых людей определять из расчета 1 чел. на 2 м² площади планшета сцены (эстрады). Время эвакуации по незадымляемым лестничным клеткам в расчет времени эвакуации из здания tнбзд не следует принимать. | На объекте защиты необходимое время эвакуации из здания tнбзд с залом объемом более 60 тыс. м³ превышает 10 мин. | Ф2 | 3
п. 6.1.31 | Пути эвакуации из спортивных залов с трибунами для зрителей и других зрительных залов в зданиях класса пожарной опасности С0 должны обеспечивать эвакуацию за необходимое время, приведенное в таблице 11. Для зданий класса пожарной опасности С1 приведенные в таблице 11 данные должны быть уменьшены на 30 %, а для классов С2,С3 — на 50 %. При расположении эвакуационных выходов из зальных помещений (объемом 60 тыс. м³ и менее) выше отметки пола зала на половину и более высоты помещения необходимое время эвакуации следует уменьшать вдвое (указанного в таблице 11). При объеме зального помещения W более 60 тыс. м³ необходимое время эвакуации из него следует определять по формуле (3) но не более 6 мин. Необходимое время эвакуации, рассчитанное по формуле, должно уменьшаться на 35 % при расположении эвакуационных выходов на половине высоты помещения и на 65 % при их расположении на высоте, составляющей 0,8 высоты зального помещения. При промежуточных или меньших значениях необходимое время следует принимать по интерполяции, а при больших — по экстраполяции. Необходимое время эвакуации из здания tнбзд с залом объемом более 60 тыс. м³ не должно превышать 10 мин. Необходимое время эвакуации людей со сцены (эстрады) следует принимать не более 1,5 мин, а число эвакуируемых людей определять из расчета 1 чел. на 2 м² площади планшета сцены (эстрады). Время эвакуации по незадымляемым лестничным клеткам в расчет времени эвакуации из здания tнбзд не следует принимать. | На объекте защиты необходимое время эвакуации людей со сцены (эстрады) принято более 1,5 мин. | Ф2 | 3
п. 6.1.31 | Пути эвакуации из спортивных залов с трибунами для зрителей и других зрительных залов в зданиях класса пожарной опасности С0 должны обеспечивать эвакуацию за необходимое время, приведенное в таблице 11. Для зданий класса пожарной опасности С1 приведенные в таблице 11 данные должны быть уменьшены на 30 %, а для классов С2,С3 — на 50 %. При расположении эвакуационных выходов из зальных помещений (объемом 60 тыс. м³ и менее) выше отметки пола зала на половину и более высоты помещения необходимое время эвакуации следует уменьшать вдвое (указанного в таблице 11). При объеме зального помещения W более 60 тыс. м³ необходимое время эвакуации из него следует определять по формуле (3) но не более 6 мин. Необходимое время эвакуации, рассчитанное по формуле, должно уменьшаться на 35 % при расположении эвакуационных выходов на половине высоты помещения и на 65 % при их расположении на высоте, составляющей 0,8 высоты зального помещения. При промежуточных или меньших значениях необходимое время следует принимать по интерполяции, а при больших — по экстраполяции. Необходимое время эвакуации из здания tнбзд с залом объемом более 60 тыс. м³ не должно превышать 10 мин. Необходимое время эвакуации людей со сцены (эстрады) следует принимать не более 1,5 мин, а число эвакуируемых людей определять из расчета 1 чел. на 2 м² площади планшета сцены (эстрады). Время эвакуации по незадымляемым лестничным клеткам в расчет времени эвакуации из здания tнбзд не следует принимать. | На объекте защиты число эвакуируемых людей со сцены (эстрады) не определено из расчета 1 чел. на 2 м² площади планшета сцены (эстрады). | Ф2 | 3
п. 6.1.36, п. 8.1.28 | При перепаде полов более 1 м в одном или в смежных помещениях (не отделенных перегородкой) по периметру верхнего уровня необходимо предусматривать ограждение высотой не менее 0,8 м или иное устройство, исключающее возможность падения людей. Это требование не распространяется на сторону планшета сцены, обращенную к зрительному залу. | На объекте защиты в помещении (в смежных помещениях не отделенных перегородкой) при перепаде полов более 1 м по периметру верхнего уровня не предусмотрено ограждение высотой не менее 0,8 м (иное устройство, исключающее возможность падения людей). | Ф2, Ф4 | 3
п. 6.1.36, п. 8.1.28 | При перепаде полов более 1 м в одном или в смежных помещениях (не отделенных перегородкой) по периметру верхнего уровня необходимо предусматривать ограждение высотой не менее 0,8 м или иное устройство, исключающее возможность падения людей. Это требование не распространяется на сторону планшета сцены, обращенную к зрительному залу. | На объекте защиты в помещении (в смежных помещениях не отделенных перегородкой) при перепаде полов более 1 м по периметру верхнего уровня предусмотрено ограждение высотой менее 0,8 м. | Ф2, Ф4 | 3
п. 6.2.2, п. 6.4.1 | При расчетной ширине лестниц, проходов или люков на трибунах спортивных сооружений более 2,5 м следует предусматривать разделительные поручни на высоте не менее 0,9 м. При расчетной ширине люка или лестницы до 2,5 м для люков или лестниц шириной более 2,5 м устройство разделительных поручней не требуется. | На трибуне спортивного сооружения при расчетной ширине лестницы (прохода, люка) более 2,5 м не предусмотрены разделительные поручни на высоте не менее 0,9 м. | Ф2.1, Ф2.3 | 3
п. 6.2.2, п. 6.4.1 | При расчетной ширине лестниц, проходов или люков на трибунах спортивных сооружений более 2,5 м следует предусматривать разделительные поручни на высоте не менее 0,9 м. При расчетной ширине люка или лестницы до 2,5 м для люков или лестниц шириной более 2,5 м устройство разделительных поручней не требуется. | На трибуне спортивного сооружения при расчетной ширине лестницы (прохода, люка) более 2,5 м предусмотрены разделительные поручни на высоте менее 0,9 м. | Ф2.1, Ф2.3 | 3
п. 6.2.3, п. 6.4.2 | Уклон лестниц трибун спортивных сооружений не должен превышать 1:1,6, а при условии установки вдоль путей эвакуации по лестницам трибун поручней (или иных устройств, их заменяющих) на высоте не менее 0,9 м— 1:1,4. Устройство лестниц или ступеней на путях эвакуации в люках не допускается. | Уклон лестницы трибуны спортивного сооружения превышает 1:1,6. | Ф2.1, Ф2.3 | 3
п. 6.2.3, п. 6.4.2 | Уклон лестниц трибун спортивных сооружений не должен превышать 1:1,6, а при условии установки вдоль путей эвакуации по лестницам трибун поручней (или иных устройств, их заменяющих) на высоте не менее 0,9 м— 1:1,4. Устройство лестниц или ступеней на путях эвакуации в люках не допускается. | При установке вдоль путей эвакуации по лестнице трибуны поручней (устройств, их заменяющих) уклон лестницы трибуны спортивного сооружения превышает 1:1,4. | Ф2.1, Ф2.3 | 3
п. 6.2.3, п. 6.4.2 | Уклон лестниц трибун спортивных сооружений не должен превышать 1:1,6, а при условии установки вдоль путей эвакуации по лестницам трибун поручней (или иных устройств, их заменяющих) на высоте не менее 0,9 м— 1:1,4. Устройство лестниц или ступеней на путях эвакуации в люках не допускается. | На трибуне спортивного сооружения допущено устройство лестниц (ступеней) на пути эвакуации в люке. | Ф2.1, Ф2.3 | 3
п. 6.2.4, п. 6.4.3 | Ширина лестничного марша для зданий клубов и кинотеатров независимо от числа мест должна быть не менее 1,35 м. Допускается предусматривать ширину не менее 1,2 м для лестничных маршей, ведущих в помещения, не связанные с пребыванием в них зрителей и посетителей. При этом если данные помещения предназначены для одновременного пребывания не более 5 человек, лестничный марш допускается выполнять шириной не менее 0,9 м. | На объекте защиты (в здании клуба, кинотеатра) ширина лестничного марша менее 1,35 м. | Ф2.1, Ф2.3 | 3
п. 6.2.4, п. 6.4.3 | Ширина лестничного марша для зданий клубов и кинотеатров независимо от числа мест должна быть не менее 1,35 м. Допускается предусматривать ширину не менее 1,2 м для лестничных маршей, ведущих в помещения, не связанные с пребыванием в них зрителей и посетителей. При этом если данные помещения предназначены для одновременного пребывания не более 5 человек, лестничный марш допускается выполнять шириной не менее 0,9 м. | На объекте защиты (в здании клуба, кинотеатра) ширина лестничного марша, ведущего в помещения, не связанные с пребыванием в них зрителей и посетителей, менее 1,2 м. | Ф2.1, Ф2.3 | 3
п. 6.2.4, п. 6.4.3 | Ширина лестничного марша для зданий клубов и кинотеатров независимо от числа мест должна быть не менее 1,35 м. Допускается предусматривать ширину не менее 1,2 м для лестничных маршей, ведущих в помещения, не связанные с пребыванием в них зрителей и посетителей. При этом если данные помещения предназначены для одновременного пребывания не более 5 человек, лестничный марш допускается выполнять шириной не менее 0,9 м. | На объекте защиты (в здании клуба, кинотеатра) ширина лестничного марша, ведущего в помещения, не связанные с пребыванием в них зрителей и посетителей, предназначенные для одновременного пребывания не более 5 человек, менее 0,9 м. | Ф2.1, Ф2.3 | 3
п. 6.2.4, п. 6.4.3 | Ширина лестничного марша для зданий клубов и кинотеатров независимо от числа мест должна быть не менее 1,35 м. Допускается предусматривать ширину не менее 1,2 м для лестничных маршей, ведущих в помещения, не связанные с пребыванием в них зрителей и посетителей. При этом если данные помещения предназначены для одновременного пребывания не более 5 человек, лестничный марш допускается выполнять шириной не менее 0,9 м. | На объекте защиты (в здании клуба, кинотеатра) ширина лестничного марша не соответствует установленным требованиям. | Ф2.1, Ф2.3 | 3
п. 6.2.5 | В комплексе зрительских помещений театров открытыми могут быть не более двух лестниц, при этом остальные лестницы (не менее двух) должны быть в закрытых лестничных клетках. Открытые лестницы как эвакуационные учитываются от уровня пола вестибюля до уровня пола следующего этажа. На последующих этажах из помещений зрительского комплекса следует устраивать изолированные эвакуационные проходы, ведущие к закрытым лестничным клеткам. | В комплексе зрительских помещений театра более двух лестниц являются открытыми. | Ф2.1 | 3
п. 6.2.5 | В комплексе зрительских помещений театров открытыми могут быть не более двух лестниц, при этом остальные лестницы (не менее двух) должны быть в закрытых лестничных клетках. Открытые лестницы как эвакуационные учитываются от уровня пола вестибюля до уровня пола следующего этажа. На последующих этажах из помещений зрительского комплекса следует устраивать изолированные эвакуационные проходы, ведущие к закрытым лестничным клеткам. | В комплексе зрительских помещений театра предусмотрено менее двух лестниц в закрытых лестничных клетках. | Ф2.1 | 3
п. 6.2.5 | В комплексе зрительских помещений театров открытыми могут быть не более двух лестниц, при этом остальные лестницы (не менее двух) должны быть в закрытых лестничных клетках. Открытые лестницы как эвакуационные учитываются от уровня пола вестибюля до уровня пола следующего этажа. На последующих этажах из помещений зрительского комплекса следует устраивать изолированные эвакуационные проходы, ведущие к закрытым лестничным клеткам. | На этаже (последующем за этажом от уровня пола, которого устроена открытая лестница до уровня пола вестибюля) из помещения зрительского комплекса не предусмотрен изолированный эвакуационный проход, ведущий к закрытой лестничной клетке. | Ф2.1 | 3
п. 6.2.6 | В зданиях театров в комплексе помещений обслуживания сцены следует предусматривать не менее двух лестниц в закрытых лестничных клетках с естественным освещением, имеющих выходы на чердак и кровлю. | На объекте защиты (в здании театра) в комплексе помещений обслуживания сцены предусмотрено менее двух лестниц в закрытых лестничных клетках с естественным освещением, имеющих выходы на чердак и кровлю. | Ф2.1 | 3
п. 6.2.6 | В зданиях театров в комплексе помещений обслуживания сцены следует предусматривать не менее двух лестниц в закрытых лестничных клетках с естественным освещением, имеющих выходы на чердак и кровлю. | На объекте защиты (в здании театра) в комплексе помещений обслуживания сцены предусмотрены открытые лестницы. | Ф2.1 | 3
п. 6.2.6 | В зданиях театров в комплексе помещений обслуживания сцены следует предусматривать не менее двух лестниц в закрытых лестничных клетках с естественным освещением, имеющих выходы на чердак и кровлю. | На объекте защиты (в здании театра) в комплексе помещений обслуживания сцены предусмотрены лестницы в закрытых лестничных клетках без естественного освещения. | Ф2.1 | 3
п. 6.2.6 | В зданиях театров в комплексе помещений обслуживания сцены следует предусматривать не менее двух лестниц в закрытых лестничных клетках с естественным освещением, имеющих выходы на чердак и кровлю. | На объекте защиты (в здании театра) в комплексе помещений обслуживания сцены предусмотрены лестницы в закрытых лестничных клетках с естественным освещением, не имеющих выходы на чердак и кровлю. | Ф2.1 | 3
п. 6.2.7 | Сценическая коробка должна иметь две пожарные лестницы 2-го типа, доведенные до кровли сцены и сообщающиеся с рабочими галереями и колосниками. Для эвакуации с рабочих галерей и колосникового настила допускается предусматривать наружные пожарные лестницы при отсутствии колосниковых лестничных клеток. | На объекте защиты сценическая коробка не имеет двух пожарных лестниц 2-го типа, доведенных до кровли сцены и сообщающихся с рабочими галереями и колосниками. | Ф2.1 | 3
п. 6.2.8 | Наибольшее расстояние от любой точки читальных залов различного объема без мест для зрителей (по СНиП) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 12. Площадь каждого основного прохода должна определяться из расчета не менее 0,2 м² на каждого эвакуирующегося по нему человека. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. | На объекте защиты наибольшее расстояние от любой точки читального зала (различного объема без мест для зрителей) до ближайшего эвакуационного выхода принято с нарушением требований таблицы 12. | Ф2.1 | 3
п. 6.2.8 | Наибольшее расстояние от любой точки читальных залов различного объема без мест для зрителей (по СНиП) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 12. Площадь каждого основного прохода должна определяться из расчета не менее 0,2 м² на каждого эвакуирующегося по нему человека. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. | На объекте защиты площадь основного прохода не определена из расчета не менее 0,2 м² на каждого эвакуирующегося по нему человека. | Ф2.1 | 3
п. 6.2.8 | Наибольшее расстояние от любой точки читальных залов различного объема без мест для зрителей (по СНиП) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 12. Площадь каждого основного прохода должна определяться из расчета не менее 0,2 м² на каждого эвакуирующегося по нему человека. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. | На объекте защиты при объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина менее суммарной ширины объединяемых проходов. | Ф2.1 | 3
п. 6.2.9 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из читальных залов следует определять по числу эвакуирующихся согласно таблице 13, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. Плотность потока в каждом основном проходе должна составлять не более 5 чел/м². | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из читального зала не определена по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 13. | Ф2.1 | 3
п. 6.2.9 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из читальных залов следует определять по числу эвакуирующихся согласно таблице 13, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. Плотность потока в каждом основном проходе должна составлять не более 5 чел/м². | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из читального зала вместимостью более 50 чел. менее 1,2 м. | Ф2.1 | 3
п. 6.2.9 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из читальных залов следует определять по числу эвакуирующихся согласно таблице 13, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. Плотность потока в каждом основном проходе должна составлять не более 5 чел/м². | На объекте защиты плотность потока в основном проходе составляет более 5 чел/м². | Ф2.1 | 3
п. 6.2.10 | В крытых спортивных сооружениях число зрителей, эвакуирующихся через каждый выход (люк, дверь) из зального помещения объемом более 60 тыс. м³, должно быть не более 600 чел. При устройстве партера на спортивной арене при наличии только двух выходов расстояние между ними должно быть не менее половины длины зала. | В крытом спортивном сооружении число зрителей, эвакуирующихся через каждый выход (люк, дверь) из зального помещения объемом более 60 тыс. м³, более 600 чел. | Ф2.1 | 3
п. 6.2.10 | В крытых спортивных сооружениях число зрителей, эвакуирующихся через каждый выход (люк, дверь) из зального помещения объемом более 60 тыс. м³, должно быть не более 600 чел. При устройстве партера на спортивной арене при наличии только двух выходов расстояние между ними должно быть не менее половины длины зала. | При устройстве партера на спортивной арене и при наличии только двух выходов расстояние между ними менее половины длины зала. | Ф2.1 | 3
п. 6.2.11 | Ширина путей эвакуации должна быть не менее, м: 1,0 — горизонтальных проходов, пандусов и лестниц на трибунах; 1,35 — эвакуационных люков трибун. | На объекте защиты ширина горизонтального прохода (пандуса, лестницы) на трибуне менее 1,0 м. | Ф2.1 | 3
п. 6.2.11 | Ширина путей эвакуации должна быть не менее, м: 1,0 — горизонтальных проходов, пандусов и лестниц на трибунах; 1,35 — эвакуационных люков трибун. | На объекте защиты ширина эвакуационного люка трибуны менее 1,35 м. | Ф2.1 | 3
п. 6.2.12 | Двери выходов из зрительного зала и на путях эвакуации спортивных сооружений (в том числе и в люках) должны быть самозакрывающимися с уплотненными притворами. | На объекте защиты дверь выхода из зрительного зала не является самозакрывающейся (без уплотнения в притворах). | Ф2.1 | 3
п. 6.2.12 | Двери выходов из зрительного зала и на путях эвакуации спортивных сооружений (в том числе и в люках) должны быть самозакрывающимися с уплотненными притворами. | На объекте защиты (в спортивном сооружении) дверь выхода на пути эвакуации (в люке) не является самозакрывающейся (без уплотнения в притворах). | Ф2.1 | 3
п. 6.2.13, п. 6.4.6 | Число эвакуационных выходов со сцены (эстрады), рабочих галерей и колосникового настила, из трюма, оркестровой ямы и сейфа скатанных декораций следует проектировать не менее двух. | На объекте защиты предусмотрено менее двух эвакуационных выходов со сцены (эстрады) (рабочих галерей и колосникового настила, из трюма, оркестровой ямы и сейфа скатанных декораций). | Ф2.1, Ф2.3 | 3
п. 6.2.14, п. 6.4.7 | В кинотеатрах круглогодичного действия, а также клубах, в залах которых предусматривается кинопоказ, пути эвакуации не допускается проектировать через помещения, которые по заданию на проектирование рассчитаны на одновременное пребывание более 50 чел. При проектировании кинотеатров сезонного действия без фойе вторым эвакуационным выходом из зала допускается считать вход в зрительный зал. | На объекте защиты (в кинотеатре круглогодичного действия, в клубе и в зале которых предусматривается кинопоказ) пути эвакуации предусмотрены через помещения, которые рассчитаны на одновременное пребывание более 50 чел. | Ф2.1, Ф2.3 | 3
п. 6.2.14, п. 6.4.7 | В кинотеатрах круглогодичного действия, а также клубах, в залах которых предусматривается кинопоказ, пути эвакуации не допускается проектировать через помещения, которые по заданию на проектирование рассчитаны на одновременное пребывание более 50 чел. При проектировании кинотеатров сезонного действия без фойе вторым эвакуационным выходом из зала допускается считать вход в зрительный зал. | В кинотеатре сезонного действия с фойе вход в зрительный зал считается вторым эвакуационным выходом из зала. | Ф2.1, Ф2.3 | 3
п. 6.3.2 | Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 14. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. | На объекте защиты наибольшее расстояние от любой точки зала (различного объема без мест для зрителей) до ближайшего эвакуационного выхода принято с нарушением требований таблицы 14. | Ф2.2 | 3
п. 6.3.2 | Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 14. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. | На объекте защиты при объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина менее суммарной ширины объединяемых проходов. | Ф2.2 | 3
п. 6.4.4 | Число человек на 1 м ширины путей эвакуации с трибун открытых спортивных сооружений следует принимать по таблице 15. Общее число эвакуирующихся, приходящихся на один эвакуационный люк, как правило, не должно превышать 1500 чел. при трибунах I, II степеней огнестойкости; при трибунах III степени огнестойкости число эвакуирующихся должно быть уменьшено на 30 %, а при трибунах других степеней огнестойкости — на 50 %. | Число человек на 1 м ширины пути эвакуации с трибуны открытого спортивного сооружения принято с нарушением требований таблицы 15. | Ф2.3 | 3
п. 6.4.4 | Число человек на 1 м ширины путей эвакуации с трибун открытых спортивных сооружений следует принимать по таблице 15. Общее число эвакуирующихся, приходящихся на один эвакуационный люк, как правило, не должно превышать 1500 чел. при трибунах I, II степеней огнестойкости; при трибунах III степени огнестойкости число эвакуирующихся должно быть уменьшено на 30 %, а при трибунах других степеней огнестойкости — на 50 %. | На объекте защиты (в открытом спортивном сооружении) общее число эвакуирующихся, приходящихся на один эвакуационный люк, превышает 1500 чел. при трибуне I (II) степени огнестойкости. | Ф2.3 | 3
п. 6.4.4 | Число человек на 1 м ширины путей эвакуации с трибун открытых спортивных сооружений следует принимать по таблице 15. Общее число эвакуирующихся, приходящихся на один эвакуационный люк, как правило, не должно превышать 1500 чел. при трибунах I, II степеней огнестойкости; при трибунах III степени огнестойкости число эвакуирующихся должно быть уменьшено на 30 %, а при трибунах других степеней огнестойкости — на 50 %. | На объекте защиты (в открытом спортивном сооружении) общее число эвакуирующихся, приходящихся на один эвакуационный люк, превышает необходимое количество чел. при трибуне III (другой) степени огнестойкости. | Ф2.3 | 3
п. 6.4.5 | Ширина путей эвакуации должна быть не менее, м: 1,0 — горизонтальных проходов, пандусов и лестниц на трибунах; 1,5 — эвакуационных люков трибун. | На объекте защиты ширина горизонтального прохода (пандуса, лестницы) на трибуне менее 1,0 м. | Ф2.3 | 3
п. 6.4.5 | Ширина путей эвакуации должна быть не менее, м: 1,0 — горизонтальных проходов, пандусов и лестниц на трибунах; 1,5 — эвакуационных люков трибун. | На объекте защиты ширина эвакуационного люка трибуны менее 1,5 м. | Ф2.3 | 3
п. 7.1.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 в стационарах лечебных учреждений 1:20 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 7.1.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в спортивных сооружениях и аудиториях. | На объекте защиты уклон марша лестницы в надземном этаже более 1:2. | Ф3 | 3
п. 7.1.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 в стационарах лечебных учреждений 1:20 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 7.1.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в спортивных сооружениях и аудиториях. | На объекте защиты уклон марша лестницы, ведущей в подвальный этаж (цокольный этаж, на чердак) (лестницы в надземном этаже, не предназначенной для эвакуации людей) более 1:1,5. | Ф3 | 3
п. 7.1.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 в стационарах лечебных учреждений 1:20 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 7.1.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в спортивных сооружениях и аудиториях. | На объекте защиты уклон пандуса на пути передвижения людей внутри здания (сооружения) более 1:6. | Ф3 | 3
п. 7.1.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 в стационарах лечебных учреждений 1:20 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 7.1.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в спортивных сооружениях и аудиториях. | На объекте защиты (в стационарном лечебном учреждении) уклон пандуса на пути передвижения людей более 1:20. | Ф3 | 3
п. 7.1.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 в стационарах лечебных учреждений 1:20 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 7.1.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в спортивных сооружениях и аудиториях. | На объекте защиты уклон пандуса на пути передвижения людей снаружи здания более 1:8. | Ф3 | 3
п. 7.1.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 в стационарах лечебных учреждений 1:20 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 7.1.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в спортивных сооружениях и аудиториях. | На объекте защиты уклон пандуса на пути передвижения инвалидов на колясках внутри (снаружи) здания более 1:12. | Ф3 | 3
п. 7.1.9 | Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует. При устройстве криволинейных лестниц (кроме лечебных зданий и амбулаторно-поликлинических учреждений), ведущих из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных лестниц — не менее 0,12 м. | На пути эвакуации объекта защиты предусмотрена винтовая лестница (забежные ступени, разрезная лестничная площадка). | Ф3 | 3
п. 7.1.9 | Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует. При устройстве криволинейных лестниц (кроме лечебных зданий и амбулаторно-поликлинических учреждений), ведущих из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных лестниц — не менее 0,12 м. | На объекте защиты допущена эксплуатация криволинейной лестницы, ведущей из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел. (криволинейной парадной лестницы), с шириной ступеней в узкой части этой лестницы менее 0,22 м. | Ф3 | 3
п. 7.1.9 | Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует. При устройстве криволинейных лестниц (кроме лечебных зданий и амбулаторно-поликлинических учреждений), ведущих из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных лестниц — не менее 0,12 м. | На объекте защиты (в лечебном здании, амбулаторно-поликлиническом учреждении) допущена эксплуатация криволинейной лестницы. | Ф3 | 3
п. 7.1.9 | Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует. При устройстве криволинейных лестниц (кроме лечебных зданий и амбулаторно-поликлинических учреждений), ведущих из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных лестниц — не менее 0,12 м. | На объекте защиты допущена эксплуатация криволинейной лестницы, ведущей из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей более 5 чел. (с шириной ступеней в узкой части этой лестницы, не соответствующей установленным требованиям). | Ф3 | 3
п. 7.1.9 | Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует. При устройстве криволинейных лестниц (кроме лечебных зданий и амбулаторно-поликлинических учреждений), ведущих из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных лестниц — не менее 0,12 м. | На объекте защиты допущена эксплуатация служебной лестницы с шириной ступеней в узкой части этой лестницы менее 0,12 м. | Ф3 | 3
п. 7.1.18 | В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий (кроме зданий стационаров лечебных учреждений) во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.: 70 — для зданий I и II степеней огнестойкости; 50 — для зданий III степени огнестойкости; 30 — для зданий IV и V степеней огнестойкости. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м. | На объекте защиты наружная открытая лестница не соответствует установленным требованиям, для использования ее в качестве второго (третьего и последующего) эвакуационного выхода со второго этажа здания. | Ф3 | 3
п. 7.1.21 | Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 16. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. | На объекте защиты наибольшее расстояние от любой точки в зале (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода принято с нарушением требований таблицы 16. | Ф3 | 3
п. 7.1.21 | Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 16. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. | На объекте защиты при объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина менее суммарной ширины объединяемых проходов. | Ф3 | 3
п. 7.1.22 | Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 17. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел. Приведенные в таблице 17 расстояния следует принимать для зданий: стационаров лечебных учреждений — по гр. 5. Для остальных общественных зданий плотность людского потока в коридоре определяется по проекту. | На объекте защиты расстояние по путям эвакуации от двери наиболее удаленного помещения до выхода наружу (на лестничную клетку) более указанного в таблице 17. | Ф3 | 3
п. 7.1.22 | Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 17. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел. Приведенные в таблице 17 расстояния следует принимать для зданий: стационаров лечебных учреждений — по гр. 5. Для остальных общественных зданий плотность людского потока в коридоре определяется по проекту. | На объекте защиты вместимость помещения, выходящего в тупиковый коридор (холл), более 80 чел. | Ф3 | 3
п. 7.1.23 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для зрителей следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 18, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из зала не определена по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 18. | Ф3 | 3
п. 7.1.23 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для зрителей следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 18, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из зала вместимостью более 50 чел. менее 1,2 м. | Ф3 | 3
п. 7.2.1 | В зданиях предприятий розничной торговли I и II степеней огнестойкости лестница с первого до второго или с цокольного до первого этажа может быть открытой при отсутствии вестибюля, предусмотренного п. 5.3.15. При этом эти лестницы или пандусы для предприятий розничной торговли можно учитывать в расчете путей эвакуации только для половины количества покупателей, находящихся в соответствующем торговом зале, а для эвакуации остальных покупателей следует предусматривать не менее двух закрытых лестничных клеток. Длину открытой лестницы (или пандуса) следует включать в расстояние от наиболее удаленной точки пола до эвакуационного выхода наружу, но ее площадь не включается в площадь основных эвакуационных проходов. | В здании предприятия розничной торговли I (II) степени огнестойкости открытая лестница с первого до второго (с цокольного до первого) этажа предусмотрена с нарушением установленных требований. | Ф3.1 | 3
п. 7.2.1 | В зданиях предприятий розничной торговли I и II степеней огнестойкости лестница с первого до второго или с цокольного до первого этажа может быть открытой при отсутствии вестибюля, предусмотренного п. 5.3.15. При этом эти лестницы или пандусы для предприятий розничной торговли можно учитывать в расчете путей эвакуации только для половины количества покупателей, находящихся в соответствующем торговом зале, а для эвакуации остальных покупателей следует предусматривать не менее двух закрытых лестничных клеток. Длину открытой лестницы (или пандуса) следует включать в расстояние от наиболее удаленной точки пола до эвакуационного выхода наружу, но ее площадь не включается в площадь основных эвакуационных проходов. | В здании предприятия розничной торговли I (II) степени огнестойкости для эвакуации покупателей предусмотрено менее двух закрытых лестничных клеток. | Ф3.1 | 3
п. 7.2.2 | Наибольшее расстояние от любой точки торговых залов различного объема до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 19. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. | На объекте защиты наибольшее расстояние от любой точки в торговом зале до ближайшего эвакуационного выхода принято с нарушением требований таблицы 19. | Ф3.1 | 3
п. 7.2.2 | Наибольшее расстояние от любой точки торговых залов различного объема до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 19. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. | На объекте защиты при объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина менее суммарной ширины объединяемых проходов. | Ф3.1 | 3
п. 7.2.3 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из торговых залов следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 20, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из торгового зала не определена по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 20. | Ф3.1 | 3
п. 7.2.3 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из торговых залов следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 20, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из торгового зала вместимостью более 50 чел. менее 1,2 м. | Ф3.1 | 3
п. 7.2.4 | Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее, м: 1,4 — при торговой площади до 100 м²; 1,6 — при торговой площади св.100 до 150 м²; 2 — при торговой площади св. 150 до 400 м²; 2,5 — при торговой площади св. 400 м². Площадь проходов между турникетами, кабинами контролеров-кассиров и проходов с наружной стороны торгового зала вдоль расчетного узла в площадь основных эвакуационных проходов не включается. | В торговом зале (при торговой площади до 100 м²) ширина основного эвакуационного прохода менее 1,4 м. | Ф3.1 | 3
п. 7.2.4 | Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее, м: 1,4 — при торговой площади до 100 м²; 1,6 — при торговой площади св.100 до 150 м²; 2 — при торговой площади св. 150 до 400 м²; 2,5 — при торговой площади св. 400 м². Площадь проходов между турникетами, кабинами контролеров-кассиров и проходов с наружной стороны торгового зала вдоль расчетного узла в площадь основных эвакуационных проходов не включается. | В торговом зале (при торговой площади св. 100 до 150 м²) ширина основного эвакуационного прохода менее 1,6 м. | Ф3.1 | 3
п. 7.2.4 | Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее, м: 1,4 — при торговой площади до 100 м²; 1,6 — при торговой площади св.100 до 150 м²; 2 — при торговой площади св. 150 до 400 м²; 2,5 — при торговой площади св. 400 м². Площадь проходов между турникетами, кабинами контролеров-кассиров и проходов с наружной стороны торгового зала вдоль расчетного узла в площадь основных эвакуационных проходов не включается. | В торговом зале (при торговой площади св. 150 до 400 м²) ширина основного эвакуационного прохода менее 2 м. | Ф3.1 | 3
п. 7.2.4 | Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее, м: 1,4 — при торговой площади до 100 м²; 1,6 — при торговой площади св.100 до 150 м²; 2 — при торговой площади св. 150 до 400 м²; 2,5 — при торговой площади св. 400 м². Площадь проходов между турникетами, кабинами контролеров-кассиров и проходов с наружной стороны торгового зала вдоль расчетного узла в площадь основных эвакуационных проходов не включается. | В торговом зале (при торговой площади св. 400 м²) ширина основного эвакуационного прохода менее 2,5 м. | Ф3.1 | 3
п. 7.2.5 | Для расчета путей эвакуации число покупателей, одновременно находящихся в торговом зале, следует принимать из расчета на одного человека: для магазинов — 3 м² площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием; для рынков — 1,6 м² торгового зала рыночной торговли. | При расчете путей эвакуации число покупателей, одновременно находящихся в торговом зале магазина, не принято из расчета на одного человека 3 м² площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием. | Ф3.1 | 3
п. 7.2.5 | Для расчета путей эвакуации число покупателей, одновременно находящихся в торговом зале, следует принимать из расчета на одного человека: для магазинов — 3 м² площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием; для рынков — 1,6 м² торгового зала рыночной торговли. | При расчете путей эвакуации число покупателей, одновременно находящихся в торговом зале рынка, не принято из расчета на одного человека 1,6 м² площади торгового зала рыночной торговли. | Ф3.1 | 3
п. 7.2.6 | При расчете эвакуационных выходов в зданиях предприятий розничной торговли допускается учитывать служебные лестничные клетки и выходы из здания, связанные с залом непосредственно или прямым проходом (коридором) при условии, что расстояние от наиболее удаленной точки торгового зала до ближайшей служебной лестницы или выхода из здания не более указанного в таблице 19. Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не допускается. | При расчете эвакуационных выходов в здании предприятия розничной торговли учтены служебные лестничные клетки и выходы из здания, связанные с залом непосредственно или прямым проходом (коридором) при условии, что расстояние от наиболее удаленной точки торгового зала до ближайшей служебной лестницы (выхода из здания) более указанного в таблице 19. | Ф3.1 | 3
п. 7.2.7 | В одноэтажных зданиях предприятий розничной торговли торговой площадью до 150 м², размещаемых в сельских населенных пунктах, допускается использовать в качестве второго выхода из торгового зала выход через группу неторговых помещений, исключая кладовые. | В одноэтажном здании предприятия розничной торговли (размещаемом в сельском населенном пункте) в качестве второго выхода из торгового зала используется выход через группу торговых помещений (кладовые). | Ф3.1 | 3
п. 7.2.7 | В одноэтажных зданиях предприятий розничной торговли торговой площадью до 150 м², размещаемых в сельских населенных пунктах, допускается использовать в качестве второго выхода из торгового зала выход через группу неторговых помещений, исключая кладовые. | В одноэтажном здании предприятия розничной торговли торговой площадью более 150 м² (размещаемом в сельском населенном пункте) в качестве второго выхода из торгового зала используется выход через группу неторговых помещений, исключая кладовые. | Ф3.1 | 3
п. 7.2.8 | Входы и лестницы для обслуживающего персонала должны быть отдельными от входов и лестниц для покупателей магазинов расчетной площадью более 200 м². Входы в кладовые и другие неторговые помещения следует располагать со стороны производственных групп помещений. В предприятиях торговой площадью до 250 м² допускается предусматривать дополнительные выходы в торговый зал для подачи товаров из кладовых, смежных с торговым залом. | На объекте защиты (в магазине расчетной площадью более 200 м²) вход (лестница) для обслуживающего персонала совмещен с входом (лестницей) для покупателей. | Ф3.1 | 3
п. 7.2.8 | Входы и лестницы для обслуживающего персонала должны быть отдельными от входов и лестниц для покупателей магазинов расчетной площадью более 200 м². Входы в кладовые и другие неторговые помещения следует располагать со стороны производственных групп помещений. В предприятиях торговой площадью до 250 м² допускается предусматривать дополнительные выходы в торговый зал для подачи товаров из кладовых, смежных с торговым залом. | На объекте защиты вход в кладовую (в другие неторговые помещения) не расположен со стороны производственных групп помещений. | Ф3.1 | 3
п. 7.2.8 | Входы и лестницы для обслуживающего персонала должны быть отдельными от входов и лестниц для покупателей магазинов расчетной площадью более 200 м². Входы в кладовые и другие неторговые помещения следует располагать со стороны производственных групп помещений. В предприятиях торговой площадью до 250 м² допускается предусматривать дополнительные выходы в торговый зал для подачи товаров из кладовых, смежных с торговым залом. | На объекте защиты (в предприятии торговой площадью более 250 м²) предусмотрен дополнительный выход в торговый зал для подачи товаров из кладовой, смежной с торговым залом. | Ф3.1 | 3
п. 7.3.1 | В зданиях I и II степеней огнестойкости лестница с первого до второго или с цокольного до первого этажа может быть открытой и при отсутствии вестибюля, предусмотренного п. 5.3.15. | В здании I (II) степени огнестойкости открытая лестница с первого до второго (с цокольного до первого) этажа предусмотрена с нарушением установленных требований. | Ф3.2 | 3
п. 7.3.2 | Наибольшее расстояние от любой точки обеденных залов различного объема до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 21. Площадь каждого основного прохода должна определяться из расчета не менее 0,2 м² на каждого эвакуирующегося по нему человека. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. | На объекте защиты наибольшее расстояние от любой точки обеденного зала (различного объема) до ближайшего эвакуационного выхода принято с нарушением требований таблицы 21. | Ф3.2 | 3
п. 7.3.2 | Наибольшее расстояние от любой точки обеденных залов различного объема до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 21. Площадь каждого основного прохода должна определяться из расчета не менее 0,2 м² на каждого эвакуирующегося по нему человека. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. | На объекте защиты площадь основного прохода не определена из расчета не менее 0,2 м² на каждого эвакуирующегося по нему человека. | Ф3.2 | 3
п. 7.3.2 | Наибольшее расстояние от любой точки обеденных залов различного объема до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 21. Площадь каждого основного прохода должна определяться из расчета не менее 0,2 м² на каждого эвакуирующегося по нему человека. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. | На объекте защиты при объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина менее суммарной ширины объединяемых проходов. | Ф3.2 | 3
п. 7.3.3 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из обеденных залов следует определять по числу эвакуирующихся согласно таблице 22, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. Плотность потока в каждом основном проходе должна составлять не более 5 чел./м². | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из обеденного зала не определена по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 22. | Ф3.2 | 3
п. 7.3.3 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из обеденных залов следует определять по числу эвакуирующихся согласно таблице 22, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. Плотность потока в каждом основном проходе должна составлять не более 5 чел./м². | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из обеденного зала вместимостью более 50 чел. менее 1,2 м. | Ф3.2 | 3
п. 7.3.3 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из обеденных залов следует определять по числу эвакуирующихся согласно таблице 22, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. Плотность потока в каждом основном проходе должна составлять не более 5 чел./м². | На объекте защиты плотность потока в основном проходе составляет более 5 чел/м². | Ф3.2 | 3
п. 7.3.4 | При расчете параметров эвакуационных выходов в зданиях организаций общественного питания допускается учитывать служебные лестничные клетки и выходы из здания, связанные с залом непосредственно или прямым проходом (коридором), при условии, что расстояние от наиболее удаленной точки зала до ближайшей служебной лестницы или выхода из здания не более указанного в таблице 21 и вместимость зала составляет не более 100 мест. Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не допускается. | При расчете параметров эвакуационных выходов в здании организации общественного питания учтены служебные лестничные клетки и выходы из здания, связанные с залом (вместимостью не более 100 мест) непосредственно или прямым проходом (коридором), при условии, что расстояние от наиболее удаленной точки зала до ближайшей служебной лестницы (выхода из здания) более указанного в таблице 21. | Ф3.2 | 3
п. 7.3.4 | При расчете параметров эвакуационных выходов в зданиях организаций общественного питания допускается учитывать служебные лестничные клетки и выходы из здания, связанные с залом непосредственно или прямым проходом (коридором), при условии, что расстояние от наиболее удаленной точки зала до ближайшей служебной лестницы или выхода из здания не более указанного в таблице 21 и вместимость зала составляет не более 100 мест. Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не допускается. | При расчете параметров эвакуационных выходов в здании организации общественного питания учтены служебные лестничные клетки и выходы из здания, связанные с залом непосредственно или прямым проходом (коридором), при условии, что вместимость зала составляет более 100 мест. | Ф3.2 | 3
п. 7.4.1 | В зданиях вокзалов естественное освещение через окна в наружных стенах должны иметь не менее 50 % лестничных клеток, предназначенных для эвакуации. Лестницы без естественного освещения должны быть незадымляемыми типов Н2 или Н3. | В здании вокзала менее 50 % лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, имеют естественное освещение через окна в наружных стенах. | Ф3.3 | 3
п. 7.4.1 | В зданиях вокзалов естественное освещение через окна в наружных стенах должны иметь не менее 50 % лестничных клеток, предназначенных для эвакуации. Лестницы без естественного освещения должны быть незадымляемыми типов Н2 или Н3. | В здании вокзала лестница без естественного освещения не является незадымляемой типа Н2 или Н3. | Ф3.3 | 3
п. 7.5.1 | Ширина лестничного марша независимо от числа мест должна быть не менее 1,35 м. Допускается предусматривать ширину не менее 1,2 м для лестничных маршей, ведущих в помещения, не предназначенные для пребывания или посещения больных. При этом, если данные помещения предназначены для одновременного пребывания не более 5 человек, лестничный марш допускается выполнять шириной не менее 0,9 м. | На объекте защиты ширина лестничного марша менее 1,35 м. | Ф3.4 | 3
п. 7.5.1 | Ширина лестничного марша независимо от числа мест должна быть не менее 1,35 м. Допускается предусматривать ширину не менее 1,2 м для лестничных маршей, ведущих в помещения, не предназначенные для пребывания или посещения больных. При этом, если данные помещения предназначены для одновременного пребывания не более 5 человек, лестничный марш допускается выполнять шириной не менее 0,9 м. | На объекте защиты ширина лестничного марша, ведущего в помещения, не предназначенные для пребывания (посещения) больных, менее 1,2 м. | Ф3.4 | 3
п. 7.5.1 | Ширина лестничного марша независимо от числа мест должна быть не менее 1,35 м. Допускается предусматривать ширину не менее 1,2 м для лестничных маршей, ведущих в помещения, не предназначенные для пребывания или посещения больных. При этом, если данные помещения предназначены для одновременного пребывания не более 5 человек, лестничный марш допускается выполнять шириной не менее 0,9 м. | На объекте защиты ширина лестничного марша, ведущего в помещения, предназначенные для одновременного пребывания не более 5 человек и не предназначенные для пребывания (посещения) больных, менее 0,9 м. | Ф3.4 | 3
п. 7.5.1 | Ширина лестничного марша независимо от числа мест должна быть не менее 1,35 м. Допускается предусматривать ширину не менее 1,2 м для лестничных маршей, ведущих в помещения, не предназначенные для пребывания или посещения больных. При этом, если данные помещения предназначены для одновременного пребывания не более 5 человек, лестничный марш допускается выполнять шириной не менее 0,9 м. | На объекте защиты ширина лестничного марша не соответствует установленным требованиям. | Ф3.4 | 3
п. 7.5.2 | При устройстве в лестничной клетке только верхнего освещения в дополнение к требованиям п. 7.1.15 в зданиях стационаров лечебных учреждений должно быть предусмотрено автоматическое открывание фонарей лестничных клеток при пожаре. | При устройстве в лестничной клетке только верхнего освещения в дополнение к требованиям п. 7.1.15 в здании стационара лечебного учреждения не предусмотрено автоматическое открывание фонарей лестничных клеток при пожаре. | Ф3.4 | 3
п. 7.6.1 | Для определения параметров путей эвакуации число посетителей предприятий бытового обслуживания, одновременно находящихся в помещении для посетителей, следует принимать из расчета на одного человека 1,35 м² площади помещения для посетителей, включая площадь, занятую оборудованием. | Для определения параметров путей эвакуации число посетителей предприятия бытового обслуживания, одновременно находящихся в помещении для посетителей, не принято из расчета на одного человека 1,35 м² площади помещения для посетителей, включая площадь, занятую оборудованием. | Ф3.5 | 3
п. 7.6.2 | Входы и лестницы для обслуживающего персонала должны быть отдельными от входов и лестниц для посетителей предприятий бытового обслуживания расчетной площадью более 200 м². Входы в кладовые и другие неторговые помещения следует располагать со стороны производственных групп помещений. | На объекте защиты (в предприятии бытового обслуживания расчетной площадью более 200 м²) вход (лестница) для обслуживающего персонала совмещен с входом (лестницей) для посетителей. | Ф3.5 | 3
п. 7.6.2 | Входы и лестницы для обслуживающего персонала должны быть отдельными от входов и лестниц для посетителей предприятий бытового обслуживания расчетной площадью более 200 м². Входы в кладовые и другие неторговые помещения следует располагать со стороны производственных групп помещений. | На объекте защиты вход в кладовую (в другие неторговые помещения) не расположен со стороны производственных групп помещений. | Ф3.5 | 3
п. 8.1.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 8.1.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных залах и аудиториях. | На объекте защиты уклон марша лестницы в надземном этаже более 1:2. | Ф4 | 3
п. 8.1.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 8.1.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных залах и аудиториях. | На объекте защиты уклон марша лестницы, ведущей в подвальный этаж (цокольный этаж, на чердак) (лестницы в надземном этаже, не предназначенной для эвакуации людей) более 1:1,5. | Ф4 | 3
п. 8.1.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 8.1.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных залах и аудиториях. | На объекте защиты уклон пандуса на пути передвижения людей внутри здания (сооружения) более 1:6. | Ф4 | 3
п. 8.1.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 8.1.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных залах и аудиториях. | На объекте защиты уклон пандуса на пути передвижения людей снаружи здания более 1:8. | Ф4 | 3
п. 8.1.4 | Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2. Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5. Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более: внутри здания, сооружения 1:6 снаружи 1:8 на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания 1:12 Примечание — Требования настоящего пункта и п. 8.1.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных залах и аудиториях. | На объекте защиты уклон пандуса на пути передвижения инвалидов на колясках внутри (снаружи) здания более 1:12. | Ф4 | 3
п. 8.1.14 | В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий (кроме зданий школ и школ-интернатов) во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.: 70 — для зданий I и II степеней огнестойкости; 50 — для зданий III степени огнестойкости; 30 — для зданий IV и V степеней огнестойкости. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней — не менее 0,2 м. | На объекте защиты наружная открытая лестница не соответствует установленным требованиям, для использования ее в качестве второго (третьего и последующего) эвакуационного выхода со второго этажа здания. | Ф4 | 3
п. 8.1.20 | Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 23. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. | На объекте защиты наибольшее расстояние от любой точки в зале (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода принято с нарушением требований таблицы 23. | Ф4 | 3
п. 8.1.20 | Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и т.п.) до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 23. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. | На объекте защиты при объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина менее суммарной ширины объединяемых проходов. | Ф4 | 3
п. 8.1.21 | Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 24. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел. Приведенные в таблице 24 расстояния следует принимать для зданий: школ, профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений — по гр. 3. Для остальных общественных зданий плотность людского потока в коридоре определяется по проекту. | На объекте защиты расстояние по путям эвакуации от двери наиболее удаленного помещения до выхода наружу (на лестничную клетку) более указанного в таблице 24. | Ф4 | 3
п. 8.1.21 | Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 24. Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел. Приведенные в таблице 24 расстояния следует принимать для зданий: школ, профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений — по гр. 3. Для остальных общественных зданий плотность людского потока в коридоре определяется по проекту. | На объекте защиты вместимость помещения, выходящего в тупиковый коридор (холл), более 80 чел. | Ф4 | 3
п. 8.1.22 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для зрителей следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 25, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из зала не определена по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 25. | Ф4 | 3
п. 8.1.22 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из залов без мест для зрителей следует определять по числу эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 25, но не менее 1,2 м в залах вместимостью более 50 чел. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из зала вместимостью более 50 чел. менее 1,2 м. | Ф4 | 3
п. 8.2.1 | Поручни и ограждения на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть 0,8 м. | На этаже школы (учебного корпуса школы-интерната), где расположены помещения для первых классов, высота ограждения лестницы, используемой детьми, менее 1,2 м. | Ф4.1 | 3
п. 8.2.1 | Поручни и ограждения на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть 0,8 м. | На этаже школы (учебного корпуса школы-интерната), где расположены помещения для первых классов, вертикальные элементы в ограждении лестницы имеют просвет более 0,1 м. | Ф4.1 | 3
п. 8.2.1 | Поручни и ограждения на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть 0,8 м. | На этаже школы (учебного корпуса школы-интерната), где расположены помещения для первых классов, в ограждении лестницы допущены горизонтальные членения. | Ф4.1 | 3
п. 8.2.1 | Поручни и ограждения на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть 0,8 м. | Высота ограждения крыльца школы (учебного корпуса школы-интерната) при подъеме на три (более) ступеньки менее 0,8 м. | Ф4.1 | 3
п. 8.2.2 | Наибольшее число людей, одновременно пребывающих на этаже в зданиях школ, школ-интернатов и интернатов при школах, при расчете ширины путей эвакуации необходимо определять исходя из вместимости учебных помещений, помещений для трудового обучения и спальных помещений, а также спортивного и актового зала - лекционной аудитории, находящихся на данном этаже. | При расчете ширины путей эвакуации наибольшее число людей, одновременно пребывающих на этаже в здании школы (школы-интерната, интерната при школе), определено с нарушением установленных требований. | Ф4.1 | 3
п. 8.2.3 | Ширина дверей выходов из учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м. | На объекте защиты ширина двери выхода из учебного помещения с расчетным числом учащихся более 15 чел. менее 0,9 м. | Ф4.1 | 3
п. 8.2.4 | Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл зданий школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений I-III степеней огнестойкости высотой не более 4 этажей, должна быть не более 125 чел. При этом расстояние от дверей наиболее удаленных помещений до выхода в дальнюю лестничную клетку должно быть не более 100 м. | Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор (холл) здания школы (профессионально-технического и среднего специального учебного заведения) I (II, III) степени огнестойкости высотой не более 4 этажей, более 125 чел. | Ф4.1 | 3
п. 8.2.4 | Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл зданий школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений I-III степеней огнестойкости высотой не более 4 этажей, должна быть не более 125 чел. При этом расстояние от дверей наиболее удаленных помещений до выхода в дальнюю лестничную клетку должно быть не более 100 м. | Здание школы (профессионально-технического и среднего специального учебного заведения) не соответствует установленным требованиям для размещения в помещениях, выходящих в тупиковый коридор (холл), необходимого количества чел. | Ф4.1 | 3
п. 8.2.5 | В зданиях школ и школ-интернатов из мастерских по обработке древесины и комбинированной мастерской по обработке металла и древесины необходимо предусматривать дополнительный выход непосредственно наружу (через утепленный тамбур) или через коридор, примыкающий к мастерским, в котором отсутствует выход из классов, учебных кабинетов и лабораторий. | В здании школы (школы-интерната) из мастерской по обработке древесины (комбинированной мастерской по обработке металла и древесины) не предусмотрен дополнительный выход непосредственно наружу через утепленный тамбур (через коридор, примыкающий к мастерской, в котором отсутствует выход из классов, учебных кабинетов и лабораторий). | Ф4.1 | 3
п. 8.2.5 | В зданиях школ и школ-интернатов из мастерских по обработке древесины и комбинированной мастерской по обработке металла и древесины необходимо предусматривать дополнительный выход непосредственно наружу (через утепленный тамбур) или через коридор, примыкающий к мастерским, в котором отсутствует выход из классов, учебных кабинетов и лабораторий. | Предусмотренный в здании школы (школы-интерната) дополнительный выход из мастерской по обработке древесины (комбинированной мастерской по обработке металла и древесины) не соответствует установленным требованиям. | Ф4.1 | 3
п. 8.2.6 | На остекленных дверях в школах должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. | В школе на остекленной двери не предусмотрены решетки до высоты не менее 1,2 м. | Ф4.1 | 3
п. 8.2.6 | На остекленных дверях в школах должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. | В школе на остекленной двери предусмотрены решетки до высоты менее 1,2 м. | Ф4.1 | 3
п. 8.3.2 | Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода в зданиях классов пожарной опасности: С0 - не более 165 человек; С1 - не более 115 человек; С2, С3 - не более 80 человек. Минимальная ширина эвакуационных выходов должна устанавливаться также с учетом требований главы 4. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку (ширина марша лестницы) не установлена в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход. | Ф4.3 | 3
п. 8.3.2 | Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода в зданиях классов пожарной опасности: С0 - не более 165 человек; С1 - не более 115 человек; С2, С3 - не более 80 человек. Минимальная ширина эвакуационных выходов должна устанавливаться также с учетом требований главы 4. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку определена с нарушением установленных требований. | Ф4.3 | 3
п. 8.3.3 | Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных и других обслуживающих помещений без постоянного пребывания людей) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 26. Выходы в тупиковый коридор или холл могут иметь помещения, вместимость которых не превышает 80 чел. | На объекте защиты расстояние по путям эвакуации от двери наиболее удаленного помещения до выхода наружу (на лестничную клетку) более указанного в таблице 26. | Ф4.3 | 3
п. 8.3.3 | Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных и других обслуживающих помещений без постоянного пребывания людей) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 26. Выходы в тупиковый коридор или холл могут иметь помещения, вместимость которых не превышает 80 чел. | На объекте защиты выход в тупиковый коридор (холл) имеет помещение, вместимость которого превышает 80 чел. | Ф4.3 | 3
п. 8.3.4 | Наибольшее расстояние от любой точки зального помещения до ближайшего эвакуационного выхода должно быть не более указанного в таблице 27. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. Примечание — Прочерк в таблице означает, что данные помещения, как правило, не имеют указанные объемы. | На объекте защиты наибольшее расстояние от любой точки зального помещения до ближайшего эвакуационного выхода более указанного в таблице 27. | Ф4.3 | 3
п. 8.3.4 | Наибольшее расстояние от любой точки зального помещения до ближайшего эвакуационного выхода должно быть не более указанного в таблице 27. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. Примечание — Прочерк в таблице означает, что данные помещения, как правило, не имеют указанные объемы. | На объекте защиты при объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина менее суммарной ширины объединяемых проходов. | Ф4.3 | 3
п. 8.3.5 | В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют требованиям таблицы 28. | Число эвакуируемых (высота расположения этажа) не соответствует требованиям таблицы 28 для использования лестницы 3-го типа в качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания. | Ф4.3 | 3
п. 8.3.7 | Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях учреждений, следует принимать из расчета 6 м² площади на одного человека. | Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях учреждения, не принято из расчета 6 м² площади на одного человека. | Ф4.3 | 3
п. 9.1.1 | Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения категорий А и Б с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В — более 25 чел. или площадью более 1000 м²; открытые этажерки и площадки, предназначенные для обслуживания оборудования, при площади пола яруса более 100 м² — для помещений категорий А и Б и более 400 м² — для помещений других категорий. | На объекте защиты помещение категории А (Б) с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел. имеет менее двух эвакуационных выходов. | Ф5 | 3
п. 9.1.1 | Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения категорий А и Б с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В — более 25 чел. или площадью более 1000 м²; открытые этажерки и площадки, предназначенные для обслуживания оборудования, при площади пола яруса более 100 м² — для помещений категорий А и Б и более 400 м² — для помещений других категорий. | На объекте защиты помещение категории В с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 25 чел. (площадью более 1000 м²) имеет менее двух эвакуационных выходов. | Ф5 | 3
п. 9.1.1 | Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения категорий А и Б с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В — более 25 чел. или площадью более 1000 м²; открытые этажерки и площадки, предназначенные для обслуживания оборудования, при площади пола яруса более 100 м² — для помещений категорий А и Б и более 400 м² — для помещений других категорий. | На объекте защиты открытая этажерка (площадка), предназначенная для обслуживания оборудования, при площади пола яруса более 100 м² (для помещений категорий А и Б) имеет менее двух эвакуационных выходов. | Ф5 | 3
п. 9.1.1 | Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения категорий А и Б с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В — более 25 чел. или площадью более 1000 м²; открытые этажерки и площадки, предназначенные для обслуживания оборудования, при площади пола яруса более 100 м² — для помещений категорий А и Б и более 400 м² — для помещений других категорий. | На объекте защиты открытая этажерка (площадка), предназначенная для обслуживания оборудования, при площади пола яруса более 400 м² (для помещений категорий В1 - В4, Г, Д) имеет менее двух эвакуационных выходов. | Ф5 | 3
п. 9.1.2 | Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В - 25 чел. | На объекте защиты этаж категории А (Б) при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел. имеет менее двух эвакуационных выходов. | Ф5 | 3
п. 9.1.2 | Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В - 25 чел. | На объекте защиты этаж категории В при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 25 чел. имеет менее двух эвакуационных выходов. | Ф5 | 3
п. 9.1.4 | В помещениях категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. | На объекте защиты в помещении категории А (Б и В1), в котором производятся (применяются или хранятся) легковоспламеняющиеся жидкости, полы выполнены из горючих материалов (не выполнены из материалов группы горючести Г1). | Ф5 | 3
п. 9.1.6 | При устройстве в зданиях категорий А и Б лестничной клетки типа Л1 выходы в поэтажный коридор из помещений категорий А и Б должны предусматриваться через тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха. | При устройстве в здании категории А (Б) лестничной клетки типа Л1 выход в поэтажный коридор из помещения категории А (Б) не предусмотрен через тамбур-шлюз с постоянным подпором воздуха. | Ф5 | 3
п. 9.1.6 | При устройстве в зданиях категорий А и Б лестничной клетки типа Л1 выходы в поэтажный коридор из помещений категорий А и Б должны предусматриваться через тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха. | При устройстве в здании категории А (Б) лестничной клетки типа Л1 выход в поэтажный коридор из помещения категории А (Б) предусмотрен через тамбур-шлюз без постоянного подпора воздуха. | Ф5 | 3
п. 9.1.7 | Пути эвакуации должны проходить вне зоны опасного воздействия при раскрытии легкосбрасываемых конструкций и срабатывании иных устройств сброса давления, предназначенных для взрывозащиты помещений категорий А и Б и наружных установок категорий АН и БН. | Путь эвакуации проходит через зону опасного воздействия при раскрытии легкосбрасываемых конструкций (срабатывании иных устройств сброса давления), предназначенных для взрывозащиты помещений категорий А и Б (наружных установок категорий АН и БН). | Ф5 | 3
п. 9.1.8 | При примыкании наружной установки категории АН или БН к зданию выходы, предусматриваемые в стене здания, обращенной в сторону указанной наружной установки, не допускается рассматривать как эвакуационные. Выход из производственного здания, к которому примыкает наружная установка, следует считать эвакуационным, если расстояние от выхода до оборудования наружных установок категорий АН, БН и ВН (кроме эстакад для технологических трубопроводов) составляет не менее 10 м. | При примыкании наружной установки категории АН (БН) к зданию выход, предусмотренный в стене здания, обращенной в сторону указанной наружной установки, рассматривается как эвакуационный. | Ф5 | 3
п. 9.1.8 | При примыкании наружной установки категории АН или БН к зданию выходы, предусматриваемые в стене здания, обращенной в сторону указанной наружной установки, не допускается рассматривать как эвакуационные. Выход из производственного здания, к которому примыкает наружная установка, следует считать эвакуационным, если расстояние от выхода до оборудования наружных установок категорий АН, БН и ВН (кроме эстакад для технологических трубопроводов) составляет не менее 10 м. | Выход из производственного здания, к которому примыкает наружная установка, считается эвакуационным, при этом расстояние от выхода до оборудования наружной установки категории АН (БН, ВН) составляет менее 10 м. | Ф5 | 3
п. 9.2.2 | Эвакуационные выходы не допускается предусматривать через производственные помещения в зданиях IV и V степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3. Расстояние от наиболее удаленной точки помещения без постоянных рабочих мест с инженерным оборудованием, предназначенным для обслуживания помещения категорий А и Б и имеющим один эвакуационный выход через помещение категорий А и Б, не должно превышать 25 м. Эвакуационные пути из помещений категории В, Г и Д не должны включать участки, проходящие через тамбур-шлюзы помещений категории А и Б. | В здании IV (V) степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С2 (С3) эвакуационный выход предусмотрен через производственное помещение. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.2 | Эвакуационные выходы не допускается предусматривать через производственные помещения в зданиях IV и V степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3. Расстояние от наиболее удаленной точки помещения без постоянных рабочих мест с инженерным оборудованием, предназначенным для обслуживания помещения категорий А и Б и имеющим один эвакуационный выход через помещение категорий А и Б, не должно превышать 25 м. Эвакуационные пути из помещений категории В, Г и Д не должны включать участки, проходящие через тамбур-шлюзы помещений категории А и Б. | На объекте защиты расстояние от наиболее удаленной точки помещения без постоянных рабочих мест с инженерным оборудованием, предназначенным для обслуживания помещения категории А (Б) и имеющим один эвакуационный выход через помещение категорий А (Б), превышает 25 м. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.2 | Эвакуационные выходы не допускается предусматривать через производственные помещения в зданиях IV и V степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3. Расстояние от наиболее удаленной точки помещения без постоянных рабочих мест с инженерным оборудованием, предназначенным для обслуживания помещения категорий А и Б и имеющим один эвакуационный выход через помещение категорий А и Б, не должно превышать 25 м. Эвакуационные пути из помещений категории В, Г и Д не должны включать участки, проходящие через тамбур-шлюзы помещений категории А и Б. | На объекте защиты эвакуационный путь из помещения категории В (Г, Д) включает участок, проходящий через тамбур-шлюз помещения категории А (Б). | Ф5.1 | 3
п. 9.2.3 | Эвакуационные выходы из лестничных клеток, расположенных во встройках и вставках высотой не более 11 м с помещениями категорий В4, Г и Д, допускается предусматривать через помещение категории В4, Г или Д наружу при условии расположения выходов с двух сторон встроек и вставок (если встройка или вставка разделяет здание на изолированные части). | На объекте защиты эвакуационный выход из лестничной клетки, расположенной во встройке (вставке) предусмотрен с нарушением установленных требований. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.4 | Эвакуационные выходы из помещений категорий В4, Г и Д, расположенных на антресолях и вставках (встройках) в зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 и С1, а также на антресолях одноэтажных мобильных зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3, предназначенных для размещения инженерного оборудования зданий, при отсутствии в них постоянных рабочих мест допускается предусматривать на лестницы 2-го типа из негорючих материалов, размещенные в помещениях категорий В, Г и Д. При этом расстояние от наиболее удаленной точки помещения с инженерным оборудованием до эвакуационного выхода из здания не должно превышать значений, установленных в таблице 29. Допускается предусматривать один выход (без устройства второго) на выполненные из негорючих материалов лестницы 2-го и 3-го типов из указанных помещений, в которых расстояние от наиболее удаленной точки помещения до выхода на лестницу не превышает 25 м. | В здании I (II, III и IV) степени огнестойкости класса пожарной опасности С0 (С1) эвакуационный выход из помещения категории В4 (Г, Д), расположенного на антресоли (вставке, встройке), предусмотрен с нарушением установленных требований. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.4 | Эвакуационные выходы из помещений категорий В4, Г и Д, расположенных на антресолях и вставках (встройках) в зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 и С1, а также на антресолях одноэтажных мобильных зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3, предназначенных для размещения инженерного оборудования зданий, при отсутствии в них постоянных рабочих мест допускается предусматривать на лестницы 2-го типа из негорючих материалов, размещенные в помещениях категорий В, Г и Д. При этом расстояние от наиболее удаленной точки помещения с инженерным оборудованием до эвакуационного выхода из здания не должно превышать значений, установленных в таблице 29. Допускается предусматривать один выход (без устройства второго) на выполненные из негорючих материалов лестницы 2-го и 3-го типов из указанных помещений, в которых расстояние от наиболее удаленной точки помещения до выхода на лестницу не превышает 25 м. | В одноэтажном мобильном здании IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 (С3) эвакуационный выход из помещения категории В4 (Г, Д), расположенного на антресоли, предусмотрен с нарушением установленных требований. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.5 | Лестницы 3-го типа могут применяться в качестве второго эвакуационного выхода с этажа в зданиях высотой не более 28 м, если численность работающих на каждом этаже (кроме первого) в наиболее многочисленной смене не превышает: 15 чел. — в многоэтажных зданиях с помещениями любой категории; 50 чел. — в двухэтажных зданиях c помещениями категорий В1 — В3; 100 чел. — то же, категорий В4, Г и Д. | В здании высотой более 28 м в качестве второго эвакуационного выхода с этажа применяется лестница 3-го типа. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.5 | Лестницы 3-го типа могут применяться в качестве второго эвакуационного выхода с этажа в зданиях высотой не более 28 м, если численность работающих на каждом этаже (кроме первого) в наиболее многочисленной смене не превышает: 15 чел. — в многоэтажных зданиях с помещениями любой категории; 50 чел. — в двухэтажных зданиях c помещениями категорий В1 — В3; 100 чел. — то же, категорий В4, Г и Д. | В многоэтажном здании высотой не более 28 м допущено применение лестницы 3-го типа в качестве второго эвакуационного выхода с этажа при численности работающих на этаже в наиболее многочисленной смене, превышающей 15 чел. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.5 | Лестницы 3-го типа могут применяться в качестве второго эвакуационного выхода с этажа в зданиях высотой не более 28 м, если численность работающих на каждом этаже (кроме первого) в наиболее многочисленной смене не превышает: 15 чел. — в многоэтажных зданиях с помещениями любой категории; 50 чел. — в двухэтажных зданиях c помещениями категорий В1 — В3; 100 чел. — то же, категорий В4, Г и Д. | В двухэтажном здании (c помещениями категорий В1 — В3) высотой не более 28 м допущено применение лестницы 3-го типа в качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа при численности работающих на этаже в наиболее многочисленной смене, превышающей 50 чел. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.5 | Лестницы 3-го типа могут применяться в качестве второго эвакуационного выхода с этажа в зданиях высотой не более 28 м, если численность работающих на каждом этаже (кроме первого) в наиболее многочисленной смене не превышает: 15 чел. — в многоэтажных зданиях с помещениями любой категории; 50 чел. — в двухэтажных зданиях c помещениями категорий В1 — В3; 100 чел. — то же, категорий В4, Г и Д. | В двухэтажном здании (c помещениями категорий В4, Г и Д) высотой не более 28 м допущено применение лестницы 3-го типа в качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа при численности работающих на этаже в наиболее многочисленной смене, превышающей 100 чел. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.6 | Из каждой части подвала (при делении последнего на части в соответствии с требованиями «СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов. | На объекте защиты из каждой части подвала предусмотрено менее двух эвакуационных выходов. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.7 | Расстояние от наиболее удаленного рабочего места в помещении до ближайшего эвакуационного выхода из помещения непосредственно наружу или в лестничную клетку не должно превышать значений, приведенных в таблице 29. Для помещений площадью более 1000 м² расстояние, указанное в таблице 29, включает длину пути по коридору до выхода, наружу или в лестничную клетку. Если эвакуационный выход из помещения ведет в коридор, наружу или в лестничную клетку через смежное помещение, то расстояние от наиболее удаленного рабочего места этого помещения до выхода из смежного помещения принимается по наиболее опасной категории одного из смежных помещений. Плотность людского потока определяется как отношение количества людей, эвакуирующихся по общему проходу, к площади этого прохода. Расстояния для помещений категорий А и Б установлены с учетом площади разлива легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, равной 50 м²; при других числовых значениях площади разлива указанные в таблице 29 расстояния умножаются на коэффициент 50/F, где F — возможная площадь разлива, определяемая в технологической части проекта. При промежуточных значениях объема помещений расстояния определяются линейной интерполяцией. Расстояния установлены для помещений высотой до 6 м (для одноэтажных зданий высота принимается до низа ферм); при высоте помещений более 6 м расстояния увеличиваются: при высоте помещения 12 — на 20 %, 18 — на 30 %, 24 м — на 40 %, но не более 140 м для помещений категорий А, Б и 240 м — для помещений категории В; при промежуточных значениях высоты помещений увеличение расстояний определяется линейной интерполяцией. В таблицах 29 — 32 установлены нормы для категорий зданий и пожарных отсеков при предусмотренных сочетаниях степени огнестойкости и класса пожарной опасности здания. При других сочетаниях, не предусмотренных указанными таблицами, расстояние и численность людей принимаются по худшему из этих показателей для данной категории помещения. | На объекте защиты расстояние от наиболее удаленного рабочего места в помещении до ближайшего эвакуационного выхода из помещения непосредственно наружу (в лестничную клетку) превышает значения, приведенные в таблице 29. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.8 | Внутренние этажерки и площадки должны иметь, как правило, не менее двух открытых стальных лестниц. Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажерки или площадки, не превышающей 100 м² для помещений категорий А и Б, 400 м² — для помещений категорий В1 — В4, Г и Д. Расстояние от наиболее удаленной точки на площадках и этажерках до ближайшего эвакуационного выхода из здания следует принимать по таблице 29 с учетом длины эвакуационного пути по лестнице 2-го типа. Эвакуационные выходы с площадок и ярусов этажерок, площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади этажа, при наличии на них постоянных рабочих мест следует предусматривать через лестничные клетки. Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на лестницу 3-го типа. | На объекте защиты внутренняя этажерка (площадка) имеет менее двух открытых стальных лестниц. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.8 | Внутренние этажерки и площадки должны иметь, как правило, не менее двух открытых стальных лестниц. Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажерки или площадки, не превышающей 100 м² для помещений категорий А и Б, 400 м² — для помещений категорий В1 — В4, Г и Д. Расстояние от наиболее удаленной точки на площадках и этажерках до ближайшего эвакуационного выхода из здания следует принимать по таблице 29 с учетом длины эвакуационного пути по лестнице 2-го типа. Эвакуационные выходы с площадок и ярусов этажерок, площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади этажа, при наличии на них постоянных рабочих мест следует предусматривать через лестничные клетки. Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на лестницу 3-го типа. | На объекте защиты при площади пола яруса этажерки (площадки), превышающей 100 м² для помещений категорий А (Б), предусмотрена одна открытая стальная лестница. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.8 | Внутренние этажерки и площадки должны иметь, как правило, не менее двух открытых стальных лестниц. Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажерки или площадки, не превышающей 100 м² для помещений категорий А и Б, 400 м² — для помещений категорий В1 — В4, Г и Д. Расстояние от наиболее удаленной точки на площадках и этажерках до ближайшего эвакуационного выхода из здания следует принимать по таблице 29 с учетом длины эвакуационного пути по лестнице 2-го типа. Эвакуационные выходы с площадок и ярусов этажерок, площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади этажа, при наличии на них постоянных рабочих мест следует предусматривать через лестничные клетки. Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на лестницу 3-го типа. | На объекте защиты при площади пола яруса этажерки (площадки), превышающей 400 м² для помещений категорий В1 (В2 - В4, Г и Д), предусмотрена одна открытая стальная лестница. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.8 | Внутренние этажерки и площадки должны иметь, как правило, не менее двух открытых стальных лестниц. Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажерки или площадки, не превышающей 100 м² для помещений категорий А и Б, 400 м² — для помещений категорий В1 — В4, Г и Д. Расстояние от наиболее удаленной точки на площадках и этажерках до ближайшего эвакуационного выхода из здания следует принимать по таблице 29 с учетом длины эвакуационного пути по лестнице 2-го типа. Эвакуационные выходы с площадок и ярусов этажерок, площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади этажа, при наличии на них постоянных рабочих мест следует предусматривать через лестничные клетки. Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на лестницу 3-го типа. | На объекте защиты расстояние от наиболее удаленной точки на площадке (этажерке) до ближайшего эвакуационного выхода из здания принято с нарушением требований таблицы 29 (без учета длины эвакуационного пути по лестнице 2-го типа). | Ф5.1 | 3
п. 9.2.8 | Внутренние этажерки и площадки должны иметь, как правило, не менее двух открытых стальных лестниц. Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажерки или площадки, не превышающей 100 м² для помещений категорий А и Б, 400 м² — для помещений категорий В1 — В4, Г и Д. Расстояние от наиболее удаленной точки на площадках и этажерках до ближайшего эвакуационного выхода из здания следует принимать по таблице 29 с учетом длины эвакуационного пути по лестнице 2-го типа. Эвакуационные выходы с площадок и ярусов этажерок, площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади этажа, при наличии на них постоянных рабочих мест следует предусматривать через лестничные клетки. Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на лестницу 3-го типа. | На объекте защиты эвакуационные выходы с площадки (яруса этажерки), площадь которой превышает 40 % площади этажа, не предусмотрены через лестничные клетки. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.9 | Расстояние от наиболее удаленного рабочего места из ближайшего эвакуационного выхода из одно- или двухэтажных зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и СЗ следует принимать не более: в одноэтажных зданиях с помещениями категории В1 — В3- 50 м, категорий В4, Г и Д — 80 м; в двухэтажных зданиях с помещениями категорий В1 — В3-40 м, категорий В4, Г и Д — 60 м. Указанные расстояния допускается увеличивать на 50%, если площадь пола, не занятая оборудованием, в помещениях составляет 75 м² и более на одного работающего в наиболее многочисленной смене. В одноэтажных зданиях с помещениями категорий В1 — В4, Г и Д при невозможности соблюдения указанных расстояний эвакуационные выходы необходимо располагать в наружных стенах по периметру зданий через 72 м. Ширина марша лестницы в зависимости от количества людей, эвакуирующихся по ней со второго этажа, а также ширина дверей, коридоров или проходов на путях эвакуации должны приниматься из расчета 0,6 м на 100 чел. | В одноэтажном здании IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 (СЗ) с помещениями категории В1 (В2, В3) расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода превышает 50 м. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.9 | Расстояние от наиболее удаленного рабочего места из ближайшего эвакуационного выхода из одно- или двухэтажных зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и СЗ следует принимать не более: в одноэтажных зданиях с помещениями категории В1 — В3- 50 м, категорий В4, Г и Д — 80 м; в двухэтажных зданиях с помещениями категорий В1 — В3-40 м, категорий В4, Г и Д — 60 м. Указанные расстояния допускается увеличивать на 50%, если площадь пола, не занятая оборудованием, в помещениях составляет 75 м² и более на одного работающего в наиболее многочисленной смене. В одноэтажных зданиях с помещениями категорий В1 — В4, Г и Д при невозможности соблюдения указанных расстояний эвакуационные выходы необходимо располагать в наружных стенах по периметру зданий через 72 м. Ширина марша лестницы в зависимости от количества людей, эвакуирующихся по ней со второго этажа, а также ширина дверей, коридоров или проходов на путях эвакуации должны приниматься из расчета 0,6 м на 100 чел. | В одноэтажном здании IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 (СЗ) с помещениями категории В4 (Г, Д) расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода превышает 80 м. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.9 | Расстояние от наиболее удаленного рабочего места из ближайшего эвакуационного выхода из одно- или двухэтажных зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и СЗ следует принимать не более: в одноэтажных зданиях с помещениями категории В1 — В3- 50 м, категорий В4, Г и Д — 80 м; в двухэтажных зданиях с помещениями категорий В1 — В3-40 м, категорий В4, Г и Д — 60 м. Указанные расстояния допускается увеличивать на 50%, если площадь пола, не занятая оборудованием, в помещениях составляет 75 м² и более на одного работающего в наиболее многочисленной смене. В одноэтажных зданиях с помещениями категорий В1 — В4, Г и Д при невозможности соблюдения указанных расстояний эвакуационные выходы необходимо располагать в наружных стенах по периметру зданий через 72 м. Ширина марша лестницы в зависимости от количества людей, эвакуирующихся по ней со второго этажа, а также ширина дверей, коридоров или проходов на путях эвакуации должны приниматься из расчета 0,6 м на 100 чел. | В двухэтажном здании IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 (СЗ) с помещениями категории В1 (В2, В3) расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода превышает 40 м. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.9 | Расстояние от наиболее удаленного рабочего места из ближайшего эвакуационного выхода из одно- или двухэтажных зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и СЗ следует принимать не более: в одноэтажных зданиях с помещениями категории В1 — В3- 50 м, категорий В4, Г и Д — 80 м; в двухэтажных зданиях с помещениями категорий В1 — В3-40 м, категорий В4, Г и Д — 60 м. Указанные расстояния допускается увеличивать на 50%, если площадь пола, не занятая оборудованием, в помещениях составляет 75 м² и более на одного работающего в наиболее многочисленной смене. В одноэтажных зданиях с помещениями категорий В1 — В4, Г и Д при невозможности соблюдения указанных расстояний эвакуационные выходы необходимо располагать в наружных стенах по периметру зданий через 72 м. Ширина марша лестницы в зависимости от количества людей, эвакуирующихся по ней со второго этажа, а также ширина дверей, коридоров или проходов на путях эвакуации должны приниматься из расчета 0,6 м на 100 чел. | В двухэтажном здании IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 (СЗ) с помещениями категории В4 (Г, Д) расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода превышает 60 м. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.9 | Расстояние от наиболее удаленного рабочего места из ближайшего эвакуационного выхода из одно- или двухэтажных зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и СЗ следует принимать не более: в одноэтажных зданиях с помещениями категории В1 — В3- 50 м, категорий В4, Г и Д — 80 м; в двухэтажных зданиях с помещениями категорий В1 — В3-40 м, категорий В4, Г и Д — 60 м. Указанные расстояния допускается увеличивать на 50%, если площадь пола, не занятая оборудованием, в помещениях составляет 75 м² и более на одного работающего в наиболее многочисленной смене. В одноэтажных зданиях с помещениями категорий В1 — В4, Г и Д при невозможности соблюдения указанных расстояний эвакуационные выходы необходимо располагать в наружных стенах по периметру зданий через 72 м. Ширина марша лестницы в зависимости от количества людей, эвакуирующихся по ней со второго этажа, а также ширина дверей, коридоров или проходов на путях эвакуации должны приниматься из расчета 0,6 м на 100 чел. | В одноэтажном (двухэтажном) здании IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 (СЗ) с помещениями категории В1 (В2 - В4, Г, Д) расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода превышает допускаемые значения. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.9 | Расстояние от наиболее удаленного рабочего места из ближайшего эвакуационного выхода из одно- или двухэтажных зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и СЗ следует принимать не более: в одноэтажных зданиях с помещениями категории В1 — В3- 50 м, категорий В4, Г и Д — 80 м; в двухэтажных зданиях с помещениями категорий В1 — В3-40 м, категорий В4, Г и Д — 60 м. Указанные расстояния допускается увеличивать на 50%, если площадь пола, не занятая оборудованием, в помещениях составляет 75 м² и более на одного работающего в наиболее многочисленной смене. В одноэтажных зданиях с помещениями категорий В1 — В4, Г и Д при невозможности соблюдения указанных расстояний эвакуационные выходы необходимо располагать в наружных стенах по периметру зданий через 72 м. Ширина марша лестницы в зависимости от количества людей, эвакуирующихся по ней со второго этажа, а также ширина дверей, коридоров или проходов на путях эвакуации должны приниматься из расчета 0,6 м на 100 чел. | В двухэтажном здании IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 (СЗ) с помещениями категории В1 (В2 - В4, Г, Д) ширина марша лестницы (двери, коридора, прохода) на пути эвакуации принята с нарушением установленных требований. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.10 | Расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения площадью не более 1000 м² до ближайшего выхода наружу или в лестничную клетку не должна превышать значений, приведенных в таблице 30. При размещении на одном этаже помещений различных категорий расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения до выхода наружу или в ближайшую лестничную клетку определяется по более опасной категории. Плотность людского потока в коридоре определяется как отношение количества людей, эвакуирующихся из помещений в коридор, к площади этого коридора, при этом при дверях, открывающихся из помещений в общие коридоры, ширина общего коридора должна приниматься уменьшенной: на половину ширины дверного полотна — при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна — при двустороннем расположении дверей. | На объекте защиты расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения площадью не более 1000 м² до ближайшего выхода наружу (в лестничную клетку) превышает значения, приведенные в таблице 30. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.11 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из помещений следует принимать в зависимости от общего количества людей, эвакуирующихся через этот выход, и количества людей на 1 м ширины выхода (двери), установленного в таблице 31, но не менее 0,9 м при наличии в числе работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Количество людей на 1 м ширины выхода при промежуточных значениях объема помещений определяется интерполяцией. Количество людей на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) из помещений высотой более 6 м увеличивается: при высоте помещений 12 м — на 20 %, 18 м — на 30 %, 24 м — на 40 %, при промежуточных значениях высоты помещений увеличение количества людей на 1 м ширины выхода определяется интерполяцией. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из помещения принята с нарушением требований, установленных таблицей 31. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.11 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из помещений следует принимать в зависимости от общего количества людей, эвакуирующихся через этот выход, и количества людей на 1 м ширины выхода (двери), установленного в таблице 31, но не менее 0,9 м при наличии в числе работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Количество людей на 1 м ширины выхода при промежуточных значениях объема помещений определяется интерполяцией. Количество людей на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) из помещений высотой более 6 м увеличивается: при высоте помещений 12 м — на 20 %, 18 м — на 30 %, 24 м — на 40 %, при промежуточных значениях высоты помещений увеличение количества людей на 1 м ширины выхода определяется интерполяцией. | При наличии на объекте защиты работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата ширина эвакуационного выхода (двери) из помещения принята менее 0,9 м. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.11 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из помещений следует принимать в зависимости от общего количества людей, эвакуирующихся через этот выход, и количества людей на 1 м ширины выхода (двери), установленного в таблице 31, но не менее 0,9 м при наличии в числе работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Количество людей на 1 м ширины выхода при промежуточных значениях объема помещений определяется интерполяцией. Количество людей на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери) из помещений высотой более 6 м увеличивается: при высоте помещений 12 м — на 20 %, 18 м — на 30 %, 24 м — на 40 %, при промежуточных значениях высоты помещений увеличение количества людей на 1 м ширины выхода определяется интерполяцией. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из помещения принята с нарушением установленных требований. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.12 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из коридора наружу или в лестничную клетку следует принимать в зависимости от общего количества людей, эвакуирующихся через этот выход, и количества людей на 1 м ширины выхода (двери), установленного в таблице 32, но не менее 0,8 м, при наличии работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата — не менее 0,9 м. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из коридора наружу (в лестничную клетку) принята с нарушением требований, установленных таблицей 32. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.12 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из коридора наружу или в лестничную клетку следует принимать в зависимости от общего количества людей, эвакуирующихся через этот выход, и количества людей на 1 м ширины выхода (двери), установленного в таблице 32, но не менее 0,8 м, при наличии работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата — не менее 0,9 м. | При наличии на объекте защиты работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата ширина эвакуационного выхода (двери) из коридора наружу (в лестничную клетку) принята менее 0,9 м. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.12 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из коридора наружу или в лестничную клетку следует принимать в зависимости от общего количества людей, эвакуирующихся через этот выход, и количества людей на 1 м ширины выхода (двери), установленного в таблице 32, но не менее 0,8 м, при наличии работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата — не менее 0,9 м. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из коридора наружу (в лестничную клетку) менее 0,8 м. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.12 | Ширину эвакуационного выхода (двери) из коридора наружу или в лестничную клетку следует принимать в зависимости от общего количества людей, эвакуирующихся через этот выход, и количества людей на 1 м ширины выхода (двери), установленного в таблице 32, но не менее 0,8 м, при наличии работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата — не менее 0,9 м. | На объекте защиты ширина эвакуационного выхода (двери) из коридора наружу (в лестничную клетку) принята с нарушением установленных требований. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.13 | При наличии работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата ширину марша лестницы следует принимать не менее 1,2 м. | При наличии на объекте защиты работающих инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата ширина марша лестницы принята менее 1,2 м. | Ф5.1 | 3
п. 9.2.14 | Незадымляемые лестничные клетки 2-го типа — Н2 должны разделяться на высоту двух маршей глухой противопожарной перегородкой через каждые 30 м по высоте в зданиях категорий Г и Д и 20 м — в зданиях категории В (с переходам из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки). | В здании категории Г (Д) незадымляемая лестничная клетка 2-го типа — Н2 не разделена на высоту двух маршей глухой противопожарной перегородкой через каждые 30 м по высоте (с переходами из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки). | Ф5.1 | 3
п. 9.2.14 | Незадымляемые лестничные клетки 2-го типа — Н2 должны разделяться на высоту двух маршей глухой противопожарной перегородкой через каждые 30 м по высоте в зданиях категорий Г и Д и 20 м — в зданиях категории В (с переходам из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки). | В здании категории В незадымляемая лестничная клетка 2-го типа — Н2 не разделена на высоту двух маршей глухой противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте (с переходами из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки). | Ф5.1 | 3
п. 9.3.2 | Высота от пола до низа конструкций и выступающих элементов коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации должна быть не менее 2 м. | На объекте защиты высота от пола до низа конструкции (выступающего элемента коммуникаций и оборудования) на пути эвакуации (в местах регулярного прохода людей) менее 2 м. | Ф5.2 | 3
п. 9.3.3 | В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками. В наружных стенах в местах устройства поперечных проходов в стеллажах следует предусматривать дверные проемы. | На объекте защиты в стеллажах через каждые 40 м не предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м. | Ф5.2 | 3
п. 9.3.3 | В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками. В наружных стенах в местах устройства поперечных проходов в стеллажах следует предусматривать дверные проемы. | На объекте защиты, предусмотренные в стеллажах поперечные проходы высотой менее 2 м (шириной менее 1,5 м). | Ф5.2 | 3
п. 9.3.3 | В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками. В наружных стенах в местах устройства поперечных проходов в стеллажах следует предусматривать дверные проемы. | На объекте защиты проход в пределах стеллажей не отделен от конструкций стеллажей противопожарными перегородками. | Ф5.2 | 3
п. 9.3.3 | В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками. В наружных стенах в местах устройства поперечных проходов в стеллажах следует предусматривать дверные проемы. | На объекте защиты в наружной стене в месте устройства поперечного прохода в стеллажах не предусмотрен дверной проем. | Ф5.2 | 3
п. 9.3.4 | В складах лесоматериалов эвакуационные выходы из галерей и эстакад следует принимать не реже чем через 100 м. Переходные мостики над конвейерами должны иметь ширину не менее 1 м, сплошной настил с отбортовкой понизу на высоту 0,15 м и ограждаться перилами высотой не менее 1 м. Эвакуационные лестницы следует предусматривать 3-го типа. В местах примыкания эвакуационных лестниц к галереям и эстакадам поперек конвейерных лент следует предусматривать дренчерные завесы с сухотрубами диаметром 77 мм, оборудованными пожарными соединительными головками для подключения пожарных машин. | На объекте защиты (в складах лесоматериалов) эвакуационный выход из галереи (эстакады) предусмотрен реже, чем через 100 м. | Ф5.2 | 3
п. 9.3.4 | В складах лесоматериалов эвакуационные выходы из галерей и эстакад следует принимать не реже чем через 100 м. Переходные мостики над конвейерами должны иметь ширину не менее 1 м, сплошной настил с отбортовкой понизу на высоту 0,15 м и ограждаться перилами высотой не менее 1 м. Эвакуационные лестницы следует предусматривать 3-го типа. В местах примыкания эвакуационных лестниц к галереям и эстакадам поперек конвейерных лент следует предусматривать дренчерные завесы с сухотрубами диаметром 77 мм, оборудованными пожарными соединительными головками для подключения пожарных машин. | На объекте защиты (в складах лесоматериалов) переходной мостик над конвейером имеет ширину менее 1 м. | Ф5.2 | 3
п. 9.3.4 | В складах лесоматериалов эвакуационные выходы из галерей и эстакад следует принимать не реже чем через 100 м. Переходные мостики над конвейерами должны иметь ширину не менее 1 м, сплошной настил с отбортовкой понизу на высоту 0,15 м и ограждаться перилами высотой не менее 1 м. Эвакуационные лестницы следует предусматривать 3-го типа. В местах примыкания эвакуационных лестниц к галереям и эстакадам поперек конвейерных лент следует предусматривать дренчерные завесы с сухотрубами диаметром 77 мм, оборудованными пожарными соединительными головками для подключения пожарных машин. | На объекте защиты (в складах лесоматериалов) переходной мостик над конвейером не имеет сплошной настил с отбортовкой понизу на высоту 0,15 м. | Ф5.2 | 3
п. 9.3.4 | В складах лесоматериалов эвакуационные выходы из галерей и эстакад следует принимать не реже чем через 100 м. Переходные мостики над конвейерами должны иметь ширину не менее 1 м, сплошной настил с отбортовкой понизу на высоту 0,15 м и ограждаться перилами высотой не менее 1 м. Эвакуационные лестницы следует предусматривать 3-го типа. В местах примыкания эвакуационных лестниц к галереям и эстакадам поперек конвейерных лент следует предусматривать дренчерные завесы с сухотрубами диаметром 77 мм, оборудованными пожарными соединительными головками для подключения пожарных машин. | На объекте защиты (в складах лесоматериалов) переходной мостик над конвейером огражден перилами высотой менее 1 м. | Ф5.2 | 3
п. 9.3.4 | В складах лесоматериалов эвакуационные выходы из галерей и эстакад следует принимать не реже чем через 100 м. Переходные мостики над конвейерами должны иметь ширину не менее 1 м, сплошной настил с отбортовкой понизу на высоту 0,15 м и ограждаться перилами высотой не менее 1 м. Эвакуационные лестницы следует предусматривать 3-го типа. В местах примыкания эвакуационных лестниц к галереям и эстакадам поперек конвейерных лент следует предусматривать дренчерные завесы с сухотрубами диаметром 77 мм, оборудованными пожарными соединительными головками для подключения пожарных машин. | На объекте защиты (в складах лесоматериалов) не предусмотрена эвакуационная лестница 3-го типа. | Ф5.2 | 3
п. 9.3.4 | В складах лесоматериалов эвакуационные выходы из галерей и эстакад следует принимать не реже чем через 100 м. Переходные мостики над конвейерами должны иметь ширину не менее 1 м, сплошной настил с отбортовкой понизу на высоту 0,15 м и ограждаться перилами высотой не менее 1 м. Эвакуационные лестницы следует предусматривать 3-го типа. В местах примыкания эвакуационных лестниц к галереям и эстакадам поперек конвейерных лент следует предусматривать дренчерные завесы с сухотрубами диаметром 77 мм, оборудованными пожарными соединительными головками для подключения пожарных машин. | На объекте защиты (в складах лесоматериалов) в месте примыкания эвакуационной лестницы к галерее (эстакаде) поперек конвейерной ленты не предусмотрены дренчерные завесы с сухотрубами диаметром 77 мм, оборудованными пожарными соединительными головками для подключения пожарных машин. | Ф5.2 | 3
п. 9.3.4 | В складах лесоматериалов эвакуационные выходы из галерей и эстакад следует принимать не реже чем через 100 м. Переходные мостики над конвейерами должны иметь ширину не менее 1 м, сплошной настил с отбортовкой понизу на высоту 0,15 м и ограждаться перилами высотой не менее 1 м. Эвакуационные лестницы следует предусматривать 3-го типа. В местах примыкания эвакуационных лестниц к галереям и эстакадам поперек конвейерных лент следует предусматривать дренчерные завесы с сухотрубами диаметром 77 мм, оборудованными пожарными соединительными головками для подключения пожарных машин. | На объекте защиты (в складах лесоматериалов) в месте примыкания эвакуационной лестницы к галерее (эстакаде) сухотрубы дренчерных завес, предусмотренных поперек конвейерной ленты, не оборудованы пожарными соединительными головками для подключения пожарных машин. | Ф5.2 | 3
п. 9.4.1 | При необходимости устройства в составе автостоянки (по заданию на проектирование) помещений для сервисного обслуживания автомобилей (постов ТО и ТР, диагностирования и регулировочных работ, мойки и т.п.) следует предусматривать для этих целей отдельное здание, помещение или группу помещений. Такие помещения могут предусматриваться в автостоянках (за исключением автостоянок открытого типа и встроенных в жилые здания) и должны быть отделены от автостоянки противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа. Входы и въезды в эти помещения должны быть изолированы от входов и въездов в автостоянку. | Помещение для сервисного обслуживания автомобилей, входящее в состав автостоянки, не соответствует установленным требованиям. | Ф5.2 | 3
п. 9.4.1 | При необходимости устройства в составе автостоянки (по заданию на проектирование) помещений для сервисного обслуживания автомобилей (постов ТО и ТР, диагностирования и регулировочных работ, мойки и т.п.) следует предусматривать для этих целей отдельное здание, помещение или группу помещений. Такие помещения могут предусматриваться в автостоянках (за исключением автостоянок открытого типа и встроенных в жилые здания) и должны быть отделены от автостоянки противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа. Входы и въезды в эти помещения должны быть изолированы от входов и въездов в автостоянку. | Для помещения сервисного обслуживания автомобилей, входящего в состав автостоянки, не предусмотрено отдельное здание (помещение, группа помещений). | Ф5.2 | 3
п. 9.4.1 | При необходимости устройства в составе автостоянки (по заданию на проектирование) помещений для сервисного обслуживания автомобилей (постов ТО и ТР, диагностирования и регулировочных работ, мойки и т.п.) следует предусматривать для этих целей отдельное здание, помещение или группу помещений. Такие помещения могут предусматриваться в автостоянках (за исключением автостоянок открытого типа и встроенных в жилые здания) и должны быть отделены от автостоянки противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа. Входы и въезды в эти помещения должны быть изолированы от входов и въездов в автостоянку. | Помещение для сервисного обслуживания автомобилей, предусмотренное в автостоянке, не отделено от автостоянки противопожарными стенами 2-го типа (перекрытиями 3-го типа). | Ф5.2 | 3
п. 9.4.1 | При необходимости устройства в составе автостоянки (по заданию на проектирование) помещений для сервисного обслуживания автомобилей (постов ТО и ТР, диагностирования и регулировочных работ, мойки и т.п.) следует предусматривать для этих целей отдельное здание, помещение или группу помещений. Такие помещения могут предусматриваться в автостоянках (за исключением автостоянок открытого типа и встроенных в жилые здания) и должны быть отделены от автостоянки противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа. Входы и въезды в эти помещения должны быть изолированы от входов и въездов в автостоянку. | Вход (въезд) в помещение для сервисного обслуживания автомобилей не изолирован от входа (въезда) в автостоянку. | Ф5.2 | 3
п. 9.4.2 | В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается, как правило, предусматривать общие обычные лестничные клетки. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания. | В автостоянке, встроенной в здание другого назначения, допущена обычная общая лестничная клетка. | Ф5.2 | 3
п. 9.4.2 | В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается, как правило, предусматривать общие обычные лестничные клетки. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания. | Выход из лестничной клетки автостоянки не предусмотрен в вестибюль основного входа здания другого назначения с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. | Ф5.2 | 3
п. 9.4.2 | В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается, как правило, предусматривать общие обычные лестничные клетки. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания. | Выход из лестничной клетки автостоянки предусмотрен в вестибюль основного входа здания другого назначения без устройства на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. | Ф5.2 | 3
п. 9.4.2 | В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается, как правило, предусматривать общие обычные лестничные клетки. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания. | При сообщении автостоянки со всеми этажами здания другого назначения не предусмотрена противодымная защита лифтовой шахты (лестничной клетки) этого здания. | Ф5.2 | 3
п. 9.4.3 | С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на изолированную рампу с уклоном не более 1:6. Проход по тротуарам в пандусах на полуэтаж лестничной клетки допускается считать эвакуационным. Изолированные рампы, используемые для эвакуации, не должны включать участки прохода через помещения для хранения автомобилей. Эвакуационные выходы из служебных помещений для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), помещений технического назначения (для инженерного оборудования), санитарных узлов, помещения кладовой для багажа клиентов, помещений для инвалидов, а также общественных телефонов допускается предусматривать через помещения для хранения автомобилей. Кладовую для багажа клиентов допускается размещать только на первом (посадочном) этаже автостоянки. Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 33. Примечание — Измерение длины пути эвакуации проводится по средней линии проходов и проездов с учетом расстановки автомобилей. В зданиях автостоянок, в которых рампа одновременно служит эвакуационным путем, с одной стороны рампы устраивается тротуар шириной не менее 0,8 м. Лестницы в качестве путей эвакуации должны иметь ширину не менее 1 м. | С этажа пожарного отсека автостоянки предусмотрено менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу (на лестничные клетки, на лестницу 3-го типа). | Ф5.2 | 3
п. 9.4.3 | С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на изолированную рампу с уклоном не более 1:6. Проход по тротуарам в пандусах на полуэтаж лестничной клетки допускается считать эвакуационным. Изолированные рампы, используемые для эвакуации, не должны включать участки прохода через помещения для хранения автомобилей. Эвакуационные выходы из служебных помещений для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), помещений технического назначения (для инженерного оборудования), санитарных узлов, помещения кладовой для багажа клиентов, помещений для инвалидов, а также общественных телефонов допускается предусматривать через помещения для хранения автомобилей. Кладовую для багажа клиентов допускается размещать только на первом (посадочном) этаже автостоянки. Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 33. Примечание — Измерение длины пути эвакуации проводится по средней линии проходов и проездов с учетом расстановки автомобилей. В зданиях автостоянок, в которых рампа одновременно служит эвакуационным путем, с одной стороны рампы устраивается тротуар шириной не менее 0,8 м. Лестницы в качестве путей эвакуации должны иметь ширину не менее 1 м. | С этажа пожарного отсека автостоянки один из эвакуационных выходов предусмотрен на изолированную рампу с уклоном более 1:6. | Ф5.2 | 3
п. 9.4.3 | С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на изолированную рампу с уклоном не более 1:6. Проход по тротуарам в пандусах на полуэтаж лестничной клетки допускается считать эвакуационным. Изолированные рампы, используемые для эвакуации, не должны включать участки прохода через помещения для хранения автомобилей. Эвакуационные выходы из служебных помещений для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), помещений технического назначения (для инженерного оборудования), санитарных узлов, помещения кладовой для багажа клиентов, помещений для инвалидов, а также общественных телефонов допускается предусматривать через помещения для хранения автомобилей. Кладовую для багажа клиентов допускается размещать только на первом (посадочном) этаже автостоянки. Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 33. Примечание — Измерение длины пути эвакуации проводится по средней линии проходов и проездов с учетом расстановки автомобилей. В зданиях автостоянок, в которых рампа одновременно служит эвакуационным путем, с одной стороны рампы устраивается тротуар шириной не менее 0,8 м. Лестницы в качестве путей эвакуации должны иметь ширину не менее 1 м. | Изолированная рампа, используемая для эвакуации в здании автостоянки, включает участки прохода через помещения для хранения автомобилей. | Ф5.2 | 3
п. 9.4.3 | С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на изолированную рампу с уклоном не более 1:6. Проход по тротуарам в пандусах на полуэтаж лестничной клетки допускается считать эвакуационным. Изолированные рампы, используемые для эвакуации, не должны включать участки прохода через помещения для хранения автомобилей. Эвакуационные выходы из служебных помещений для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), помещений технического назначения (для инженерного оборудования), санитарных узлов, помещения кладовой для багажа клиентов, помещений для инвалидов, а также общественных телефонов допускается предусматривать через помещения для хранения автомобилей. Кладовую для багажа клиентов допускается размещать только на первом (посадочном) этаже автостоянки. Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 33. Примечание — Измерение длины пути эвакуации проводится по средней линии проходов и проездов с учетом расстановки автомобилей. В зданиях автостоянок, в которых рампа одновременно служит эвакуационным путем, с одной стороны рампы устраивается тротуар шириной не менее 0,8 м. Лестницы в качестве путей эвакуации должны иметь ширину не менее 1 м. | Кладовая для багажа клиентов не размещена на первом (посадочном) этаже автостоянки. | Ф5.2 | 3
п. 9.4.3 | С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на изолированную рампу с уклоном не более 1:6. Проход по тротуарам в пандусах на полуэтаж лестничной клетки допускается считать эвакуационным. Изолированные рампы, используемые для эвакуации, не должны включать участки прохода через помещения для хранения автомобилей. Эвакуационные выходы из служебных помещений для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), помещений технического назначения (для инженерного оборудования), санитарных узлов, помещения кладовой для багажа клиентов, помещений для инвалидов, а также общественных телефонов допускается предусматривать через помещения для хранения автомобилей. Кладовую для багажа клиентов допускается размещать только на первом (посадочном) этаже автостоянки. Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 33. Примечание — Измерение длины пути эвакуации проводится по средней линии проходов и проездов с учетом расстановки автомобилей. В зданиях автостоянок, в которых рампа одновременно служит эвакуационным путем, с одной стороны рампы устраивается тротуар шириной не менее 0,8 м. Лестницы в качестве путей эвакуации должны иметь ширину не менее 1 м. | Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода автостоянки принято с нарушением требований таблицы 33. | Ф5.2 | 3
п. 9.4.3 | С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на изолированную рампу с уклоном не более 1:6. Проход по тротуарам в пандусах на полуэтаж лестничной клетки допускается считать эвакуационным. Изолированные рампы, используемые для эвакуации, не должны включать участки прохода через помещения для хранения автомобилей. Эвакуационные выходы из служебных помещений для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), помещений технического назначения (для инженерного оборудования), санитарных узлов, помещения кладовой для багажа клиентов, помещений для инвалидов, а также общественных телефонов допускается предусматривать через помещения для хранения автомобилей. Кладовую для багажа клиентов допускается размещать только на первом (посадочном) этаже автостоянки. Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 33. Примечание — Измерение длины пути эвакуации проводится по средней линии проходов и проездов с учетом расстановки автомобилей. В зданиях автостоянок, в которых рампа одновременно служит эвакуационным путем, с одной стороны рампы устраивается тротуар шириной не менее 0,8 м. Лестницы в качестве путей эвакуации должны иметь ширину не менее 1 м. | В здании автостоянки, в которой рампа одновременно служит эвакуационным путем, с одной стороны рампы не устроен тротуар шириной не менее 0,8 м. | Ф5.2 | 3
п. 9.4.3 | С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на изолированную рампу с уклоном не более 1:6. Проход по тротуарам в пандусах на полуэтаж лестничной клетки допускается считать эвакуационным. Изолированные рампы, используемые для эвакуации, не должны включать участки прохода через помещения для хранения автомобилей. Эвакуационные выходы из служебных помещений для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), помещений технического назначения (для инженерного оборудования), санитарных узлов, помещения кладовой для багажа клиентов, помещений для инвалидов, а также общественных телефонов допускается предусматривать через помещения для хранения автомобилей. Кладовую для багажа клиентов допускается размещать только на первом (посадочном) этаже автостоянки. Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 33. Примечание — Измерение длины пути эвакуации проводится по средней линии проходов и проездов с учетом расстановки автомобилей. В зданиях автостоянок, в которых рампа одновременно служит эвакуационным путем, с одной стороны рампы устраивается тротуар шириной не менее 0,8 м. Лестницы в качестве путей эвакуации должны иметь ширину не менее 1 м. | В здании автостоянки, в которой рампа одновременно служит эвакуационным путем, с одной стороны рампы устроен тротуар шириной менее 0,8 м. | Ф5.2 | 3
п. 9.4.3 | С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных) должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на изолированную рампу с уклоном не более 1:6. Проход по тротуарам в пандусах на полуэтаж лестничной клетки допускается считать эвакуационным. Изолированные рампы, используемые для эвакуации, не должны включать участки прохода через помещения для хранения автомобилей. Эвакуационные выходы из служебных помещений для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), помещений технического назначения (для инженерного оборудования), санитарных узлов, помещения кладовой для багажа клиентов, помещений для инвалидов, а также общественных телефонов допускается предусматривать через помещения для хранения автомобилей. Кладовую для багажа клиентов допускается размещать только на первом (посадочном) этаже автостоянки. Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 33. Примечание — Измерение длины пути эвакуации проводится по средней линии проходов и проездов с учетом расстановки автомобилей. В зданиях автостоянок, в которых рампа одновременно служит эвакуационным путем, с одной стороны рампы устраивается тротуар шириной не менее 0,8 м. Лестницы в качестве путей эвакуации должны иметь ширину не менее 1 м. | В здании автостоянки лестница, используемая в качестве пути эвакуации, имеет ширину менее 1 м. | Ф5.2 | 3
п. 9.4.4 | Для выхода на рампу или в смежный пожарный отсек следует предусматривать вблизи ворот или в воротах противопожарную дверь (калитку) с высотой порога не более 15 см. | На объекте защиты для выхода на рампу (в смежный пожарный отсек) не предусмотрена вблизи ворот (в воротах) противопожарная дверь (калитка) с высотой порога не более 15 см. | Ф5.2 | 3
п. 9.4.4 | Для выхода на рампу или в смежный пожарный отсек следует предусматривать вблизи ворот или в воротах противопожарную дверь (калитку) с высотой порога не более 15 см. | На объекте защиты для выхода на рампу (в смежный пожарный отсек) предусмотрена вблизи ворот (в воротах) противопожарная дверь (калитка) с высотой порога более 15 см. | Ф5.2 | 3
п. 9.4.5 | Покрытие рамп и пешеходных дорожек на них должно исключать скольжение. | На объекте защиты покрытие рампы (пешеходной дорожки на ней) не исключает скольжение. | Ф5.2 | 3
п. 9.4.6 | В подземных автостоянках при двух подземных этажах и более выходы из подземных этажей в лестничные клетки должны предусматриваться через поэтажные тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре. | В подземной автостоянке при двух подземных этажах (и более) выход из подземного этажа в лестничную клетку не предусмотрен через поэтажный тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре. | Ф5.2 | 3
п. 9.4.6 | В подземных автостоянках при двух подземных этажах и более выходы из подземных этажей в лестничные клетки должны предусматриваться через поэтажные тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре. | В подземной автостоянке при двух подземных этажах (и более) выход из подземного этажа в лестничную клетку предусмотрен через поэтажный тамбур-шлюз без подпора воздуха при пожаре. | Ф5.2 | 3
п. 9.4.7 | Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях для хранения автомобилей (за исключением механизированных автостоянок), следует принимать из расчета 1 чел. на каждое машиноместо. | На объекте защиты при определении параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях для хранения автомобилей принято с нарушением установленных требований (не из расчета 1 чел. на каждое машиноместо). | Ф5.2 | 3
п. 9.5.1 | Высота помещений от пола до низа оборудования и коммуникаций во всех зданиях должна быть не менее 2 м в местах регулярного прохода людей и 1,8 м в местах нерегулярного прохода людей. | На объекте защиты высота помещения от пола до низа оборудования (коммуникаций) менее 2 м в месте регулярного прохода людей (менее 1,8 м в месте нерегулярного прохода людей). | Ф5.3 | 3
п. 9.5.2 | Для эвакуации людей допускается предусматривать в распашных и раздвижных воротах для автомобильного транспорта калитки (без порогов или с порогами высотой не более 0,1 м), открывающиеся по направлению выхода из здания. | На объекте защиты в распашных (раздвижных) воротах для автомобильного транспорта предусмотрена калитка с порогом высотой более 0,1 м. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.2 | Для эвакуации людей допускается предусматривать в распашных и раздвижных воротах для автомобильного транспорта калитки (без порогов или с порогами высотой не более 0,1 м), открывающиеся по направлению выхода из здания. | На объекте защиты в распашных (раздвижных) воротах для автомобильного транспорта предусмотрена калитка, открывающаяся не по направлению выхода из здания. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.3 | Пути эвакуации людей из помещений животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует предусматривать в соответствии с 9.2. | Путь эвакуации людей из помещения животноводческого (птицеводческого и звероводческого) здания предусмотрен с нарушением требований, установленных главой 9.2. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.4 | Высота (в чистоте) чердачных помещений животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий, предназначенных для хранения грубых кормов и подстилки, в средней части чердака и в местах размещения люков в перекрытии должна быть не менее 1,9 м. | Высота чердачного помещения животноводческого (птицеводческого и звероводческого) здания, предназначенного для хранения грубых кормов (подстилки), в средней части чердака (в месте размещения люка в перекрытии) менее 1,9 м. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.5 | Встроенные в животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания или пристроенные к ним отдельные помещения со взрывопожароопасными или пожароопасными производствами и помещения для хранения запаса грубых кормов должны иметь выход непосредственно наружу. Допускается из помещений для хранения текущего запаса грубых кормов, инвентаря и подстилки устраивать выход внутрь помещений. Заполнения проемов (дверей, ворот, технологических проемов) в указанных стенах (перегородках) должны выполняться из несгораемых или трудносгораемых материалов и быть оборудованы устройствами для самозакрывания. | Встроенное в животноводческое (птицеводческое и звероводческое) здание (пристроенное к нему) отдельное помещение со взрывопожароопасным (пожароопасным) производством не имеет выход непосредственно наружу. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.5 | Встроенные в животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания или пристроенные к ним отдельные помещения со взрывопожароопасными или пожароопасными производствами и помещения для хранения запаса грубых кормов должны иметь выход непосредственно наружу. Допускается из помещений для хранения текущего запаса грубых кормов, инвентаря и подстилки устраивать выход внутрь помещений. Заполнения проемов (дверей, ворот, технологических проемов) в указанных стенах (перегородках) должны выполняться из несгораемых или трудносгораемых материалов и быть оборудованы устройствами для самозакрывания. | В животноводческом (птицеводческом и звероводческом) здании помещение для хранения запаса грубых кормов не имеет выход непосредственно наружу. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.5 | Встроенные в животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания или пристроенные к ним отдельные помещения со взрывопожароопасными или пожароопасными производствами и помещения для хранения запаса грубых кормов должны иметь выход непосредственно наружу. Допускается из помещений для хранения текущего запаса грубых кормов, инвентаря и подстилки устраивать выход внутрь помещений. Заполнения проемов (дверей, ворот, технологических проемов) в указанных стенах (перегородках) должны выполняться из несгораемых или трудносгораемых материалов и быть оборудованы устройствами для самозакрывания. | Заполнение проема в стене (перегородке) помещения для хранения текущего запаса грубых кормов (инвентаря и подстилки), в которой выход устроен внутрь помещений, выполнено из сгораемых материалов (не оборудовано устройством для самозакрывания). | Ф5.3 | 3
п. 9.5.6 | Геометрические параметры теплиц и парников должны назначаться в соответствии с технологической частью проекта. При этом высота от отметки поверхности пола или почвы до низа конструкций теплиц или подвешенного оборудования и коммуникаций должна назначаться из условия свободного проезда предусмотренных технологией машин и механизмов, но не менее 2,2 м. | Высота от отметки поверхности пола (почвы) до низа конструкций теплицы (подвешенного оборудования и коммуникаций) не соответствует установленным требованиям. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.7 | В производственных зданиях по переработке зерна следует предусматривать лестницу из сборного железобетона. Лестничная клетка должна быть незадымляемой (для рабочих зданий, как правило, с поэтажными входами через наружную воздушную зону по балконам или лоджиям). | В производственном здании по переработке зерна не предусмотрена лестница из сборного железобетона. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.7 | В производственных зданиях по переработке зерна следует предусматривать лестницу из сборного железобетона. Лестничная клетка должна быть незадымляемой (для рабочих зданий, как правило, с поэтажными входами через наружную воздушную зону по балконам или лоджиям). | В производственном здании по переработке зерна лестничная клетка не является незадымляемой. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.8 | Размеры лестниц в производственных зданиях по переработке зерна следует принимать по нормам проектирования производственных зданий (9.2). Для эвакуации не более 50 чел. допускается принимать ширину лестничных маршей 0,9 м и уклон 1:1,5. | В производственном здании по переработке зерна размер лестницы принят с нарушением норм проектирования производственных зданий, установленных главой 9.2. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.8 | Размеры лестниц в производственных зданиях по переработке зерна следует принимать по нормам проектирования производственных зданий (9.2). Для эвакуации не более 50 чел. допускается принимать ширину лестничных маршей 0,9 м и уклон 1:1,5. | В производственном здании по переработке зерна для эвакуации не более 50 чел. допущен лестничный марш шириной менее 0,9 м (уклоном более 1:1,5). | Ф5.3 | 3
п. 9.5.9 | В зданиях переработки зерна при количестве постоянно работающих в рабочем здании (на этажах выше первого) и соединенных с ним силосных корпусах, а также в корпусах сырья и готовой продукции не более 10 чел. в наиболее многочисленную смену и при отсутствии рабочих мест для инвалидов допускается: уклон маршей увеличивать до 1:1; для лестничных клеток предусматривать лестницы из конструкций К0 с пределом огнестойкости не менее REI 15; наружные открытые стальные лестницы, используемые для эвакуации, проектировать с уклоном до 1,7:1. | В здании переработки зерна (соединенных с ним силосных корпусах, а также в корпусах сырья и готовой продукции) уклон марша более 1:1. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.9 | В зданиях переработки зерна при количестве постоянно работающих в рабочем здании (на этажах выше первого) и соединенных с ним силосных корпусах, а также в корпусах сырья и готовой продукции не более 10 чел. в наиболее многочисленную смену и при отсутствии рабочих мест для инвалидов допускается: уклон маршей увеличивать до 1:1; для лестничных клеток предусматривать лестницы из конструкций К0 с пределом огнестойкости не менее REI 15; наружные открытые стальные лестницы, используемые для эвакуации, проектировать с уклоном до 1,7:1. | В здании переработки зерна (соединенных с ним силосных корпусах, а также в корпусах сырья и готовой продукции) для лестничной клетки предусмотрена лестница из конструкций, не соответствующих классу пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости не менее REI 15. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.9 | В зданиях переработки зерна при количестве постоянно работающих в рабочем здании (на этажах выше первого) и соединенных с ним силосных корпусах, а также в корпусах сырья и готовой продукции не более 10 чел. в наиболее многочисленную смену и при отсутствии рабочих мест для инвалидов допускается: уклон маршей увеличивать до 1:1; для лестничных клеток предусматривать лестницы из конструкций К0 с пределом огнестойкости не менее REI 15; наружные открытые стальные лестницы, используемые для эвакуации, проектировать с уклоном до 1,7:1. | В здании переработки зерна (соединенных с ним силосных корпусах, а также в корпусах сырья и готовой продукции) для лестничной клетки предусмотрена лестница из конструкций с пределом огнестойкости менее REI 15. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.9 | В зданиях переработки зерна при количестве постоянно работающих в рабочем здании (на этажах выше первого) и соединенных с ним силосных корпусах, а также в корпусах сырья и готовой продукции не более 10 чел. в наиболее многочисленную смену и при отсутствии рабочих мест для инвалидов допускается: уклон маршей увеличивать до 1:1; для лестничных клеток предусматривать лестницы из конструкций К0 с пределом огнестойкости не менее REI 15; наружные открытые стальные лестницы, используемые для эвакуации, проектировать с уклоном до 1,7:1. | В здании переработки зерна (соединенных с ним силосных корпусах, а также в корпусах сырья и готовой продукции) наружная открытая стальная лестница, используемая для эвакуации, предусмотрена с уклоном более 1,7:1. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.10 | В зданиях переработки зерна допускается ширину маршей открытых лестниц, ведущих на площадки, антресоли и в приямки, уменьшать до 0,7 м, уклон маршей — увеличивать до 1,5:1, при нерегулярном использовании лестницы — до 2:1. Лестницы, ведущие на площадки и антресоли, при отсутствии на них постоянно работающих допускается проектировать винтовыми и с забежными ступенями. | В здании переработки зерна ширина марша открытой лестницы, ведущей на площадку (антресоль, в приямок), менее 0,7 м. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.10 | В зданиях переработки зерна допускается ширину маршей открытых лестниц, ведущих на площадки, антресоли и в приямки, уменьшать до 0,7 м, уклон маршей — увеличивать до 1,5:1, при нерегулярном использовании лестницы — до 2:1. Лестницы, ведущие на площадки и антресоли, при отсутствии на них постоянно работающих допускается проектировать винтовыми и с забежными ступенями. | В здании переработки зерна уклон марша открытой лестницы, ведущей на площадку (антресоль, в приямок), более 1,5:1 (при нерегулярном использовании лестницы более 2:1). | Ф5.3 | 3
п. 9.5.12 | В зданиях переработки зерна, где на этажах выше первого нет работающих постоянно, допускается предусматривать один эвакуационный выход по незадымляемой лестничной клетке или по открытой наружной не защищенной от огня стальной лестнице с маршами шириной не менее 0,7 м и с уклоном не более 1:1. | В здании переработки зерна предусмотрен один эвакуационный выход по лестничной клетке, не являющейся незадымляемой. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.12 | В зданиях переработки зерна, где на этажах выше первого нет работающих постоянно, допускается предусматривать один эвакуационный выход по незадымляемой лестничной клетке или по открытой наружной не защищенной от огня стальной лестнице с маршами шириной не менее 0,7 м и с уклоном не более 1:1. | В здании переработки зерна предусмотрен один эвакуационный выход по открытой наружной не защищенной от огня стальной лестнице с маршами шириной менее 0,7 м (с уклоном более 1:1). | Ф5.3 | 3
п. 9.5.13 | В зданиях переработки зерна расстояние от наиболее удаленного рабочего места (кроме рабочего места инвалида) до ближайшего эвакуационного выхода из помещений категории Б допускается увеличивать на 50 % по сравнению с предусмотренным 9.2, если площадь не занятого оборудованием пола в помещении на одного работающего в наиболее многочисленной смене составляет 75 м² и более. | В здании переработки зерна расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода из помещения категории Б предусмотрено с нарушением установленных требований. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.14 | В рабочих зданиях элеваторов допускается проектировать лестничные клетки с выходами через тамбур-шлюзы, а также с подпором воздуха во время пожара 20 Па (2 кгс/м²) при условии устройства в наружных стенах лестничной клетки легкосбрасываемых конструкций площадью не менее 0,06 м² на 1 м³ ее объема. Указанные лестничные клетки со встроенными пассажирскими лифтами разрешается не разделять по высоте перегородками. | В рабочем здании элеватора предусмотрена лестничная клетка с подпором воздуха во время пожара менее 20 Па (менее 2 кгс/м²). | Ф5.3 | 3
п. 9.5.14 | В рабочих зданиях элеваторов допускается проектировать лестничные клетки с выходами через тамбур-шлюзы, а также с подпором воздуха во время пожара 20 Па (2 кгс/м²) при условии устройства в наружных стенах лестничной клетки легкосбрасываемых конструкций площадью не менее 0,06 м² на 1 м³ ее объема. Указанные лестничные клетки со встроенными пассажирскими лифтами разрешается не разделять по высоте перегородками. | В рабочем здании элеватора площадь легкосбрасываемых конструкций, устроенных в наружных стенах лестничной клетки с подпором воздуха во время пожара, менее 0,06 м² на 1 м³ ее объема. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.15 | В многоэтажных зданиях наружные стальные лестницы, предназначенные для эвакуации людей, следует, как правило, размещать у глухих участков наружных стен. Допускается располагать эти лестницы против остекленных проемов, при этом со стороны остекления лестницы должны иметь сплошное ограждение из материалов группы НГ, а выходы с этажей на лестницы — располагаться вне ограждения. | В многоэтажном здании наружная стальная лестница, предназначенная для эвакуации людей, не размещена у глухих участков наружных стен. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.15 | В многоэтажных зданиях наружные стальные лестницы, предназначенные для эвакуации людей, следует, как правило, размещать у глухих участков наружных стен. Допускается располагать эти лестницы против остекленных проемов, при этом со стороны остекления лестницы должны иметь сплошное ограждение из материалов группы НГ, а выходы с этажей на лестницы — располагаться вне ограждения. | В многоэтажном здании наружная стальная лестница, предназначенная для эвакуации людей, расположена против остекленных проемов, не имея со стороны остекления сплошное ограждение из материалов группы НГ. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.15 | В многоэтажных зданиях наружные стальные лестницы, предназначенные для эвакуации людей, следует, как правило, размещать у глухих участков наружных стен. Допускается располагать эти лестницы против остекленных проемов, при этом со стороны остекления лестницы должны иметь сплошное ограждение из материалов группы НГ, а выходы с этажей на лестницы — располагаться вне ограждения. | При расположении в многоэтажном здании наружной стальной лестницы, предназначенной для эвакуации людей, против остекленных проемов, с этажа на лестницу не предусмотрен выход вне ограждения, установленного со стороны остекления. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.16 | В качестве эвакуационных выходов из надсилосных этажей силосных корпусов могут быть использованы транспортерные галереи, ведущие к другим зданиям и сооружениям, оборудованным лестничными клетками и наружными эвакуационными лестницами. | В силосном корпусе в качестве эвакуационного выхода из надсилосного этажа допущено использование транспортерной галереи, ведущей к другому зданию (сооружению), не оборудованному лестничной клеткой (наружной эвакуационной лестницей). | Ф5.3 | 3
п. 9.5.17 | В силосных корпусах, объединенных в одно сооружение или соединенных между собой и с рабочими зданиями элеваторов, а также с производственными зданиями по переработке зерновых продуктов галереями, лестничные клетки могут не устраиваться. При этом в рабочем здании элеваторов и в силосных корпусах следует предусматривать наружные эвакуационные открытые стальные лестницы, которые в силосных корпусах должны доходить до крыши надсилосного этажа. Расстояние от наиболее удаленной части помещения надсилосного этажа до ближайшего выхода на наружную лестницу или лестничную клетку должно быть не более 75 м. Примечание — В силосных корпусах, поэтажно связанных с производственными зданиями, допускается предусматривать эвакуационные выходы по наружным переходным балконам, ведущим к лестницам этих зданий, или по наружным лестницам, которые на высоте свыше 20 м должны быть, как правило, закрыты сплошным ограждением на высоту 1,8 м от ступеней. | В рабочем здании элеватора (в силосном корпусе) не предусмотрена наружная эвакуационная открытая стальная лестница. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.17 | В силосных корпусах, объединенных в одно сооружение или соединенных между собой и с рабочими зданиями элеваторов, а также с производственными зданиями по переработке зерновых продуктов галереями, лестничные клетки могут не устраиваться. При этом в рабочем здании элеваторов и в силосных корпусах следует предусматривать наружные эвакуационные открытые стальные лестницы, которые в силосных корпусах должны доходить до крыши надсилосного этажа. Расстояние от наиболее удаленной части помещения надсилосного этажа до ближайшего выхода на наружную лестницу или лестничную клетку должно быть не более 75 м. Примечание — В силосных корпусах, поэтажно связанных с производственными зданиями, допускается предусматривать эвакуационные выходы по наружным переходным балконам, ведущим к лестницам этих зданий, или по наружным лестницам, которые на высоте свыше 20 м должны быть, как правило, закрыты сплошным ограждением на высоту 1,8 м от ступеней. | Предусмотренная в силосном корпусе наружная эвакуационная открытая стальная лестница не доходит до крыши надсилосного этажа. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.17 | В силосных корпусах, объединенных в одно сооружение или соединенных между собой и с рабочими зданиями элеваторов, а также с производственными зданиями по переработке зерновых продуктов галереями, лестничные клетки могут не устраиваться. При этом в рабочем здании элеваторов и в силосных корпусах следует предусматривать наружные эвакуационные открытые стальные лестницы, которые в силосных корпусах должны доходить до крыши надсилосного этажа. Расстояние от наиболее удаленной части помещения надсилосного этажа до ближайшего выхода на наружную лестницу или лестничную клетку должно быть не более 75 м. Примечание — В силосных корпусах, поэтажно связанных с производственными зданиями, допускается предусматривать эвакуационные выходы по наружным переходным балконам, ведущим к лестницам этих зданий, или по наружным лестницам, которые на высоте свыше 20 м должны быть, как правило, закрыты сплошным ограждением на высоту 1,8 м от ступеней. | Расстояние от наиболее удаленной части помещения надсилосного этажа до ближайшего выхода на наружную лестницу (лестничную клетку) более 75 м. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.18 | Размеры транспортерных галерей и тоннелей и выходы из них должны приниматься в соответствии с требованиями СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий» и технологии производства. При длине тоннеля свыше 120 м допускается предусматривать промежуточные выходы не реже чем через 100 м, ведущие в каналы высотой 1,5 и шириной 0,7 м, заканчивающиеся вне здания зерносклада или силоса колодцем с люком, оборудованным металлической лестницей или скобами для выхода. Лестницы для галерей допускается выполнять открытыми стальными с уклоном не более 1,7:1 и шириной не менее 0,7 м. При отсутствии работающих постоянно допускается лестницу высотой не более 15 м с одного конца галереи предусматривать с уклоном 6:1. | В здании зерносклада (силоса) предусмотренный промежуточный выход в тоннеле длинной свыше 120 м не соответствует установленным требованиям. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.18 | Размеры транспортерных галерей и тоннелей и выходы из них должны приниматься в соответствии с требованиями СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий» и технологии производства. При длине тоннеля свыше 120 м допускается предусматривать промежуточные выходы не реже чем через 100 м, ведущие в каналы высотой 1,5 и шириной 0,7 м, заканчивающиеся вне здания зерносклада или силоса колодцем с люком, оборудованным металлической лестницей или скобами для выхода. Лестницы для галерей допускается выполнять открытыми стальными с уклоном не более 1,7:1 и шириной не менее 0,7 м. При отсутствии работающих постоянно допускается лестницу высотой не более 15 м с одного конца галереи предусматривать с уклоном 6:1. | В здании зерносклада (силоса) при длине тоннеля свыше 120 м, предусмотренные промежуточные выходы расположены реже, чем через 100 м. | Ф5.3 | 3
п. 9.5.18 | Размеры транспортерных галерей и тоннелей и выходы из них должны приниматься в соответствии с требованиями СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий» и технологии производства. При длине тоннеля свыше 120 м допускается предусматривать промежуточные выходы не реже чем через 100 м, ведущие в каналы высотой 1,5 и шириной 0,7 м, заканчивающиеся вне здания зерносклада или силоса колодцем с люком, оборудованным металлической лестницей или скобами для выхода. Лестницы для галерей допускается выполнять открытыми стальными с уклоном не более 1,7:1 и шириной не менее 0,7 м. При отсутствии работающих постоянно допускается лестницу высотой не более 15 м с одного конца галереи предусматривать с уклоном 6:1. | В здании зерносклада (силоса) при длине тоннеля свыше 120 м канал, в который ведет предусмотренный промежуточный выход, высотой менее 1,5 м (шириной менее 0,7 м). | Ф5.3 | 3
п. 9.5.18 | Размеры транспортерных галерей и тоннелей и выходы из них должны приниматься в соответствии с требованиями СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий» и технологии производства. При длине тоннеля свыше 120 м допускается предусматривать промежуточные выходы не реже чем через 100 м, ведущие в каналы высотой 1,5 и шириной 0,7 м, заканчивающиеся вне здания зерносклада или силоса колодцем с люком, оборудованным металлической лестницей или скобами для выхода. Лестницы для галерей допускается выполнять открытыми стальными с уклоном не более 1,7:1 и шириной не менее 0,7 м. При отсутствии работающих постоянно допускается лестницу высотой не более 15 м с одного конца галереи предусматривать с уклоном 6:1. | В здании зерносклада (силоса) при длине тоннеля свыше 120 м канал, в который ведет предусмотренный промежуточный выход, не заканчивается колодцем с люком вне здания. | Ф5.3? | 3
п. 9.5.18 | Размеры транспортерных галерей и тоннелей и выходы из них должны приниматься в соответствии с требованиями СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий» и технологии производства. При длине тоннеля свыше 120 м допускается предусматривать промежуточные выходы не реже чем через 100 м, ведущие в каналы высотой 1,5 и шириной 0,7 м, заканчивающиеся вне здания зерносклада или силоса колодцем с люком, оборудованным металлической лестницей или скобами для выхода. Лестницы для галерей допускается выполнять открытыми стальными с уклоном не более 1,7:1 и шириной не менее 0,7 м. При отсутствии работающих постоянно допускается лестницу высотой не более 15 м с одного конца галереи предусматривать с уклоном 6:1. | В здании зерносклада (силоса) при длине тоннеля свыше 120 м канал, в который ведет предусмотренный промежуточный выход, заканчивается колодцем с люком, не оборудованным металлической лестницей (скобами для выхода). | Ф5.3 | 3
п. 9.5.18 | Размеры транспортерных галерей и тоннелей и выходы из них должны приниматься в соответствии с требованиями СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий» и технологии производства. При длине тоннеля свыше 120 м допускается предусматривать промежуточные выходы не реже чем через 100 м, ведущие в каналы высотой 1,5 и шириной 0,7 м, заканчивающиеся вне здания зерносклада или силоса колодцем с люком, оборудованным металлической лестницей или скобами для выхода. Лестницы для галерей допускается выполнять открытыми стальными с уклоном не более 1,7:1 и шириной не менее 0,7 м. При отсутствии работающих постоянно допускается лестницу высотой не более 15 м с одного конца галереи предусматривать с уклоном 6:1. | На объекте защиты для галереи предусмотрена открытая стальная лестница с уклоном более 1,7:1 (шириной менее 0,7 м). | Ф5.3 | 3
п. 9.5.18 | Размеры транспортерных галерей и тоннелей и выходы из них должны приниматься в соответствии с требованиями СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий» и технологии производства. При длине тоннеля свыше 120 м допускается предусматривать промежуточные выходы не реже чем через 100 м, ведущие в каналы высотой 1,5 и шириной 0,7 м, заканчивающиеся вне здания зерносклада или силоса колодцем с люком, оборудованным металлической лестницей или скобами для выхода. Лестницы для галерей допускается выполнять открытыми стальными с уклоном не более 1,7:1 и шириной не менее 0,7 м. При отсутствии работающих постоянно допускается лестницу высотой не более 15 м с одного конца галереи предусматривать с уклоном 6:1. | При отсутствии постоянно работающих на объекте защиты людей, с одного конца галереи предусмотрена лестница высотой более 15 м (с уклоном более 6:1). | Ф5.3 | 3
п. 9.6.1 | Ширина путей эвакуации на этажерках и площадках наружных установок должна быть не менее 1,2 м, высота — не менее 2,2 м. Допускается ширину прохода для обслуживания оборудования принимать не менее 1 м. | Ширина пути эвакуации на этажерке (площадке) наружной установки менее 1,2 м. | Ф5 | 3
п. 9.6.1 | Ширина путей эвакуации на этажерках и площадках наружных установок должна быть не менее 1,2 м, высота — не менее 2,2 м. Допускается ширину прохода для обслуживания оборудования принимать не менее 1 м. | Высота пути эвакуации на этажерке (площадке) наружной установки менее 2,2 м. | Ф5 | 3
п. 9.6.1 | Ширина путей эвакуации на этажерках и площадках наружных установок должна быть не менее 1,2 м, высота — не менее 2,2 м. Допускается ширину прохода для обслуживания оборудования принимать не менее 1 м. | Ширина прохода для обслуживания оборудования на этажерке (площадке) наружной установки менее 1 м. | Ф5 | 3
п. 9.6.2 | Этажерки и площадки наружных установок, предназначенные для размещения оборудования с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также площадки обслуживания, в том числе прикрепляемые к указанному технологическому оборудованию, должны иметь открытые лестницы с каждого яруса: при длине этажерки или площадки до 18 м и площади до 108 м² — одну лестницу; при длине этажерки или площадки свыше 18 м, но не более 80 м, — не менее двух лестниц, расположенных на противоположных сторонах этажерки или площадки; при длине этажерки или площадки свыше 80 м число лестниц определяется из расчета расположения их на расстоянии не более 80 м одна от другой независимо от числа ярусов этажерки. Число открытых лестниц с перекрытий этажерок и площадок наружных установок, предназначенных для размещения оборудования, в котором обращаются негорючие вещества, должно быть: при длине этажерки или площадки до 180 м — одна лестница; при длине этажерки или площадки свыше 180 м число лестниц определяется из расчета расположения их на расстоянии одна от другой не более 180 м независимо от числа ярусов этажерки. | Этажерка (площадка) наружной установки, предназначенная для размещения оборудования с горючим газом (легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также площадка обслуживания, в том числе прикрепляемая к указанному технологическому оборудованию) не имеет с каждого яруса открытой лестницы. | Ф5 | 3
п. 9.6.2 | Этажерки и площадки наружных установок, предназначенные для размещения оборудования с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также площадки обслуживания, в том числе прикрепляемые к указанному технологическому оборудованию, должны иметь открытые лестницы с каждого яруса: при длине этажерки или площадки до 18 м и площади до 108 м² — одну лестницу; при длине этажерки или площадки свыше 18 м, но не более 80 м, — не менее двух лестниц, расположенных на противоположных сторонах этажерки или площадки; при длине этажерки или площадки свыше 80 м число лестниц определяется из расчета расположения их на расстоянии не более 80 м одна от другой независимо от числа ярусов этажерки. Число открытых лестниц с перекрытий этажерок и площадок наружных установок, предназначенных для размещения оборудования, в котором обращаются негорючие вещества, должно быть: при длине этажерки или площадки до 180 м — одна лестница; при длине этажерки или площадки свыше 180 м число лестниц определяется из расчета расположения их на расстоянии одна от другой не более 180 м независимо от числа ярусов этажерки. | Этажерка (площадка) наружной установки, предназначенная для размещения оборудования с горючим газом (легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также площадка обслуживания, в том числе прикрепляемая к указанному технологическому оборудованию), не оснащена требуемым количеством открытых лестниц. | Ф5 | 3
п. 9.6.2 | Этажерки и площадки наружных установок, предназначенные для размещения оборудования с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также площадки обслуживания, в том числе прикрепляемые к указанному технологическому оборудованию, должны иметь открытые лестницы с каждого яруса: при длине этажерки или площадки до 18 м и площади до 108 м² — одну лестницу; при длине этажерки или площадки свыше 18 м, но не более 80 м, — не менее двух лестниц, расположенных на противоположных сторонах этажерки или площадки; при длине этажерки или площадки свыше 80 м число лестниц определяется из расчета расположения их на расстоянии не более 80 м одна от другой независимо от числа ярусов этажерки. Число открытых лестниц с перекрытий этажерок и площадок наружных установок, предназначенных для размещения оборудования, в котором обращаются негорючие вещества, должно быть: при длине этажерки или площадки до 180 м — одна лестница; при длине этажерки или площадки свыше 180 м число лестниц определяется из расчета расположения их на расстоянии одна от другой не более 180 м независимо от числа ярусов этажерки. | Этажерка (площадка) наружной установки, предназначенная для размещения оборудования с горючим газом (легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также площадка обслуживания, в том числе прикрепляемая к указанному технологическому оборудованию), оснащена открытыми лестницами, расположенными с нарушением установленных требований. | Ф5 | 3
п. 9.6.2 | Этажерки и площадки наружных установок, предназначенные для размещения оборудования с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также площадки обслуживания, в том числе прикрепляемые к указанному технологическому оборудованию, должны иметь открытые лестницы с каждого яруса: при длине этажерки или площадки до 18 м и площади до 108 м² — одну лестницу; при длине этажерки или площадки свыше 18 м, но не более 80 м, — не менее двух лестниц, расположенных на противоположных сторонах этажерки или площадки; при длине этажерки или площадки свыше 80 м число лестниц определяется из расчета расположения их на расстоянии не более 80 м одна от другой независимо от числа ярусов этажерки. Число открытых лестниц с перекрытий этажерок и площадок наружных установок, предназначенных для размещения оборудования, в котором обращаются негорючие вещества, должно быть: при длине этажерки или площадки до 180 м — одна лестница; при длине этажерки или площадки свыше 180 м число лестниц определяется из расчета расположения их на расстоянии одна от другой не более 180 м независимо от числа ярусов этажерки. | С перекрытия этажерки (площадки) наружной установки, предназначенной для размещения оборудования, в котором обращаются негорючие вещества, не предусмотрено требуемое количество открытых лестниц. | Ф5 | 3
п. 9.6.2 | Этажерки и площадки наружных установок, предназначенные для размещения оборудования с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также площадки обслуживания, в том числе прикрепляемые к указанному технологическому оборудованию, должны иметь открытые лестницы с каждого яруса: при длине этажерки или площадки до 18 м и площади до 108 м² — одну лестницу; при длине этажерки или площадки свыше 18 м, но не более 80 м, — не менее двух лестниц, расположенных на противоположных сторонах этажерки или площадки; при длине этажерки или площадки свыше 80 м число лестниц определяется из расчета расположения их на расстоянии не более 80 м одна от другой независимо от числа ярусов этажерки. Число открытых лестниц с перекрытий этажерок и площадок наружных установок, предназначенных для размещения оборудования, в котором обращаются негорючие вещества, должно быть: при длине этажерки или площадки до 180 м — одна лестница; при длине этажерки или площадки свыше 180 м число лестниц определяется из расчета расположения их на расстоянии одна от другой не более 180 м независимо от числа ярусов этажерки. | Открытые лестницы, предусмотренные с перекрытия этажерки (площадки) наружной установки, предназначенной для размещения оборудования, в котором обращаются негорючие вещества, расположены с нарушением установленных требований. | Ф5 | 3
п. 9.6.3 | Открытые лестницы этажерок и площадок наружных установок, предназначенные для эвакуации людей, следует располагать по наружному периметру этажерок и площадок. Допускается для группы аппаратов колонного типа располагать лестницы между аппаратами. Лестницы следует проектировать из негорючих материалов с уклоном, как правило, не более 1:1. | Открытая лестница этажерки (площадки) наружной установки, предназначенная для эвакуации людей, не расположена по наружному периметру этажерки (площадки). | Ф5 | 3
п. 9.6.3 | Открытые лестницы этажерок и площадок наружных установок, предназначенные для эвакуации людей, следует располагать по наружному периметру этажерок и площадок. Допускается для группы аппаратов колонного типа располагать лестницы между аппаратами. Лестницы следует проектировать из негорючих материалов с уклоном, как правило, не более 1:1. | Открытая лестница этажерки (площадки) наружной установки, предназначенная для эвакуации людей, предусмотрена из горючих материалов (с уклоном более 1:1). | Ф5 | 3
п. 9.6.4 | Для аппаратов колонного типа, не требующих ежедневного обслуживания, при длине площадок, объединяющих аппараты, до 24 м допускается устройство одной маршевой и одной вертикальной лестниц. Уклон маршевых лестниц в этом случае следует принимать не более 2:1. | Для аппаратов колонного типа, не требующих ежедневного обслуживания, при длине площадки, объединяющей аппараты, свыше 24 м допущено устройство одной маршевой и одной вертикальной лестниц. | Ф5 | 3
п. 9.6.4 | Для аппаратов колонного типа, не требующих ежедневного обслуживания, при длине площадок, объединяющих аппараты, до 24 м допускается устройство одной маршевой и одной вертикальной лестниц. Уклон маршевых лестниц в этом случае следует принимать не более 2:1. | Для аппаратов колонного типа, требующих ежедневное обслуживание, при длине площадки, объединяющей аппараты, до 24 м допущено устройство одной маршевой и одной вертикальной лестниц. | Ф5 | 3
п. 9.6.4 | Для аппаратов колонного типа, не требующих ежедневного обслуживания, при длине площадок, объединяющих аппараты, до 24 м допускается устройство одной маршевой и одной вертикальной лестниц. Уклон маршевых лестниц в этом случае следует принимать не более 2:1. | При длине площадки, объединяющей аппараты колонного типа, не требующих ежедневного обслуживания, до 24 м допущено устройство маршевой лестницы с уклоном более 2:1. | Ф5 | 3
п. 9.6.5 | При размещении на этажерках и площадках оборудования с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями открытые лестницы должны иметь огнезащитные экраны из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее E 15, выступающие не менее чем на 1 м в каждую сторону за грань лестницы (со стороны технологического оборудования). Выход с лестницы на прилегающую территорию, а также огнезащитный экран должны быть за пределами зоны возможного скопления проливов сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Огнезащитный экран следует предусматривать в тех случаях, если лестница является эвакуационной. При этом к эвакуационным лестницам допускается не относить лестницы, по которым предполагается перемещение персонала реже одного раза в смену. | При размещении на этажерке (площадке) оборудования с горючим газом (легковоспламеняющимися и горючими жидкостями) открытая лестница не имеет огнезащитные экраны из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее E 15, выступающие не менее чем на 1 м в каждую сторону за грань лестницы (со стороны технологического оборудования). | Ф5 | 3
п. 9.6.5 | При размещении на этажерках и площадках оборудования с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями открытые лестницы должны иметь огнезащитные экраны из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее E 15, выступающие не менее чем на 1 м в каждую сторону за грань лестницы (со стороны технологического оборудования). Выход с лестницы на прилегающую территорию, а также огнезащитный экран должны быть за пределами зоны возможного скопления проливов сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Огнезащитный экран следует предусматривать в тех случаях, если лестница является эвакуационной. При этом к эвакуационным лестницам допускается не относить лестницы, по которым предполагается перемещение персонала реже одного раза в смену. | При размещении на этажерке (площадке) оборудования с горючим газом (легковоспламеняющимися и горючими жидкостями) открытая лестница имеет огнезащитные экраны из горючих материалов. | Ф5 | 3
п. 9.6.5 | При размещении на этажерках и площадках оборудования с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями открытые лестницы должны иметь огнезащитные экраны из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее E 15, выступающие не менее чем на 1 м в каждую сторону за грань лестницы (со стороны технологического оборудования). Выход с лестницы на прилегающую территорию, а также огнезащитный экран должны быть за пределами зоны возможного скопления проливов сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Огнезащитный экран следует предусматривать в тех случаях, если лестница является эвакуационной. При этом к эвакуационным лестницам допускается не относить лестницы, по которым предполагается перемещение персонала реже одного раза в смену. | При размещении на этажерке (площадке) оборудования с горючим газом (легковоспламеняющимися и горючими жидкостями) открытая лестница имеет огнезащитные экраны с пределом огнестойкости менее E 15. | Ф5 | 3
п. 9.6.5 | При размещении на этажерках и площадках оборудования с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями открытые лестницы должны иметь огнезащитные экраны из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее E 15, выступающие не менее чем на 1 м в каждую сторону за грань лестницы (со стороны технологического оборудования). Выход с лестницы на прилегающую территорию, а также огнезащитный экран должны быть за пределами зоны возможного скопления проливов сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Огнезащитный экран следует предусматривать в тех случаях, если лестница является эвакуационной. При этом к эвакуационным лестницам допускается не относить лестницы, по которым предполагается перемещение персонала реже одного раза в смену. | При размещении на этажерке (площадке) оборудования с горючим газом (легковоспламеняющимися и горючими жидкостями) открытая лестница имеет огнезащитные экраны, выступающие менее чем на 1 м в каждую сторону за грань лестницы (со стороны технологического оборудования). | Ф5 | 3
п. 9.6.5 | При размещении на этажерках и площадках оборудования с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями открытые лестницы должны иметь огнезащитные экраны из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее E 15, выступающие не менее чем на 1 м в каждую сторону за грань лестницы (со стороны технологического оборудования). Выход с лестницы на прилегающую территорию, а также огнезащитный экран должны быть за пределами зоны возможного скопления проливов сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Огнезащитный экран следует предусматривать в тех случаях, если лестница является эвакуационной. При этом к эвакуационным лестницам допускается не относить лестницы, по которым предполагается перемещение персонала реже одного раза в смену. | Выход с лестницы на прилегающую территорию (огнезащитный экран) расположен в пределах зоны возможного скопления проливов сжиженного газа (легковоспламеняющихся и горючих жидкостей). | Ф5 | 3
п. 9.6.6 | Для единичного оборудования с наличием взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов и высотой площадки обслуживания не более 2 м лестницы для спуска с площадки допускается выполнять вертикальными без устройства огнезащитных экранов. | Для единичного оборудования с наличием взрывопожароопасного (пожароопасного) продукта и высотой площадки обслуживания более 2 м предусмотрена вертикальная лестница для спуска с площадки без устройства огнезащитных экранов. | Ф5 | 3
п. 9.6.7 | По наружному периметру этажерок и площадок наружных установок, открытых проемов в перекрытиях, лестниц и площадок лестниц (в том числе площадок на колонных аппаратах) необходимо предусматривать ограждения высотой не менее 1 м. | По наружному периметру этажерки (площадки) наружной установки (открытых проемов в перекрытиях, лестниц и площадок лестниц, в том числе площадок на колонных аппаратах) не предусмотрено ограждение высотой не менее 1 м. | Ф5 | 3
п. 9.6.7 | По наружному периметру этажерок и площадок наружных установок, открытых проемов в перекрытиях, лестниц и площадок лестниц (в том числе площадок на колонных аппаратах) необходимо предусматривать ограждения высотой не менее 1 м. | По наружному периметру этажерки (площадки) наружной установки (открытых проемов в перекрытиях, лестниц и площадок лестниц, в том числе площадок на колонных аппаратах) предусмотрено ограждение высотой менее 1 м. | Ф5 | 3
п. 9.6.8 | При устройстве открытых приямков на территории наружных установок категорий АН, БН или ВН площадью более 50 м² или протяженностью более 30 м приямки должны быть оборудованы не менее чем двумя лестницами. | Открытый приямок площадью более 50 м² (протяженностью более 30 м), предусмотренный на территории наружной установки категории АН (БН, ВН), не оборудован требуемым количеством лестниц. | Ф5 | 3
п. 9.6.9 | Стационарные лестницы, площадки и переходы, предусматриваемые для обслуживания оборудования резервуаров (дыхательной аппаратуры, приборов и прочих устройств), должны иметь ширину не менее 0,7 м и ограждение по всему периметру высотой не менее 1 м. | Стационарная лестница (площадка, переход), предусмотренная для обслуживания оборудования резервуара (дыхательной аппаратуры, приборов и прочих устройств), имеет ширину менее 0,7 м. | Ф5 | 3
п. 9.6.9 | Стационарные лестницы, площадки и переходы, предусматриваемые для обслуживания оборудования резервуаров (дыхательной аппаратуры, приборов и прочих устройств), должны иметь ширину не менее 0,7 м и ограждение по всему периметру высотой не менее 1 м. | Стационарная лестница (площадка, переход), предусмотренная для обслуживания оборудования резервуара (дыхательной аппаратуры, приборов и прочих устройств), не имеет ограждение по всему периметру высотой не менее 1 м. | Ф5 | 3
п. 9.6.9 | Стационарные лестницы, площадки и переходы, предусматриваемые для обслуживания оборудования резервуаров (дыхательной аппаратуры, приборов и прочих устройств), должны иметь ширину не менее 0,7 м и ограждение по всему периметру высотой не менее 1 м. | Стационарная лестница (площадка, переход), предусмотренная для обслуживания оборудования резервуара (дыхательной аппаратуры, приборов и прочих устройств), имеет ограждение по всему периметру высотой менее 1 м. | Ф5 | 3

## СП 2
Раздел текстовой базы данных «Требования пожарной безопасности к обеспечению огнестойкости объектов защиты» (на основе свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»)
№ Пункта, подпункта | Текст требования, содержащегося в своде правил СП 2.13130.2012 | Формулировка нарушения требования ПБ | Класс функциональной пожарной опасности | Код нарушения
п. 4.6 | В процессе эксплуатации следует: обеспечить содержание здания и состояние строительных конструкций в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них; не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке; при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих противопожарным требованиям. | На объекте защиты не обеспечено содержание здания и состояния строительных конструкций в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них. | Общее требование | 28
п. 4.6 | В процессе эксплуатации следует: обеспечить содержание здания и состояние строительных конструкций в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них; не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке; при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих противопожарным требованиям. | На объекте защиты допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. | Общее требование | 28
п. 4.6 | В процессе эксплуатации следует: обеспечить содержание здания и состояние строительных конструкций в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них; не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке; при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих противопожарным требованиям. | На объекте защиты при проведении ремонтных работ допущено применение конструкций и материалов, не отвечающих противопожарным требованиям. | Общее требование | 28
п. 4.7 | При изменении функционального назначения существующих зданий или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должны применяться действующие нормативные документы по пожарной безопасности в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений. | На объекте защиты при изменении функционального назначения существующих зданий или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений не применяются действующие нормативные документы по пожарной безопасности в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений. | Общее требование | 28
п. 5.2.1 | Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) от начала огневого испытания при стандартном температурном режиме до наступления одного или последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости, с учетом функционального назначения конструкции. Для строительных конструкций пределы огнестойкости и их условные обозначения определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ 51136, ГОСТ Р 53307 и ГОСТ Р 53308. Предел огнестойкости узлов крепления и примыкания строительных конструкций между собой должен быть не ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций и определяется в рамках оценки огнестойкости стыкуемых строительных конструкций. Предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой для других конструкций, должен быть не менее предела огнестойкости опираемой конструкции. | На объекте защиты предел огнестойкости узлов крепления и примыкания строительных конструкций между собой предусмотрен ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций. | Общее требование | 28
п. 5.2.1 | Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) от начала огневого испытания при стандартном температурном режиме до наступления одного или последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости, с учетом функционального назначения конструкции. Для строительных конструкций пределы огнестойкости и их условные обозначения определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ 51136, ГОСТ Р 53307 и ГОСТ Р 53308. Предел огнестойкости узлов крепления и примыкания строительных конструкций между собой должен быть не ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций и определяется в рамках оценки огнестойкости стыкуемых строительных конструкций. Предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой для других конструкций, должен быть не менее предела огнестойкости опираемой конструкции. | На объекте защиты предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой для других конструкций, предусмотрен менее предела огнестойкости опираемой конструкции. | Общее требование | 28
п. 5.2.2 | Класс пожарной опасности строительных конструкций определяют по ГОСТ 30403, за исключением стен наружных с внешней стороны с применением ФТКС и НФС. Для конструкций стен наружных ненесущих светопрозрачных допускается без испытаний устанавливать классы их пожарной опасности: К0 – для конструкций, выполненных только из негорючих материалов (НГ), при этом показатели пожарной опасности материалов уплотнителей и герметиков учитывать не следует; К3 – для конструкций, выполненных из материалов группы горючести Г4. Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения. В стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях зданий, а также в узлах их сочленения не допускается предусматривать пустоты, ограничен-ные горючими материалами, за исключением пустот, разделенных элементами сплошного сечения или глухими диафрагмами из негорючих материалов толщиной, равной не менее толщины пересекаемой конструкции, в том числе по контуру помещений и коридоров: - в деревянных конструкциях перекрытий и покрытий, при условии их разделения глухими диафрагмами на участки площадью не более 54 м²; - между стальным или алюминиевым профилированным листом и утеплителем, при заполнении этих пустот негорючим материалом (минеральной ватой, огнезащитными плитами, огнестойкими мастиками и др.) на длину не менее 25 см по торцам листов; - между конструкциями стен и перегородок классов К0, К1 и их обли-цовками (отделками) из горючих материалов со стороны помещений, при условии разделения этих пустот глухими диафрагмами на участки площадью не более 3 м²; - между облицовками из горючих материалов и наружными поверхностями стен одноэтажных зданий высотой от уровня земли до карнизного свеса не более 6 м и площадью застройки не более 300 м², при условии разделения этих пустот глухими диафрагмами на участки площадью не более 7,2 м². Перечисленные выше требования не распространяются на наружную теплоизоляцию и отделку зданий. | На объекте защиты строительные конструкции способствуют скрытому распространению горения. | Общее требование | 28
п. 5.2.2 | Класс пожарной опасности строительных конструкций определяют по ГОСТ 30403, за исключением стен наружных с внешней стороны с применением ФТКС и НФС. Для конструкций стен наружных ненесущих светопрозрачных допускается без испытаний устанавливать классы их пожарной опасности: К0 – для конструкций, выполненных только из негорючих материалов (НГ), при этом показатели пожарной опасности материалов уплотнителей и герметиков учитывать не следует; К3 – для конструкций, выполненных из материалов группы горючести Г4. Строительные конструкции не должны способствовать скрытому рас-пространению горения. В стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях зданий, а также в узлах их сочленения не допускается предусматривать пустоты, ограничен-ные горючими материалами, за исключением пустот, разделенных элементами сплошного сечения или глухими диафрагмами из негорючих материалов толщиной, равной не менее толщины пересекаемой конструкции, в том числе по контуру помещений и коридоров: - в деревянных конструкциях перекрытий и покрытий, при условии их разделения глухими диафрагмами на участки площадью не более 54 м²; - между стальным или алюминиевым профилированным листом и утеплителем, при заполнении этих пустот негорючим материалом (минеральной ватой, огнезащитными плитами, огнестойкими мастиками и др.) на длину не менее 25 см по торцам листов; - между конструкциями стен и перегородок классов К0, К1 и их обли-цовками (отделками) из горючих материалов со стороны помещений, при условии разделения этих пустот глухими диафрагмами на участки площадью не более 3 м²; - между облицовками из горючих материалов и наружными поверхностями стен одноэтажных зданий высотой от уровня земли до карнизного свеса не более 6 м и площадью застройки не более 300 м², при условии разделения этих пустот глухими диафрагмами на участки площадью не более 7,2 м². Перечисленные выше требования не распространяются на наружную теплоизоляцию и отделку зданий. | На объекте защиты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях зданий, а также в узлах их сочленения допущены пустоты | Общее требование | 28
п. 5.2.3 | Класс пожарной опасности (в том числе возможность распространять горение) конструкций наружных стен с внешней стороны с применением ФТКС и НФС определяют при проведении огневых испытаний по ГОСТ 31251. В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме мало-этажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 должны применятся фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции. | В здании отделка (облицовка) внешних поверхностей наружных стен выполнена из материалов групп горючести Г2 - Г4. | Ф 1.1 Ф 4.1 | 28
п.5.2.3 | Класс пожарной опасности (в том числе возможность распространять горение) конструкций наружных стен с внешней стороны с применением ФТКС и НФС определяют при проведении огневых испытаний по ГОСТ 31251. В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме мало-этажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 должны применятся фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции. | Для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 допущено применение фасадных систем не класса К0 с применением горючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции. | Ф 1.1 Ф 4.1 | 28
п. 5.2.4 | Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310. | На объекте защиты узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием имеют предел огнестойкости ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. | Общее требование | 28
п. 5.2.6 | Подвесные потолки, применяемые для повышения пределов огнестойкости перекрытий и покрытий, по пожарной опасности должны соответствовать требованиям, предъявляемым к этим перекрытиям и покрытиям. Пределы огнестойкости подвесных потолков устанавливают по ГОСТ Р 53298. Предел огнестойкости перекрытий и покрытий с подвесными потолками устанавливают по ГОСТ 30247.1. Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками и фальшполами должны разделять пространство над и под ними. В пространстве за подвесными потолками и под фальшполами не до-пускается размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов. Подвесные потолки и фальшполы не допускается использовать в помещениях категорий А и Б. | На объекте защиты подвесные потолки, применяемые для повышения пределов огнестойкости перекрытий и покрытий, по пожарной опасности не соответствуют требованиям, предъявляемым к этим перекрытиям и покрытиям. | Общее требование | 28
п. 5.2.6 | Подвесные потолки, применяемые для повышения пределов огнестойкости перекрытий и покрытий, по пожарной опасности должны соответствовать требованиям, предъявляемым к этим перекрытиям и покрытиям. Пределы огнестойкости подвесных потолков устанавливают по ГОСТ Р 53298. Предел огнестойкости перекрытий и покрытий с подвесными потолками устанавливают по ГОСТ 30247.1. Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками и фальшполами должны разделять пространство над и под ними. В пространстве за подвесными потолками и под фальшполами не до-пускается размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов. Подвесные потолки и фальшполы не допускается использовать в помещениях категорий А и Б. | На объекте защиты противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками и фальшполами не разделяют пространство над и под ними. | Общее требование | 28
п. 5.2.6 | Подвесные потолки, применяемые для повышения пределов огнестойкости перекрытий и покрытий, по пожарной опасности должны соответствовать требованиям, предъявляемым к этим перекрытиям и покрытиям. Пределы огнестойкости подвесных потолков устанавливают по ГОСТ Р 53298. Предел огнестойкости перекрытий и покрытий с подвесными потолками устанавливают по ГОСТ 30247.1. Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками и фальшполами должны разделять пространство над и под ними. В пространстве за подвесными потолками и под фальшполами не до-пускается размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов. Подвесные потолки и фальшполы не допускается использовать в помещениях категорий А и Б. | На объекте защиты в пространстве за подвесными потолками и под фальшполами допущено размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов. | Общее требование | 28
п. 5.2.6 | Подвесные потолки, применяемые для повышения пределов огнестойкости перекрытий и покрытий, по пожарной опасности должны соответствовать требованиям, предъявляемым к этим перекрытиям и покрытиям. Пределы огнестойкости подвесных потолков устанавливают по ГОСТ Р 53298. Предел огнестойкости перекрытий и покрытий с подвесными потолками устанавливают по ГОСТ 30247.1. Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками и фальшполами должны разделять пространство над и под ними. В пространстве за подвесными потолками и под фальшполами не до-пускается размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов. Подвесные потолки и фальшполы не допускается использовать в помещениях категорий А и Б. | На объекте защиты подвесные потолки и фальшполы используются в помещениях категорий А и Б. | Общее требование | 28
п. 5.2.7 | Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участ-кам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и стенах следует предусматривать из негорючих материалов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями должны герметизироваться материалами группы НГ. Данные стены и перегородки в общественных и административно-бытовых зданиях высотой не более 28 м допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости. В общественных и административно-бытовых зданиях высотой более 28 м указанные стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов) следует предусматривать класса К0 с пределом огнестойкости не менее EI 45. | На объекте защиты пути эвакуации не выделены стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). | Общее требование | 28
п. 5.2.7 | Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участ-кам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и стенах следует предусматривать из негорючих материалов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями должны герметизироваться материалами группы НГ. Данные стены и перегородки в общественных и административно-бытовых зданиях высотой не более 28 м допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости. В общественных и административно-бытовых зданиях высотой более 28 м указанные стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов) следует предусматривать класса К0 с пределом огнестойкости не менее EI 45. | На объекте защиты стены и перегородки отделяющие пути эвакуации не примыкают к глухим участкам наружных стен и имеют открытые проемы, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями. | Общее требование | 28
п. 5.2.7 | Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участ-кам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и стенах следует предусматривать из негорючих материалов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями должны герметизироваться материалами группы НГ. Данные стены и перегородки в общественных и административно-бытовых зданиях высотой не более 28 м допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости. В общественных и административно-бытовых зданиях высотой более 28 м указанные стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов) следует предусматривать класса К0 с пределом огнестойкости не менее EI 45. | На объекте защиты светопрозрачные конструкции в перегородках и стенах отделяющих пути эвакуации предусмотрены из горючих материалов. | Общее требование | 28
п. 5.2.7 | Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участ-кам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и стенах следует предусматривать из негорючих материалов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями должны герметизироваться материалами группы НГ. Данные стены и перегородки в общественных и административно-бытовых зданиях высотой не более 28 м допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости. В общественных и административно-бытовых зданиях высотой более 28 м указанные стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов) следует предусматривать класса К0 с пределом огнестойкости не менее EI 45. | На объекте защиты узлы пересечения стен и перегородок инженерными коммуникациями не загерметизированы материалами группы НГ. | Общее требование | 28
п. 5.2.7 | Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участ-кам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и стенах следует предусматривать из негорючих материалов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями должны герметизироваться материалами группы НГ. Данные стены и перегородки в общественных и административно-бытовых зданиях высотой не более 28 м допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости. В общественных и административно-бытовых зданиях высотой более 28 м указанные стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов) следует предусматривать класса К0 с пределом огнестойкости не менее EI 45. | В здании высотой более 28 м стены и перегородки, отделяющие пути эвакуации (в том числе из светопрозрачных материалов) выполнены из горючих материалов с пределом огнестойкости менее EI 45. | Общее требование | 28
п. 5.3.2 | Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов: - ограждающей части; - конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды; - конструкций, на которые она опирается; - узлов крепления и примыкания конструкций. Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI, должны быть не менее предела огнестойкости противопожарной преграды. Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части с узлами крепления и конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды. | На объекте защиты пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI, предусмотрены менее предела огнестойкости противопожарной преграды. | Общее требование | 28
п. 5.3.3 | Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть противопожарными. Противопожарные преграды должны быть класса К0. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2 – 4-го типов класса К1. | На объекте защиты перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов предусмотрены не противо-пожарными. | Общее требование | 28
п. 5.3.3 | Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть противопожарными. Противопожарные преграды должны быть класса К0. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2 – 4-го типов класса К1. | На объекте защиты противопожарные преграды предусмотрены из горючих материалов, класса не К0. | Общее требование | 28
п. 5.3.4 | Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25 % их площади. Не нормируется общая площадь проемов в противопожарных преградах, если значения нормируемых пределов огнестойкости заполнения проемов предусмотрены не менее соответствующих пределов огнестойкости противопожарной преграды. | На объекте защиты общая площадь проемов в противопожарных преградах предусмотрена более 25 % их площади. | Общее требование | 28
п. 5.4.3 | В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, следует применять конструктивную огнезащиту. Средства огнезащиты для стальных и железобетонных строительных конструкций следует использовать при условии оценки предела огнестойкости конструкций с нанесенными средствами огнезащиты по ГОСТ 30247, с учетом способа крепления (нанесения), указанного в технической документации на огнезащиту, и (или) разработки проекта огнезащиты. Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. Не допускается использовать огнезащитные покрытия и пропитки в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния. Выбор вида огнезащиты осуществляется с учетом режима эксплуатации объекта защиты и установленных сроков эксплуатации огнезащитного покрытия. В случае строительства зданий и сооружений в сейсмическом районе при применении средств огнезащиты должны выполняться требования СП 14.13330.2011. Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т. п.) по результатам испытаний составляет менее R 8. | В здании для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, не применяется конструктивная огнезащита. | Общее требование | 28
п. 5.4.3 | В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания, отвечающих за его общую устойчивость и геометрическую неизменяемость при пожаре, следует применять конструктивную огнезащиту. Средства огнезащиты для стальных и железобетонных строительных конструкций следует использовать при условии оценки предела огнестойкости конструкций с нанесенными средствами огнезащиты по ГОСТ 30247, с учетом способа крепления (нанесения), указанного в технической документации на огнезащиту, и (или) разработки проекта огнезащиты. Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. Не допускается использовать огнезащитные покрытия и пропитки в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния. Выбор вида огнезащиты осуществляется с учетом режима эксплуатации объекта защиты и установленных сроков эксплуатации огнезащитного покрытия. В случае строительства зданий и сооружений в сейсмическом районе при применении средств огнезащиты должны выполняться требования СП 14.13330.2011. Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т. п.) по результатам испытаний составляет менее R 8. | На объекте защиты допускается применение огнезащитных покрытий и пропиток в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния. | Общее требование | 28
п. 5.4.4 | Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением специально оговорен-ных случаев и при нормировании пределов огнестойкости заполнения про-емов в противопожарных преградах. Конструкции заполнения светопрозрачных проемов в покрытиях зданий классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 следует выполнять из негорючих материалов. | На объекте защиты конструкции заполнения светопрозрачных проемов в покрытии здания выполнены из горючих материалов. | Общее требование | 28
п. 5.4.5 | Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности конструкций чердачных покрытий в зданиях всех степеней огнестойкости не нормируются, а кровлю, стропила и обрешетку, а также подшивку карнизных свесов допускается выполнять из горючих материалов, за исключением специально оговоренных случаев. Конструкции фронтонов допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости, при этом фронтоны должны иметь класс пожарной опасности, соответствующий классу пожарной опасности наружных стен с внешней стороны. Сведения о конструкциях, относящихся к элементам чердачных покрытий, приводятся проектной организацией в технической документации на здание. В зданиях I – IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II – IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. В зданиях классов С0, С1 конструкции карнизов, подшивки карнизных свесов чердачных покрытий следует выполнять из материалов НГ, Г1 либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами группы горючести не менее Г1. Для указанных конструкций не допускается использование горючих утеплителей (за исключением пароизоляции толщиной до 2 мм) и они не должны способствовать скрытому распространению горения. | На объекте защиты фронтоны предусмотрены классом пожарной опасности, не соответствующего класса пожарной опасности. | Общее требование | 28
п. 5.4.5 | Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности конструкций чердачных покрытий в зданиях всех степеней огнестойкости не нормируются, а кровлю, стропила и обрешетку, а также подшивку карнизных свесов допускается выполнять из горючих материалов, за исключением специально оговоренных случаев. Конструкции фронтонов допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости, при этом фронтоны должны иметь класс пожарной опасности, соответствующий классу пожарной опасности наружных стен с внешней стороны. Сведения о конструкциях, относящихся к элементам чердачных покрытий, приводятся проектной организацией в технической документации на здание. В зданиях I – IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II – IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. В зданиях классов С0, С1 конструкции карнизов, подшивки карнизных свесов чердачных покрытий следует выполнять из материалов НГ, Г1 либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами группы горючести не менее Г1. Для указанных конструкций не допускается использование горючих утеплителей (за исключением пароизоляции толщиной до 2 мм) и они не должны способствовать скрытому распространению горения. | В здании с чердачным покрытием, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровля выполнена с использованием горючих материалов. | Общее требование | 28
п. 5.4.5 | Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности конструкций чердачных покрытий в зданиях всех степеней огнестойкости не нормируются, а кровлю, стропила и обрешетку, а также подшивку карнизных свесов допускается выполнять из горючих материалов, за исключением специально оговоренных случаев. Конструкции фронтонов допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости, при этом фронтоны должны иметь класс пожарной опасности, соответствующий классу пожарной опасности наружных стен с внешней стороны. Сведения о конструкциях, относящихся к элементам чердачных покрытий, приводятся проектной организацией в технической документации на здание. В зданиях I – IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II – IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. В зданиях классов С0, С1 конструкции карнизов, подшивки карнизных свесов чердачных покрытий следует выполнять из материалов НГ, Г1 либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами группы горючести не менее Г1. Для указанных конструкций не допускается использование горючих утеплителей (за исключением пароизоляции толщиной до 2 мм) и они не должны способствовать скрытому распространению горения. | В здании с чердачным покрытием стропила и обрешетка не подвергнуты обработке огнезащитными составами и не выполнена их конструктивная огнезащита. | Общее требование | 28
п. 5.4.7 | Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го типа. Допускается для выделения пожарного отсека использовать техниче-ские этажи, отделенные от смежных этажей противопожарными перекрытиями 2-го типа, в случае если не предусмотрено смещение противопожарных стен 1-го типа от основной оси. | На объекте защиты для выделения пожарных отсеков применяются строительные конструкции, не отвечающие требованиям к противопожарным стенам 1-го типа и (или) перекрытиям 1-го типа. | Общее требование | 28
п. 5.4.8 | Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара. При разделении пожарных отсеков разной высоты противопожарной должна быть стена более высокого отсека. При разделении пожарных отсеков разной ширины противопожарной должна быть стена более широкого отсека. | На объекте защиты противопожарная стена, разделяющая здание на пожарные отсеки, не возведена на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и не обеспечивает нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара. | Общее требование | 28
п. 5.4.8 | Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара. При разделении пожарных отсеков разной высоты противопожарной должна быть стена более высокого отсека. При разделении пожарных отсеков разной ширины противопожарной должна быть стена более широкого отсека. | На объекте защиты при разделении пожарных отсеков разной высоты противопожарной предусмотрена стена более низкого пожарного отсека. | Общее требование | 28
п. 5.4.8 | Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара. При разделении пожарных отсеков разной высоты противопожарной должна быть стена более высокого отсека. При разделении пожарных отсеков разной ширины противопожарной должна быть стена более широкого отсека. | На объекте защиты при разделении пожарных отсеков разной ширины противопожарной предусмотрена стена более узкого пожарного отсека. | Общее требование | 28
п. 5.4.9 | Противопожарные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса здания или сооружения. Конструкции каркаса здания, на которые устанавливается противопо-жарная стена, не должны примыкать к помещениям категорий А и Б. | На объекте защиты конструкции каркаса здания, на которые устанавливается противопожарная стена, примыкает к помещениям категорий А и Б. | Общее требование | 28
п. 5.4.10 | Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп Г3, Г4; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2. Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением водоизоляционного ковра, выполнены из материалов НГ. | На объекте защиты противопожарные стены не возвышаются над кровлей. | Общее требование | 28
п. 5.4.11 | Противопожарные стены 1-го типа в зданиях классов конструктивной пожарной опасности С1 – С3 должны разделять наружные стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см. | На объекте защиты противопожарные стены 1-го типа не разделяют наружные стены и не выступают за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см. | Общее требование | 28
п. 5.4.12 | При наружных стенах с витражным или ленточным остеклением противопожарные стены 1-го типа должны его разделять. При этом допускается, чтобы противопожарные стены не выступали за наружную плоскость стены. | На объекте защиты противопожарные стены 1-го типа не разделяют наружные стены с витражным и ленточным остеклением. | Общее требование | 28
п. 5.4.13 | Допускается в наружной части противопожарной стены размещать окна, двери и ворота с ненормируемыми пределами огнестойкости на расстоянии над кровлей примыкающего отсека не менее 8 м по вертикали и не менее 4 м от стен по горизонтали. | В наружной части противопожарной стены окна, двери и ворота с ненормируемыми пределами огнестойкости расположены на расстоянии над кровлей примыкающего пожарного отсека менее 8 м по вертикали и менее 4 м от стен по горизонтали. | Общее требование | 28
п. 5.4.14 | Если при размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой образуется внутренний угол менее 135°, необходимо принять следующие меры: - участки карнизных свесов крыш на длине не менее 4 м от вершины угла следует выполнять из материалов НГ либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами НГ; - участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене или перегородке, длиной не менее 4 м от вершины угла должны быть класса пожарной опасности К0 и иметь предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной стены или противопожарной перегородки; - расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла, должно быть не менее 4 м. При расстоянии между данными проемами менее 4 м они на вышеуказанном участке стены должны иметь соответствующее противопожарное заполнение. | На объекте защиты при размещении противопожарных стен и (или) противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой образуется внутренний угол менее 135°, и не предусмотрены противопожарные мероприятия, предусмотренные п. 5.4.14 СП 2.13130.2012. | Общее требование | 28
п. 5.4.15 | Предел огнестойкости участков покрытий зданий, используемых для проезда пожарной техники или устройства площадки для аварийно-спасательных кабин пожарных вертолетов, должен быть не менее REI 60, класс пожарной опасности – К0. При устройстве эвакуационных выходов на эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный участок кровли конструкции покрытий следует проектировать: c пределом огнестойкости не менее R 15 / RE 15 для эвакуации из по-мещений без постоянных рабочих мест; не менее R 30 / RE 30 при числе эвакуирующихся по кровле до 5 чел; не менее REI 30, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле до 15 чел; не менее REI 45, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле бо-лее 15 чел. При использовании покрытия в качестве безопасной зоны (пожаробезопасной зоны) конструкции покрытий следует проектировать класса пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости не менее REI 45. При этом участок кровли, предназначенный для размещения людей, должен быть выполнен из негорючих материалов. | На объекте защиты предел огнестойкости участков покрытий, используемых для проезда пожарной техники и (или) устройства площадки для аварийно-спасательных кабин пожарных вертолетов, предусмотрен менее REI 60. | Общее требование | 28
п. 5.4.15 | Предел огнестойкости участков покрытий зданий, используемых для проезда пожарной техники или устройства площадки для аварийно-спасательных кабин пожарных вертолетов, должен быть не менее REI 60, класс пожарной опасности – К0. При устройстве эвакуационных выходов на эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный участок кровли конструкции покрытий следует проектировать: c пределом огнестойкости не менее R 15 / RE 15 для эвакуации из по-мещений без постоянных рабочих мест; не менее R 30 / RE 30 при числе эвакуирующихся по кровле до 5 чел; не менее REI 30, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле до 15 чел; не менее REI 45, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле бо-лее 15 чел. При использовании покрытия в качестве безопасной зоны (пожаробезопасной зоны) конструкции покрытий следует проектировать класса пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости не менее REI 45. При этом участок кровли, предназначенный для размещения людей, должен быть выполнен из негорючих материалов. | На объекте защиты класс пожарной опасности строительных конструкций участков покрытий используемых для проезда пожарной техники и (или) устройства площадки для аварийно-спасательных кабин пожарных вертолетов предусмотрен менее – К0. | Общее требование | 28
п. 5.4.15 | Предел огнестойкости участков покрытий зданий, используемых для проезда пожарной техники или устройства площадки для аварийно-спасательных кабин пожарных вертолетов, должен быть не менее REI 60, класс пожарной опасности – К0. При устройстве эвакуационных выходов на эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный участок кровли конструкции покрытий следует проектировать: c пределом огнестойкости не менее R 15 / RE 15 для эвакуации из по-мещений без постоянных рабочих мест; не менее R 30 / RE 30 при числе эвакуирующихся по кровле до 5 чел; не менее REI 30, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле до 15 чел; не менее REI 45, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле бо-лее 15 чел. При использовании покрытия в качестве безопасной зоны (пожаробезопасной зоны) конструкции покрытий следует проектировать класса пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости не менее REI 45. При этом участок кровли, предназначенный для размещения людей, должен быть выполнен из негорючих материалов. | Предел огнестойкости и класс пожарной опасности конструкций покрытия не соответствует требованиям 5.4.15 СП 2.13130.2012. | Общее требование | 28
п. 5.4.16 | Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий преде-лам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей. Внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных. Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты. В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. При устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах необходимо проводить расчетно-экспериментальное обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара. В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом. Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более. Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограж-дающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м. Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток оконные проемы или светопрозрачные конструкции, а также дверные проемы. При этом расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов лестничных клеток до проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т. д.) в наружных стенах зданий должно быть не менее 4 м. При расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 м они должны быть заполнены противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее EI (E) 30. При разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150. | На объекте защиты стены лестничных клеток не возведены на всю высоту здания и не возвышаются над кровлей. | Общее требование | 28
п. 5.4.16 | Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий преде-лам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей. Внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных. Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты. В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. При устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах необходимо проводить расчетно-экспериментальное обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара. В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом. Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более. Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограж-дающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м. Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток оконные проемы или светопрозрачные конструкции, а также дверные про-емы. При этом расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов лестничных клеток до проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т. д.) в наружных стенах зданий должно быть не менее 4 м. При расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 м они должны быть заполнены противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее EI (E) 30. При разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150. | На объекте защиты во внутренних стенах лестничных клеток допущены проемы, не относящиеся к дверным или отверстиям для подачи воздуха систем противодымной защиты. | Общее требование | 28
| Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий преде-лам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей. Внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных. Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты. В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. При устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах необходимо проводить расчетно-экспериментальное обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара. В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом. Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более. Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограж-дающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м. Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток оконные проемы или светопрозрачные конструкции, а также дверные про-емы. При этом расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов лестничных клеток до проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т. д.) в наружных стенах зданий должно быть не менее 4 м. При расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 м они должны быть заполнены противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее EI (E) 30. При разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150. | На объекте защиты в наружных стенах лестничных клеток не предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м². | Общее требование | 28
| Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий преде-лам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей. Внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных. Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты. В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. При устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах необходимо проводить расчетно-экспериментальное обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара. В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом. Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более. Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограж-дающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м. Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток оконные проемы или светопрозрачные конструкции, а также дверные про-емы. При этом расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов лестничных клеток до проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т. д.) в наружных стенах зданий должно быть не менее 4 м. При расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 м они должны быть заполнены противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее EI (E) 30. При разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150. | На объекте защиты устройства для открывания окон расположены выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. | Общее требование | 28
п. 5.4.16 | Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий преде-лам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей. Внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных. Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты. В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. При устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах необходимо проводить расчетно-экспериментальное обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара. В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом. Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более. Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограж-дающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м. Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток оконные проемы или светопрозрачные конструкции, а также дверные про-емы. При этом расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов лестничных клеток до проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т. д.) в наружных стенах зданий должно быть не менее 4 м. При расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 м они должны быть заполнены противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее EI (E) 30. При разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150. | На объекте защиты при устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах не проведено расчетно-экспериментальное обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара. | Общее требование | 28
| Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий преде-лам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей. Внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных. Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты. В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. При устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах необходимо проводить расчетно-экспериментальное обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара. В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом. Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более. Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограж-дающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м. Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток оконные проемы или светопрозрачные конструкции, а также дверные про-емы. При этом расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов лестничных клеток до проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т. д.) в наружных стенах зданий должно быть не менее 4 м. При расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 м они должны быть заполнены противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее EI (E) 30. При разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150. | В здании высотой более 15 м двери лестничных клеток предусмотрены не глухими и не с армированным стеклом. | Общее требование | 28
| Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий преде-лам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей. Внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных. Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты. В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. При устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах необходимо проводить расчетно-экспериментальное обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара. В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом. Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более. Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограж-дающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м. Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток оконные проемы или светопрозрачные конструкции, а также дверные про-емы. При этом расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов лестничных клеток до проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т. д.) в наружных стенах зданий должно быть не менее 4 м. При расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 м они должны быть заполнены противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее EI (E) 30. При разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150. | На объекте защиты двери незадымляемых лестничных клеток предусмотрены не противопожарными. | Общее требование | 28
п. 5.4.16 | Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий преде-лам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей. Внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных. Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты. В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. При устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах необходимо проводить расчетно-экспериментальное обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара. В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом. Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более. Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограж-дающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м. Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток оконные проемы или светопрозрачные конструкции, а также дверные про-емы. При этом расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов лестничных клеток до проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т. д.) в наружных стенах зданий должно быть не менее 4 м. При расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 м они должны быть заполнены противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее EI (E) 30. При разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150. | На объекте защиты при разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями стены лестничных клеток предусмотрены с пределом огнестойкости менее REI 150. | Общее требование | 28
п. 5.4.17 | Противопожарные перекрытия 1-го типа должны разделять наружные стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см. Допускается не разделять противопожарными перекрытиями 1-го типа наружные стены, если одновременно выполняются следующие условия: - участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (проти-вопожарные пояса) выполнены глухими при расстоянии между верхом окна нижележащего этажа и низом окна вышележащего этажа не менее 1,2 м; - предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания) предусмотрен не менее EI 150; - класс пожарной опасности данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания) предусмотрен не менее К0; - наружная теплоизоляция и отделка зданий на уровне противопожарного перекрытия должна разделяться огнестойкой отсечкой из негорючих материалов толщиной не менее толщины перекрытия. | На объекте защиты противопожарные перекрытия 1-го типа не разделяют наружные стены и не выступают за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см. | Общее требование | 28
п. 5.4.18 | Предел огнестойкости наружных несущих стен по потере целостности (Е) должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам. Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесу-щим стенам. Предел огнестойкости узлов примыкания и крепления наружных стен (в том числе несущих, самонесущих, навесных, со светопрозрачным заполнением и др.) к перекрытиям должен иметь значение не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по теплоизолирующей способности (I) и целостности (E). В зданиях I – III степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п.) должны выполняться следующие условия: - участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м; - предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (E) и теплоизолирующей способности (I). Если требуемый предел огнестойкости перекрытий составляет более REI 60, допускается принимать предел огнестойкости данных участков стен EI 60. - предел огнестойкости глухих участков наружных стен следует уста-навливать: для стен междуэтажного заполнения – по ГОСТ 30247.1; для стен навесных – по ГОСТ Р 53308. | На объекте защиты предел огнестойкости наружных несущих стен по потере целостности (Е) не соответствует требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам. | Общее требование | 28
п. 5.4.18 | Предел огнестойкости наружных несущих стен по потере целостности (Е) должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам. Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесу-щим стенам. Предел огнестойкости узлов примыкания и крепления наружных стен (в том числе несущих, самонесущих, навесных, со светопрозрачным заполнением и др.) к перекрытиям должен иметь значение не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по теплоизолирующей способности (I) и целостности (E). В зданиях I – III степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п.) должны выполняться следующие условия: - участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м; - предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (E) и теплоизолирующей способности (I). Если требуемый предел огнестойкости перекрытий составляет более REI 60, допускается принимать предел огнестойкости данных участков стен EI 60. - предел огнестойкости глухих участков наружных стен следует уста-навливать: для стен междуэтажного заполнения – по ГОСТ 30247.1; для стен навесных – по ГОСТ Р 53308. | На объекте защиты предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен не соответствует требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам. | Общее требование | 28
п. 5.4.18 | Предел огнестойкости наружных несущих стен по потере целостности (Е) должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам. Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесу-щим стенам. Предел огнестойкости узлов примыкания и крепления наружных стен (в том числе несущих, самонесущих, навесных, со светопрозрачным заполнением и др.) к перекрытиям должен иметь значение не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по теплоизолирующей способности (I) и целостности (E). В зданиях I – III степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п.) должны выполняться следующие условия: - участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м; - предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (E) и теплоизолирующей способности (I). Если требуемый предел огнестойкости перекрытий составляет более REI 60, допускается принимать предел огнестойкости данных участков стен EI 60. - предел огнестойкости глухих участков наружных стен следует уста-навливать: для стен междуэтажного заполнения – по ГОСТ 30247.1; для стен навесных – по ГОСТ Р 53308. | На объекте защиты предел огнестойкости узлов примыкания и крепления наружных стен (в том числе несущих, самонесущих, навесных, со светопрозрачным заполнением и др.) к перекрытиям имеет значение менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по теплоизолирующей способности (I) и целостности (E). | Общее требование | 28
п. 5.4.18 | Предел огнестойкости наружных несущих стен по потере целостности (Е) должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам. Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесу-щим стенам. Предел огнестойкости узлов примыкания и крепления наружных стен (в том числе несущих, самонесущих, навесных, со светопрозрачным заполнением и др.) к перекрытиям должен иметь значение не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по теплоизолирующей способности (I) и целостности (E). В зданиях I – III степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п.) должны выполняться следующие условия: - участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м; - предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (E) и теплоизолирующей способности (I). Если требуемый предел огнестойкости перекрытий составляет более REI 60, допускается принимать предел огнестойкости данных участков стен EI 60. - предел огнестойкости глухих участков наружных стен следует уста-навливать: для стен междуэтажного заполнения – по ГОСТ 30247.1; для стен навесных – по ГОСТ Р 53308. | В здании для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п.) не выполненные условия, изложенные в п. 5.4.18 СП 2.13130.2012. | Общее требование | 28
п. 5.4.19 | Пределы огнестойкости конструкций переходов между зданиями (корпусами) определенной степени огнестойкости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующим конструкциям зданий этой степени огнестойкости. При разных степенях огнестойкости зданий (корпусов), соединяемых переходом, конструкции переходов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени огнестойкости. Переходы должны выполняться из материалов НГ. Коммуникационные, в том числе пешеходные, тоннели следует проек-тировать из материалов НГ. Для зданий одного класса функциональной пожарной опасности, со-единенных переходами и тоннелями, стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать из материалов НГ с пределом огнестойкости не менее EI 120. Двери в проемах этих стен должны быть противопожарными 1-го типа. В случае, если общая площадь этажей зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, данные мероприятия допускается не предусматривать. Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одну из стен зданий, в местах примыкания к ним переходов и тоннелей, следует предусматривать в виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130.2009. | На объекте защиты пределы огнестойкости конструкций переходов между зданиями (корпусами) не соответствуют требованиям, предъявляемым к соответствующим конструкциям зданий этой степени огнестойкости. | Общее требование | 28
п. 5.4.19 | Пределы огнестойкости конструкций переходов между зданиями (корпусами) определенной степени огнестойкости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующим конструкциям зданий этой степени огнестойкости. При разных степенях огнестойкости зданий (корпусов), соединяемых переходом, конструкции переходов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени огнестойкости. Переходы должны выполняться из материалов НГ. Коммуникационные, в том числе пешеходные, тоннели следует проек-тировать из материалов НГ. Для зданий одного класса функциональной пожарной опасности, со-единенных переходами и тоннелями, стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать из материалов НГ с пределом огнестойкости не менее EI 120. Двери в проемах этих стен должны быть противопожарными 1-го типа. В случае, если общая площадь этажей зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, данные мероприятия допускается не предусматривать. Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одну из стен зданий, в местах примыкания к ним переходов и тоннелей, следует предусматривать в виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130.2009. | Переходы между зданиями выполнены из горючих строительных материалов. | Общее требование | 28
п. 5.4.19 | Пределы огнестойкости конструкций переходов между зданиями (корпусами) определенной степени огнестойкости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующим конструкциям зданий этой степени огнестойкости. При разных степенях огнестойкости зданий (корпусов), соединяемых переходом, конструкции переходов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени огнестойкости. Переходы должны выполняться из материалов НГ. Коммуникационные, в том числе пешеходные, тоннели следует проек-тировать из материалов НГ. Для зданий одного класса функциональной пожарной опасности, со-единенных переходами и тоннелями, стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать из материалов НГ с пределом огнестойкости не менее EI 120. Двери в проемах этих стен должны быть противопожарными 1-го типа. В случае, если общая площадь этажей зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, данные мероприятия допускается не предусматривать. Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одну из стен зданий, в местах примыкания к ним переходов и тоннелей, следует предусматривать в виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130.2009. | На объекте защиты коммуникационные тоннели выполнены из горючих строительных материалов. | Общее требование | 28
п. 5.4.19 | Пределы огнестойкости конструкций переходов между зданиями (корпусами) определенной степени огнестойкости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующим конструкциям зданий этой степени огнестойкости. При разных степенях огнестойкости зданий (корпусов), соединяемых переходом, конструкции переходов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени огнестойкости. Переходы должны выполняться из материалов НГ. Коммуникационные, в том числе пешеходные, тоннели следует проек-тировать из материалов НГ. Для зданий одного класса функциональной пожарной опасности, со-единенных переходами и тоннелями, стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать из материалов НГ с пределом огнестойкости не менее EI 120. Двери в проемах этих стен должны быть противопожарными 1-го типа. В случае, если общая площадь этажей зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, данные мероприятия допускается не предусматривать. Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одну из стен зданий, в местах примыкания к ним переходов и тоннелей, следует предусматривать в виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130.2009. | На объекте защиты стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей выполнены из горючих строительных материалов. | Общее требование | 28
п. 5.4.19 | Пределы огнестойкости конструкций переходов между зданиями (корпусами) определенной степени огнестойкости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующим конструкциям зданий этой степени огнестойкости. При разных степенях огнестойкости зданий (корпусов), соединяемых переходом, конструкции переходов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени огнестойкости. Переходы должны выполняться из материалов НГ. Коммуникационные, в том числе пешеходные, тоннели следует проек-тировать из материалов НГ. Для зданий одного класса функциональной пожарной опасности, со-единенных переходами и тоннелями, стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать из материалов НГ с пределом огнестойкости не менее EI 120. Двери в проемах этих стен должны быть противопожарными 1-го типа. В случае, если общая площадь этажей зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, данные мероприятия допускается не предусматривать. Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одну из стен зданий, в местах примыкания к ним переходов и тоннелей, следует предусматривать в виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130.2009. | На объекте защиты стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей выполнены из строительных конструкций с пределом огнестойкости менее EI 120. | Общее требование | 28
п. 5.4.19 | Пределы огнестойкости конструкций переходов между зданиями (корпусами) определенной степени огнестойкости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующим конструкциям зданий этой степени огнестойкости. При разных степенях огнестойкости зданий (корпусов), соединяемых переходом, конструкции переходов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени огнестойкости. Переходы должны выполняться из материалов НГ. Коммуникационные, в том числе пешеходные, тоннели следует проек-тировать из материалов НГ. Для зданий одного класса функциональной пожарной опасности, со-единенных переходами и тоннелями, стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать из материалов НГ с пределом огнестойкости не менее EI 120. Двери в проемах этих стен должны быть противопожарными 1-го типа. В случае, если общая площадь этажей зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, данные мероприятия допускается не предусматривать. Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одну из стен зданий, в местах примыкания к ним переходов и тоннелей, следует предусматривать в виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130.2009. | На объекте защиты двери в проемах стен зданий в местах примыкания к ним переходов предусмотрены не противопожарными с пределом огнестойкости менее EI 60. | Общее требование | 28
п. 5.4.19 | Пределы огнестойкости конструкций переходов между зданиями (корпусами) определенной степени огнестойкости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующим конструкциям зданий этой степени огнестойкости. При разных степенях огнестойкости зданий (корпусов), соединяемых переходом, конструкции переходов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени огнестойкости. Переходы должны выполняться из материалов НГ. Коммуникационные, в том числе пешеходные, тоннели следует проек-тировать из материалов НГ. Для зданий одного класса функциональной пожарной опасности, со-единенных переходами и тоннелями, стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать из материалов НГ с пределом огнестойкости не менее EI 120. Двери в проемах этих стен должны быть противопожарными 1-го типа. В случае, если общая площадь этажей зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, данные мероприятия допускается не предусматривать. Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одну из стен зданий, в местах примыкания к ним переходов и тоннелей, следует предусматривать в виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130.2009. | Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одна из стен зданий, в местах примыкания к ним переходов и тоннелей, не предусмотрена в виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130.2009. | Общее требование | 28
п. 5.4.20 | Требования к ограждающим конструкциям складских помещений, кладовых для хранения белья, кладовых горючих материалов, гладильных, мастерских, помещений для монтажа станковых и объемных декораций, камер пылеудаления, помещений лебедок противопожарного занавеса, аккумуляторных, трансформаторных подстанций, электрощитовых и других пожароопасных помещений необходимо предусматривать в соответствии с СП 4.13130, для вентиляционных камер – в соответствии с СП 7.13130. | На объекте защиты требования к ограждающим конструкциям пожароопасных помещений не соответствует требованиям СП 4.13130.2013. | Общее требование | 28
п. 5.4.20 | Требования к ограждающим конструкциям складских помещений, кладовых для хранения белья, кладовых горючих материалов, гладильных, мастерских, помещений для монтажа станковых и объемных декораций, камер пылеудаления, помещений лебедок противопожарного занавеса, аккумуляторных, трансформаторных подстанций, электрощитовых и других пожароопасных помещений необходимо предусматривать в соответствии с СП 4.13130, для вентиляционных камер – в соответствии с СП 7.13130. | На объекте защиты требования к ограждающим конструкциям вентиляционных камер не соответствует требованиям СП 7.13130.2013. | Общее требование | 28
п. 6.1.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для производственных зданий, в зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной опасности, следует принимать по таблице 6.1. При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади этажа здания. При наличии площадок, этажерок и антресолей площадь каждого этажа в пределах пожарного отсека определяется с учетом площадок, ярусов, этажерок и антресолей, расположенных в пределах данного этажа. При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади пола помещения, допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется по таблице 6.1 как для многоэтажного здания с числом этажей, определенным с учетом площадок, ярусов, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке составляет более 40 % площади этажа здания. При оборудовании производственных зданий установками автоматического пожаротушения указанные в таблице 6.1 площади этажей в пределах пожарных отсеков допускается увеличивать на 100 %, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости. При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа, указанной в таблице 6.1. В зданиях категории В при наличии помещений категории В1, имеющих общую площадь более половины площади соответствующего этажа, площадь этажа в пределах пожарного отсека, указанную в таблице 6.1, необходимо уменьшить на 25 %. | Принятая степень огнестойкости производственного здания не соответсвует требованиям табл. 6.1 СП 2.13130.2012. | Ф5.1 | 28
п. 6.1.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для производственных зданий, в зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной опасности, следует принимать по таблице 6.1. При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади этажа здания. При наличии площадок, этажерок и антресолей площадь каждого этажа в пределах пожарного отсека определяется с учетом площадок, ярусов, этажерок и антресолей, расположенных в пределах данного этажа. При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади пола помещения, допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется по таблице 6.1 как для многоэтажного здания с числом этажей, определенным с учетом площадок, ярусов, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке составляет более 40 % площади этажа здания. При оборудовании производственных зданий установками автоматического пожаротушения указанные в таблице 6.1 площади этажей в пределах пожарных отсеков допускается увеличивать на 100 %, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости. При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа, указанной в таблице 6.1. В зданиях категории В при наличии помещений категории В1, имеющих общую площадь более половины площади соответствующего этажа, площадь этажа в пределах пожарного отсека, указанную в таблице 6.1, необходимо уменьшить на 25 %. | Принятый класс конструктивной пожарной опасности производственного здания не соответсвует требованиям табл. 6.1 СП 2.13130.2012. | Ф5.1 | 28
п. 6.1.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для производственных зданий, в зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной опасности, следует принимать по таблице 6.1. При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади этажа здания. При наличии площадок, этажерок и антресолей площадь каждого этажа в пределах пожарного отсека определяется с учетом площадок, ярусов, этажерок и антресолей, расположенных в пределах данного этажа. При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади пола помещения, допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется по таблице 6.1 как для многоэтажного здания с числом этажей, определенным с учетом площадок, ярусов, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке составляет более 40 % площади этажа здания. При оборудовании производственных зданий установками автоматического пожаротушения указанные в таблице 6.1 площади этажей в пределах пожарных отсеков допускается увеличивать на 100 %, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости. При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа, указанной в таблице 6.1. В зданиях категории В при наличии помещений категории В1, имеющих общую площадь более половины площади соответствующего этажа, площадь этажа в пределах пожарного отсека, указанную в таблице 6.1, необходимо уменьшить на 25 %. | Принятая высота производственного здания не соответсвует требованиям табл. 6.1 СП 2.13130.2012 | Ф5.1 | 28
п. 6.1.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для производственных зданий, в зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной опасности, следует принимать по таблице 6.1. При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади этажа здания. При наличии площадок, этажерок и антресолей площадь каждого этажа в пределах пожарного отсека определяется с учетом площадок, ярусов, этажерок и антресолей, расположенных в пределах данного этажа. При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади пола помещения, допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется по таблице 6.1 как для многоэтажного здания с числом этажей, определенным с учетом площадок, ярусов, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке составляет более 40 % площади этажа здания. При оборудовании производственных зданий установками автоматического пожаротушения указанные в таблице 6.1 площади этажей в пределах пожарных отсеков допускается увеличивать на 100 %, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости. При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа, указанной в таблице 6.1. В зданиях категории В при наличии помещений категории В1, имеющих общую площадь более половины площади соответствующего этажа, площадь этажа в пределах пожарного отсека, указанную в таблице 6.1, необходимо уменьшить на 25 %. | Принятая площадь этажа производственного здания в пределах пожарного отсека не соответсвует требованиям табл. 6.1 СП 2.13130.2012 | Ф5.1 | 28
п. 6.1.2 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует принимать по таблице 6.2. | Принятая степень огнестойкости здания не соответсвует требованиям табл. 6.2 СП 2.13130.2012. | Ф5.1 | 28
п. 6.1.2 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует принимать по таблице 6.2. | Принятый класс конструктивной пожарной опасности здания не соответсвует требованиям табл. 6.2 СП 2.13130.2012. | Ф5.1 | 28
п. 6.1.2 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует принимать по таблице 6.2. | Принятая высота здания не соответсвует требованиям табл. 6.2 СП 2.13130.2012. | Ф5.1 | 28
п. 6.1.2 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует принимать по таблице 6.2. | Принятая площадь этажа здания в пределах пожарного отсека не соответсвует требованиям табл. 6.2 СП 2.13130.2012. | Ф5.1 | 28
п. 6.1.3 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для теплиц и парников следует принимать по таблице 6.1. | Принятая степень огнестойкости теплицы не соответсвует требованиям табл. 6.1 СП 2.13130.2012. | Ф5.1 | 28
п. 6.1.3 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для теплиц и парников следует принимать по таблице 6.1. | Принятый класс конструктивной пожарной опасности теплицы не соответсвует требованиям табл. 6.1 СП 2.13130.2012 | Ф5.1 | 28
п. 6.1.3 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для теплиц и парников следует принимать по таблице 6.1. | Принятая высота теплицы не соответсвует требованиям табл. 6.1 СП 2.13130.2012 | Ф5.1 | 28
п. 6.1.3 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для теплиц и парников следует принимать по таблице 6.1. | Принятая площадь этажа теплицы в пределах пожарного отсека не соответсвует требованиям табл. 6.1 СП 2.13130.2012 | Ф5.1 | 28
п. 6.2.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту складских зданий (класс Ф5.2) и площадь этажа здания в пределах пожарного отсека, в зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной опасности, следует принимать по таблице 6.3. При наличии пло-щадок, этажерок, ярусов и антресолей площадь этажа определяется согласно пункту 6.1.1. При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа, указанной в таблице 6.3. При оборудовании складских зданий установками автоматического пожаротушения указанные в таблице 6.3 площади этажей в пределах пожарных отсеков допускается увеличивать на 100 %, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости. При размещении складов в производственных зданиях площадь этажа складских помещений в пределах пожарного отсека и их высота (число этажей) не должны превышать значений, указанных в таблице 6.3. | Принятая степень огнестойкости складского здания не соответсвует требованиям табл. 6.3 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.2.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту складских зданий (класс Ф5.2) и площадь этажа здания в пределах пожарного отсека, в зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной опасности, следует принимать по таблице 6.3. При наличии пло-щадок, этажерок, ярусов и антресолей площадь этажа определяется согласно пункту 6.1.1. При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа, указанной в таблице 6.3. При оборудовании складских зданий установками автоматического пожаротушения указанные в таблице 6.3 площади этажей в пределах пожарных отсеков допускается увеличивать на 100 %, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости. При размещении складов в производственных зданиях площадь этажа складских помещений в пределах пожарного отсека и их высота (число этажей) не должны превышать значений, указанных в таблице 6.3. | Принятый класс конструктивной пожарной опасности складского здания не соответсвует требованиям табл. 6.3 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.2.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту складских зданий (класс Ф5.2) и площадь этажа здания в пределах пожарного отсека, в зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной опасности, следует принимать по таблице 6.3. При наличии пло-щадок, этажерок, ярусов и антресолей площадь этажа определяется согласно пункту 6.1.1. При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа, указанной в таблице 6.3. При оборудовании складских зданий установками автоматического пожаротушения указанные в таблице 6.3 площади этажей в пределах пожарных отсеков допускается увеличивать на 100 %, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости. При размещении складов в производственных зданиях площадь этажа складских помещений в пределах пожарного отсека и их высота (число этажей) не должны превышать значений, указанных в таблице 6.3. | Принятая площадь этажа складского здания в пределах пожарного отсека не соответсвует требованиям табл. 6.3 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.2.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту складских зданий (класс Ф5.2) и площадь этажа здания в пределах пожарного отсека, в зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной опасности, следует принимать по таблице 6.3. При наличии пло-щадок, этажерок, ярусов и антресолей площадь этажа определяется согласно пункту 6.1.1. При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа, указанной в таблице 6.3. При оборудовании складских зданий установками автоматического пожаротушения указанные в таблице 6.3 площади этажей в пределах пожарных отсеков допускается увеличивать на 100 %, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости. При размещении складов в производственных зданиях площадь этажа складских помещений в пределах пожарного отсека и их высота (число этажей) не должны превышать значений, указанных в таблице 6.3. | Принятая высота складского здания не соответсвует требованиям табл. 6.3 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.2.2 | Многоэтажные складские здания категорий А, Б и В следует проектировать шириной не более 60 м. | Многоэтажное складское здание предусмотрено шириной более 60 м. | Ф5.2 | 28
п. 6.2.4 | Складские здания стеллажного хранения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности со стеллажами высотой более 5,5 м, следует проектировать одноэтажными I – IV степеней огнестойкости класса С0. | Складское здание стеллажного хранения со стеллажами высотой более 5,5 м предусмотрено высотой более одного этажа. | Ф5.2 | 28
п. 6.2.4 | Складские здания стеллажного хранения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности со стеллажами высотой более 5,5 м, следует проектировать одноэтажными I – IV степеней огнестойкости класса С0. | Складское здание стеллажного хранения со стеллажами высотой более 5,5 м предусмотрено V степени огнестойкости. | Ф5.2 | 28
п. 6.2.4 | Складские здания стеллажного хранения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности со стеллажами высотой более 5,5 м, следует проектировать одноэтажными I – IV степеней огнестойкости класса С0. | Складское здание стеллажного хранения со стеллажами высотой более 5,5 м предусмотрено класса конструктивной пожарной опасности ниже С0. | Ф5.2 | 28
п. 6.2.5 | Здания складов пиломатериалов должны быть одноэтажными, не ниже IV степени огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1. | Складское здание пиломатериалов предусмотрено высотой более одного этажа. | Ф5.2 | 28
п. 6.2.5 | Здания складов пиломатериалов должны быть одноэтажными, не ниже IV степени огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1. | Складское здание пиломатериалов предусмотрено ниже IV степени огнестойкости. | Ф5.2 | 28
п. 6.2.5 | Здания складов пиломатериалов должны быть одноэтажными, не ниже IV степени огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1. | Складское здание пиломатериалов предусмотрено класса конструктивной пожарной опасности ниже С1. | Ф5.2 | 28
п. 6.2.6 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и площадь этажа в пределах пожарного отсека для зданий складов пиломатериалов следует принимать по таблице 6.4. При оборудовании зданий и навесов складов лесоматериалов автоматическими установками пожаротушения указанные в таблице 6.4 площади этажа в пределах пожарного отсека допускается увеличивать на 100 %, за исключением зданий и навесов IV степени огнестойкости всех классов конструктивной пожарной опасности, а также зданий и навесов V степени огнестойкости. При этом значения интенсивности и площади для расчета расхода воды или раствора пенообразователя следует увеличивать на 10 %. | Принятая степень огнестойкости складского здания пиломатериалов не соответсвует требованиям табл. 6.4 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.2.6 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и площадь этажа в пределах пожарного отсека для зданий складов пиломатериалов следует принимать по таблице 6.4. При оборудовании зданий и навесов складов лесоматериалов автоматическими установками пожаротушения указанные в таблице 6.4 площади этажа в пределах пожарного отсека допускается увеличивать на 100 %, за исключением зданий и навесов IV степени огнестойкости всех классов конструктивной пожарной опасности, а также зданий и навесов V степени огнестойкости. При этом значения интенсивности и площади для расчета расхода воды или раствора пенообразователя следует увеличивать на 10 %. | Принятый класс конструктивной пожарной опасности складского здания пиломатериалов не соответсвует требованиям табл. 6.4 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.2.6 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и площадь этажа в пределах пожарного отсека для зданий складов пиломатериалов следует принимать по таблице 6.4. При оборудовании зданий и навесов складов лесоматериалов автоматическими установками пожаротушения указанные в таблице 6.4 площади этажа в пределах пожарного отсека допускается увеличивать на 100 %, за исключением зданий и навесов IV степени огнестойкости всех классов конструктивной пожарной опасности, а также зданий и навесов V степени огнестойкости. При этом значения интенсивности и площади для расчета расхода воды или раствора пенообразователя следует увеличивать на 10 %. | Принятая площадь этажа складского здания пиломатериалов в пределах пожарного отсека не соответсвует требованиям табл. 6.4 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п.6.2.6 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и площадь этажа в пределах пожарного отсека для зданий складов пиломатериалов следует принимать по таблице 6.4. При оборудовании зданий и навесов складов лесоматериалов автоматическими установками пожаротушения указанные в таблице 6.4 площади этажа в пределах пожарного отсека допускается увеличивать на 100 %, за исключением зданий и навесов IV степени огнестойкости всех классов конструктивной пожарной опасности, а также зданий и навесов V степени огнестойкости. При этом значения интенсивности и площади для расчета расхода воды или раствора пенообразователя следует увеличивать на 10 %. | Принятая высота складского здания пиломатериалов не соответсвует требованиям табл. 6.4 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.2.7 | Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий холодильников следует принимать: I и II, класса С0 – для пожарных отсеков емкостью более 700 т; II, класса С1 – для пожарных отсеков емкостью от 250 до 700 т; III, IV и V – для пожарных отсеков емкостью до 250 т. Суммарную емкость пожарных отсеков III и IV степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 следует принимать не более 5000 т. Суммарную емкость пожарных отсеков III – V степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С1 – С3 следует принимать не более 2000 т. При проектировании зданий холодильников IV и V степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности С1 – С3, предназначенных для хранения картофеля, овощей и фруктов в горючей таре, допускается принимать емкость пожарных отсеков не более 3000 т, разделяя их противопожарными стенами 2-го типа на части емкостью не более 1000 т; при хранении картофеля и овощей россыпью – не более 5000 т, разделяя их противопожарными стенами 2-го типа на части емкостью не более 3000 т. Здания холодильников I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается проектировать высотой до шести этажей включительно (но не более 28 м), здания холодильников других степеней огнестойкости – одноэтажными. | Принятая степень огнестойкости здания холодильников не соответсвует требованиям п. 6.2.7 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.2.7 | Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий холодильников следует принимать: I и II, класса С0 – для пожарных отсеков емкостью более 700 т; II, класса С1 – для пожарных отсеков емкостью от 250 до 700 т; III, IV и V – для пожарных отсеков емкостью до 250 т. Суммарную емкость пожарных отсеков III и IV степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 следует принимать не более 5000 т. Суммарную емкость пожарных отсеков III – V степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С1 – С3 следует принимать не более 2000 т. При проектировании зданий холодильников IV и V степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности С1 – С3, предназначенных для хранения картофеля, овощей и фруктов в горючей таре, допускается принимать емкость пожарных отсеков не более 3000 т, разделяя их противопожарными стенами 2-го типа на части емкостью не более 1000 т; при хранении картофеля и овощей россыпью – не более 5000 т, разделяя их противопожарными стенами 2-го типа на части емкостью не более 3000 т. Здания холодильников I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается проектировать высотой до шести этажей включительно (но не более 28 м), здания холодильников других степеней огнестойкости – одноэтажными. | Принятый класс конструктивной пожарной опасности здания холодильников не соответсвует требованиям п. 6.2.7 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.2.7 | Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий холодильников следует принимать: I и II, класса С0 – для пожарных отсеков емкостью более 700 т; II, класса С1 – для пожарных отсеков емкостью от 250 до 700 т; III, IV и V – для пожарных отсеков емкостью до 250 т. Суммарную емкость пожарных отсеков III и IV степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 следует принимать не более 5000 т. Суммарную емкость пожарных отсеков III – V степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С1 – С3 следует принимать не более 2000 т. При проектировании зданий холодильников IV и V степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности С1 – С3, предназначенных для хранения картофеля, овощей и фруктов в горючей таре, допускается принимать емкость пожарных отсеков не более 3000 т, разделяя их противопожарными стенами 2-го типа на части емкостью не более 1000 т; при хранении картофеля и овощей россыпью – не более 5000 т, разделяя их противопожарными стенами 2-го типа на части емкостью не более 3000 т. Здания холодильников I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается проектировать высотой до шести этажей включительно (но не более 28 м), здания холодильников других степеней огнестойкости – одноэтажными. | Суммарную емкость хранения пожарных отсеков холодильников превышает нормативное значение. | Ф5.2 | 28
п. 6.2.7 | Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий холодильников следует принимать: I и II, класса С0 – для пожарных отсеков емкостью более 700 т; II, класса С1 – для пожарных отсеков емкостью от 250 до 700 т; III, IV и V – для пожарных отсеков емкостью до 250 т. Суммарную емкость пожарных отсеков III и IV степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 следует принимать не более 5000 т. Суммарную емкость пожарных отсеков III – V степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С1 – С3 следует принимать не более 2000 т. При проектировании зданий холодильников IV и V степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности С1 – С3, предназначенных для хранения картофеля, овощей и фруктов в горючей таре, допускается принимать емкость пожарных отсеков не более 3000 т, разделяя их противопожарными стенами 2-го типа на части емкостью не более 1000 т; при хранении картофеля и овощей россыпью – не более 5000 т, разделяя их противопожарными стенами 2-го типа на части емкостью не более 3000 т. Здания холодильников I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается проектировать высотой до шести этажей включительно (но не более 28 м), здания холодильников других степеней огнестойкости – одноэтажными. | В здании холодильника предназначенного для хранения картофеля, овощей и фруктов в горючей таре не предусмотрены противопожарные стены 2-го типа для разделения здания (пожарного отсека) на части. | Ф5.2 | 28
п. 6.2.7 | Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий холодильников следует принимать: I и II, класса С0 – для пожарных отсеков емкостью более 700 т; II, класса С1 – для пожарных отсеков емкостью от 250 до 700 т; III, IV и V – для пожарных отсеков емкостью до 250 т. Суммарную емкость пожарных отсеков III и IV степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 следует принимать не более 5000 т. Суммарную емкость пожарных отсеков III – V степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С1 – С3 следует принимать не более 2000 т. При проектировании зданий холодильников IV и V степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности С1 – С3, предназначенных для хранения картофеля, овощей и фруктов в горючей таре, допускается принимать емкость пожарных отсеков не более 3000 т, разделяя их противопожарными стенами 2-го типа на части емкостью не более 1000 т; при хранении картофеля и овощей россыпью – не более 5000 т, разделяя их противопожарными стенами 2-го типа на части емкостью не более 3000 т. Здания холодильников I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается проектировать высотой до шести этажей включительно (но не более 28 м), здания холодильников других степеней огнестойкости – одноэтажными. | Здание холодильника I и II степеней огнестойкости класса С0 предусмотрено высотой более шести этажей. | Ф5.2 | 28
п. 6.2.7 | Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий холодильников следует принимать: I и II, класса С0 – для пожарных отсеков емкостью более 700 т; II, класса С1 – для пожарных отсеков емкостью от 250 до 700 т; III, IV и V – для пожарных отсеков емкостью до 250 т. Суммарную емкость пожарных отсеков III и IV степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 следует принимать не более 5000 т. Суммарную емкость пожарных отсеков III – V степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С1 – С3 следует принимать не более 2000 т. При проектировании зданий холодильников IV и V степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности С1 – С3, предназначенных для хранения картофеля, овощей и фруктов в горючей таре, допускается принимать емкость пожарных отсеков не более 3000 т, разделяя их противопожарными стенами 2-го типа на части емкостью не более 1000 т; при хранении картофеля и овощей россыпью – не более 5000 т, разделяя их противопожарными стенами 2-го типа на части емкостью не более 3000 т. Здания холодильников I и II степеней огнестойкости класса С0 допускается проектировать высотой до шести этажей включительно (но не более 28 м), здания холодильников других степеней огнестойкости – одноэтажными. | Здание холодильника построенного ниже II степени огнестойкости предусмотрено высотой более одного этажа. | Ф5.2 | 28
п. 6.3.1 | Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа в пределах пожарного отсека для подземных автостоянок следует принимать по таблице 6.5. | Принятая степень огнестойкости подземной автостоянки не соответсвует требованиям табл. 6.5 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.3.1 | Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа в пределах пожарного отсека для подземных автостоянок следует принимать по таблице 6.5. | Принятый класс конструктивной пожарной опасности подземной автостоянки не соответсвует требованиям табл. 6.5 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.3.1 | Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа в пределах пожарного отсека для подземных автостоянок следует принимать по таблице 6.5. | Принятое количество этажей подземной автостоянки не соответсвует требованиям табл. 6.5 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.3.1 | Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа в пределах пожарного отсека для подземных автостоянок следует принимать по таблице 6.5. | Принятая площадь этажа подземной автостоянки в пределах пожарного отсека не соответсвует требованиям табл. 6.5 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.3.2 | Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа надземной автостоянки закрытого типа в пределах пожарного отсека следует принимать по таблице 6.6. | Принятая степень огнестойкости надземной автостоянки закрытого типа не соответсвует требованиям табл. 6.6 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.3.2 | Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа надземной автостоянки закрытого типа в пределах пожарного отсека следует принимать по таблице 6.6. | Принятый класс конструктивной пожарной опасности надземной автостоянки закрытого типа не соответсвует требованиям табл. 6.6 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.3.2 | Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа надземной автостоянки закрытого типа в пределах пожарного отсека следует принимать по таблице 6.6. | Принятое количество этажей надземной автостоянки закрытого типа не соответсвует требованиям табл. 6.6 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.3.2 | Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа надземной автостоянки закрытого типа в пределах пожарного отсека следует принимать по таблице 6.6. | Принятая площадь этажа надземной автостоянки закрытого типа в пределах пожарного отсека не соответсвует требованиям табл. 6.6 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.3.3 | Здания (сооружения) механизированных автостоянок могут преду-сматриваться надземными или подземными, класса конструктивной пожарной опасности не ниже С0 и степени огнестойкости не ниже IV. Пристраивать наземные автостоянки к зданиям другого назначения допускается только к глухим стенам, имеющим предел огнестойкости не менее REI 150. Площадь этажа в пределах пожарного отсека наземной автостоянки I и II степени огнестойкости не должна превышать 5200 м²; III степени огнестойкости – 3600 м²; IV степени огнестойкости – 2000 м². В открытых наземных механизированных автостоянках с выполнением несущих конструкций с пределом огнестойкости не менее R 45, допускается не предусматривать автоматическое и внутреннее (от пожарных кранов) пожаротушение, а также пожарную сигнализацию. При этом сооружение такой автостоянки должно быть оборудовано сухотрубом для целей внутреннего пожаротушения. | Здание (сооружение) механизированной автостоянки предусмотрено класса конструктивной пожарной опасности ниже С0. | Ф5.2 | 28
п. 6.3.3 | Здания (сооружения) механизированных автостоянок могут преду-сматриваться надземными или подземными, класса конструктивной пожар-ной опасности не ниже С0 и степени огнестойкости не ниже IV. Пристраивать наземные автостоянки к зданиям другого назначения допускается только к глухим стенам, имеющим предел огнестойкости не менее REI 150. Площадь этажа в пределах пожарного отсека наземной автостоянки I и II степени огнестойкости не должна превышать 5200 м²; III степени огнестойкости – 3600 м²; IV степени огнестойкости – 2000 м². В открытых наземных механизированных автостоянках с выполнением несущих конструкций с пределом огнестойкости не менее R 45, допускается не предусматривать автоматическое и внутреннее (от пожарных кранов) пожаротушение, а также пожарную сигнализацию. При этом сооружение такой автостоянки должно быть оборудовано сухотрубом для целей внутреннего пожаротушения. | Здание (сооружение) механизированной автостоянки предусмотрено ниже IV степени огнестойкости. | Ф5.2 | 28
п. 6.3.3 | Здания (сооружения) механизированных автостоянок могут преду-сматриваться надземными или подземными, класса конструктивной пожар-ной опасности не ниже С0 и степени огнестойкости не ниже IV. Пристраивать наземные автостоянки к зданиям другого назначения допускается только к глухим стенам, имеющим предел огнестойкости не менее REI 150. Площадь этажа в пределах пожарного отсека наземной автостоянки I и II степени огнестойкости не должна превышать 5200 м²; III степени огнестойкости – 3600 м²; IV степени огнестойкости – 2000 м². В открытых наземных механизированных автостоянках с выполнением несущих конструкций с пределом огнестойкости не менее R 45, допускается не предусматривать автоматическое и внутреннее (от пожарных кранов) пожаротушение, а также пожарную сигнализацию. При этом сооружение такой автостоянки должно быть оборудовано сухотрубом для целей внутреннего пожаротушения. | На объекте защиты допущено пристраивание наземной автостоянки к зданию другого назначения, не имеющему глухой стены со стороны автостоянки. | Ф5.2 | 28
п. 6.3.3 | Здания (сооружения) механизированных автостоянок могут преду-сматриваться надземными или подземными, класса конструктивной пожар-ной опасности не ниже С0 и степени огнестойкости не ниже IV. Пристраивать наземные автостоянки к зданиям другого назначения допускается только к глухим стенам, имеющим предел огнестойкости не менее REI 150. Площадь этажа в пределах пожарного отсека наземной автостоянки I и II степени огнестойкости не должна превышать 5200 м²; III степени огнестойкости – 3600 м²; IV степени огнестойкости – 2000 м². В открытых наземных механизированных автостоянках с выполнением несущих конструкций с пределом огнестойкости не менее R 45, допускается не предусматривать автоматическое и внутреннее (от пожарных кранов) пожаротушение, а также пожарную сигнализацию. При этом сооружение такой автостоянки должно быть оборудовано сухотрубом для целей внутреннего пожаротушения. | На объекте защиты допущено пристраивание наземной автостоянки к зданию другого назначения, не имеющему глухой стены со стороны автостоянки с пределом огнестойкости не менее REI 150. | Ф5.2 | 28
п. 6.3.3 | Здания (сооружения) механизированных автостоянок могут преду-сматриваться надземными или подземными, класса конструктивной пожар-ной опасности не ниже С0 и степени огнестойкости не ниже IV. Пристраивать наземные автостоянки к зданиям другого назначения допускается только к глухим стенам, имеющим предел огнестойкости не менее REI 150. Площадь этажа в пределах пожарного отсека наземной автостоянки I и II степени огнестойкости не должна превышать 5200 м²; III степени огнестойкости – 3600 м²; IV степени огнестойкости – 2000 м². В открытых наземных механизированных автостоянках с выполнением несущих конструкций с пределом огнестойкости не менее R 45, допускается не предусматривать автоматическое и внутреннее (от пожарных кранов) пожаротушение, а также пожарную сигнализацию. При этом сооружение такой автостоянки должно быть оборудовано сухотрубом для целей внутреннего пожаротушения. | На объекте защиты превышена площадь этажа в пределах пожарного отсека наземной автостоянки. | Ф5.2 | 28
п. 6.3.3 | Здания (сооружения) механизированных автостоянок могут преду-сматриваться надземными или подземными, класса конструктивной пожар-ной опасности не ниже С0 и степени огнестойкости не ниже IV. Пристраивать наземные автостоянки к зданиям другого назначения допускается только к глухим стенам, имеющим предел огнестойкости не менее REI 150. Площадь этажа в пределах пожарного отсека наземной автостоянки I и II степени огнестойкости не должна превышать 5200 м²; III степени огнестойкости – 3600 м²; IV степени огнестойкости – 2000 м². В открытых наземных механизированных автостоянках с выполнением несущих конструкций с пределом огнестойкости не менее R 45, допускается не предусматривать автоматическое и внутреннее (от пожарных кранов) пожаротушение, а также пожарную сигнализацию. При этом сооружение такой автостоянки должно быть оборудовано сухотрубом для целей внутреннего пожаротушения. | В открытой наземной механизированной автостоянке не предусмотрено устройство сухотрубов для целей внутреннего пожароту-шения. | Ф5.2 | 28
п. 6.4 | Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа надземной автостоянки открытого типа в пределах пожарного отсека следует принимать по таблице 6.7. | Принятая степень огнестойкости надземной автостоянки открытого типа не соответсвует требованиям табл. 6.7 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.4 | Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа надземной автостоянки открытого типа в пределах пожарного отсека следует принимать по таблице 6.7. | Принятый класс конструктивной пожарной опасности надземной автостоянки открытого типа не соответсвует требованиям табл. 6.7 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.4 | Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа надземной автостоянки открытого типа в пределах пожарного отсека следует принимать по таблице 6.7. | Принятая этажность надземной автостоянки открытого типа не соответсвует требованиям табл. 6.7 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.4 | Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа надземной автостоянки открытого типа в пределах пожарного отсека следует принимать по таблице 6.7. | Принятая площадь этажа в пределах пожарного отсека надземной автостоянки открытого типа не соответсвует требованиям табл. 6.7 СП 2.13130.2012. | Ф5.2 | 28
п. 6.5.1 | Допустимую высоту здания класса Ф1.3 и площадь этажа в пределах пожарного отсека следует определять в зависимости от степени огнестой-кости и класса конструктивной пожарной опасности по таблице 6.8. | Принятая степень огнестойкости здания класса Ф1.3 не соответсвует требованиям табл. 6.8 СП 2.13130.2012. | Ф1.3 | 28
п. 6.5.1 | Допустимую высоту здания класса Ф1.3 и площадь этажа в пределах пожарного отсека следует определять в зависимости от степени огнестой-кости и класса конструктивной пожарной опасности по таблице 6.8. | Принятый класс конструктивной пожарной опасности здания класса Ф1.3 не соответсвует требованиям табл. 6.8 СП 2.13130.2012. | Ф1.3 | 28
п. 6.5.1 | Допустимую высоту здания класса Ф1.3 и площадь этажа в пределах пожарного отсека следует определять в зависимости от степени огнестой-кости и класса конструктивной пожарной опасности по таблице 6.8. | Принятая площадь этажа в пределах пожарного отсека здания класса Ф1.3 не соответсвует требованиям табл. 6.8 СП 2.13130.2012. | Ф1.3 | 28
п. 6.5.1 | Допустимую высоту здания класса Ф1.3 и площадь этажа в пределах пожарного отсека следует определять в зависимости от степени огнестой-кости и класса конструктивной пожарной опасности по таблице 6.8. | Принятая этажность здания класса Ф1.3 не соответсвует требованиям табл. 6.8 СП 2.13130.2012. | Ф1.3 | 28
п. 6.5.2 | Здания I, II и III степеней огнестойкости допускается надстраивать одним мансардным этажом, расположенным независимо от высоты зданий, установленной в таблице 6.8, но не выше 75 м. Несущие элементы мансардного этажа должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При применении деревянных конструкций следует использовать конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования – предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. | В здании класса Ф1.3 допущено устройство мансардного этажа, расположенного выше 75 м. | Ф1.3 | 28
п. 6.5.2 | Здания I, II и III степеней огнестойкости допускается надстраивать одним мансардным этажом, расположенным независимо от высоты зданий, установленной в таблице 6.8, но не выше 75 м. Несущие элементы мансардного этажа должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При применении деревянных конструкций следует использовать конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования – предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. | В здании Ф1.3 несущие элементы мансардного этажа предусмотрены с пределом огнестойкости менее R 45. | Ф1.3 | 28
п. 6.5.2 | Здания I, II и III степеней огнестойкости допускается надстраивать одним мансардным этажом, расположенным независимо от высоты зданий, установленной в таблице 6.8, но не выше 75 м. Несущие элементы мансардного этажа должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При применении деревянных конструкций следует использовать конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования – предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. | В здании Ф1.3 в качестве несущих элементов мансардного этажа допущено применение строительных конструкций класса ниже К0. | Ф1.3 | 28
п. 6.5.2 | Здания I, II и III степеней огнестойкости допускается надстраивать одним мансардным этажом, расположенным независимо от высоты зданий, установленной в таблице 6.8, но не выше 75 м. Несущие элементы мансардного этажа должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При применении деревянных конструкций следует использовать конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования – предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. | В здании Ф1.3 ограждающие конструкции мансардного этажа не отвечают требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. | Ф1.3 | 28
п. 6.5.2 | Здания I, II и III степеней огнестойкости допускается надстраивать одним мансардным этажом, расположенным независимо от высоты зданий, установленной в таблице 6.8, но не выше 75 м. Несущие элементы мансардного этажа должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При применении деревянных конструкций следует использовать конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования – предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. | В здании Ф1.3 мансардного этажа не применяется конструктивная огнезащита для защиты деревянных конструкций. | Ф1.3 | 28
п. 6.5.2 | Здания I, II и III степеней огнестойкости допускается надстраивать одним мансардным этажом, расположенным независимо от высоты зданий, установленной в таблице 6.8, но не выше 75 м. Несущие элементы мансардного этажа должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При применении деревянных конструкций следует использовать конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования – предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. | В здании Ф1.3 мансардного этажа допущено применение огнезащиты для защиты деревянных конструкций не обеспечивающей предел огнестойкости R 45 и класс пожарной опасности К0. | Ф1.3 | 28
п. 6.5.3 | Несущие элементы двухэтажных зданий IV степени огнестойкости должны иметь предел огнестойкости не менее R 30. | В двухэтажном здании Ф1.3 в качестве несущих элементов допущено применение конструкций с пределом огнестойкости менее R 30. | Ф1.3 | 28
п. 6.5.5 | Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли на расстоянии 6 м от места примыкания не должен превышать отметки пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания. Утеплитель в этом месте покрытия должен быть выполнен из материалов НГ. | На объекте защиты класса Ф1.3 несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части предусмотрены с пределом огнестойкости менее R 45. | Ф1.3 | 28
п. 6.5.5 | Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли на расстоянии 6 м от места примыкания не должен превышать отметки пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания. Утеплитель в этом месте покрытия должен быть выполнен из материалов НГ. | На объекте защиты класса Ф1.3 несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части предусмотрены класса пожарной опасности менее К0. | Ф1.3 | 28
п. 6.5.6 | Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям: - в домах высотой три этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости; - предел огнестойкости внутриквартирных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2; - при площади этажа до 150 м² допускается принимать предел огне-стойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий – не менее REI 30; - дома высотой четыре этажа должны быть не ниже III степени огне-стойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1; - строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, образуемые элементами из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4; - к домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются. | Строительные конструкции трехэтажного одноквартирного жилого дома (класс Ф1.4) не отвечают требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III-й степени огнестойкости. | Ф1.4 | 28
п. 6.5.6 | Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям: - в домах высотой три этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости; - предел огнестойкости внутриквартирных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2; - при площади этажа до 150 м² допускается принимать предел огне-стойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий – не менее REI 30; - дома высотой четыре этажа должны быть не ниже III степени огне-стойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1; - строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, образуемые элементами из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4; - к домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются. | Класс конструктивной пожарной опасности одноквартирного жилого дома (класс Ф1.4) предусмотрен ниже С2. | Ф1.4 | 28
п. 6.5.6 | Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям: - в домах высотой три этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости; - предел огнестойкости внутриквартирных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2; - при площади этажа до 150 м² допускается принимать предел огне-стойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий – не менее REI 30; - дома высотой четыре этажа должны быть не ниже III степени огне-стойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1; - строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, образуемые элементами из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4; - к домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются. | Предел огнестойкости несущих элементов одноквартирного жилого дома (класс Ф1.4) предусмотрен менее R 30. | Ф1.4 | 28
п. 6.5.6 | Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям: - в домах высотой три этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости; - предел огнестойкости внутриквартирных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2; - при площади этажа до 150 м² допускается принимать предел огне-стойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий – не менее REI 30; - дома высотой четыре этажа должны быть не ниже III степени огне-стойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1; - строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, образуемые элементами из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4; - к домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются. | Предел огнестойкости перекрытий одноквартирного жилого дома (класс Ф1.4) предусмотрен менее REI 30. | Ф1.4 | 28
п. 6.5.6 | Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям: - в домах высотой три этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости; - предел огнестойкости внутриквартирных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2; - при площади этажа до 150 м² допускается принимать предел огне-стойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий – не менее REI 30; - дома высотой четыре этажа должны быть не ниже III степени огне-стойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1; - строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, образуемые элементами из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4; - к домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются. | Степень огнестойкости четырехэтажного жилого дома (класс Ф1.4) предусмотрена менее III-ей. | Ф1.4 | 28
п.6.5.6 | Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям: - в домах высотой три этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости; - предел огнестойкости внутриквартирных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2; - при площади этажа до 150 м² допускается принимать предел огне-стойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий – не менее REI 30; - дома высотой четыре этажа должны быть не ниже III степени огне-стойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1; - строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, образуемые элементами из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4; - к домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются. | Класс конструктивной пожарной опасности четырехэтажного жилого дома (класс Ф1.4) предусмотрен ниже С1. | Ф1.4 | 28
п. 6.5.6 | Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям: - в домах высотой три этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости; - предел огнестойкости внутриквартирных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2; - при площади этажа до 150 м² допускается принимать предел огне-стойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий – не менее REI 30; - дома высотой четыре этажа должны быть не ниже III степени огне-стойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1; - строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, образуемые элементами из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4; - к домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются. | В жилом доме (класс Ф1.4) допущено применение строительных конструкций способствующих скрытому распространению горения | Ф1.4 | 28
п. 6.5.6 | Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям: - в домах высотой три этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости; - предел огнестойкости внутриквартирных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2; - при площади этажа до 150 м² допускается принимать предел огне-стойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий – не менее REI 30; - дома высотой четыре этажа должны быть не ниже III степени огне-стойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1; - строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, образуемые элементами из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4; - к домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются. | В жилом доме (класс Ф1.4) допущено применение глухих диафрагм из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4. | Ф1.4 | 28
п. 6.6.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для административно-бытовых зданий предприятий и складов (отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок класса Ф4.3) следует принимать по таблице 6.9. При определении степени огнестойкости здания следует учитывать высоту размещения аудиторий, актовых залов и конференц-залов по таблице 6.14. | Принятая степень огнестойкости административно-бытового здания предприятия не соответсвует требованиям табл. 6.14 СП 2.13130.2012. | Ф4.3 | 28
п. 6.6.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для административно-бытовых зданий предприятий и складов (отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок класса Ф4.3) следует принимать по таблице 6.9. При определении степени огнестойкости здания следует учитывать высоту размещения аудиторий, актовых залов и конференц-залов по таблице 6.14. | Принятый класс конструктивной пожарной опасности административно-бытового здания предприятия не соответсвует требованиям табл. 6.14 СП 2.13130.2012. | Ф4.3 | 28
п. 6.6.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для административно-бытовых зданий предприятий и складов (отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок класса Ф4.3) следует принимать по таблице 6.9. При определении степени огнестойкости здания следует учитывать высоту размещения аудиторий, актовых залов и конференц-залов по таблице 6.14. | Принятая высота административно-бытового здания предприятия не соответсвует требованиям табл. 6.14 СП 2.13130.2012. | Ф4.3 | 28
п. 6.6.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для административно-бытовых зданий предприятий и складов (отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок класса Ф4.3) следует принимать по таблице 6.9. При определении степени огнестойкости здания следует учитывать высоту размещения аудиторий, актовых залов и конференц-залов по таблице 6.14. | Принятая площадь этажа в пределах пожарного отсека административно-бытового здания предприятия не соответсвует требованиям табл. 6.14 СП 2.13130.2012. | Ф4.3 | 28
п. 6.6.2 | Здания I, II и III степеней огнестойкости высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опас-ности не ниже К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости – не более 2000 м², для зданий III степени огнестойкости – не более 1400 м². При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать, как правило, конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования. | В здании класса Ф4.3 допущено устройство мансардного этажа, расположенного выше 28 м. | Ф4.3 | 28
п. 6.6.2 | Здания I, II и III степеней огнестойкости высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опас-ности не ниже К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости – не более 2000 м², для зданий III степени огнестойкости – не более 1400 м². При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать, как правило, конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования. | В здании Ф4.3 несущие элементы мансардного этажа предусмотрены с пределом огнестойкости менее R 45. | Ф4.3 | 28
п. 6.6.2 | Здания I, II и III степеней огнестойкости высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опас-ности не ниже К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости – не более 2000 м², для зданий III степени огнестойкости – не более 1400 м². При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать, как правило, конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования. | В здании Ф4.3 в качестве несущих элементов мансардного этажа допущено применение строительных конструкций класса ниже К0. | Ф4.3 | 28
п. 6.6.2 | Здания I, II и III степеней огнестойкости высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опас-ности не ниже К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости – не более 2000 м², для зданий III степени огнестойкости – не более 1400 м². При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать, как правило, конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования. | В здании Ф4.3 мансардный этаж не отделен от нижних этажей противопожарным перекрытием 2-го типа. | Ф4.3 | 28
п. 6.6.2 | Здания I, II и III степеней огнестойкости высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опас-ности не ниже К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости – не более 2000 м², для зданий III степени огнестойкости – не более 1400 м². При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать, как правило, конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования. | В здании Ф4.3 ограждающие конструкции мансардного этажа не отвечают требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. | Ф4.3 | 28
п. 6.6.2 | Здания I, II и III степеней огнестойкости высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опас-ности не ниже К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости – не более 2000 м², для зданий III степени огнестойкости – не более 1400 м². При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать, как правило, конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования. | В здании Ф4.3 мансардный этаж не разделен противопожарными стенами 2-го типа. | Ф4.3 | 28
п. 6.6.2 | Здания I, II и III степеней огнестойкости высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опас-ности не ниже К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости – не более 2000 м², для зданий III степени огнестойкости – не более 1400 м². При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать, как правило, конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования. | В здании Ф4.3 на мансардном этаже не применяется конструктивная огнезащита для защиты деревянных конструкций. | Ф4.3 | 28
п. 6.7.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9, зданий предпри-ятий бытового обслуживания (Ф3.5) – по таблице 6.10, предприятий торговли (Ф3.1) – по таблице 6.11. При этом необходимо учитывать дополнительные требования, преду-смотренные в настоящем разделе для зданий соответствующих классов функциональной пожарной опасности. | Принятая степень огнестойкости общественного здания не соответсвует требованиям табл. 6.9 СП 2.13130.2012. | Ф4.3 | 28
п . 6.7.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9, зданий предпри-ятий бытового обслуживания (Ф3.5) – по таблице 6.10, предприятий торговли (Ф3.1) – по таблице 6.11. При этом необходимо учитывать дополнительные требования, преду-смотренные в настоящем разделе для зданий соответствующих классов функциональной пожарной опасности. | Принятый класс конструктивной пожарной опасности общественного здания не соответсвует требованиям табл. 6.9 СП 2.13130.2012. | Ф4.3 | 28
п. 6.7.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9, зданий предпри-ятий бытового обслуживания (Ф3.5) – по таблице 6.10, предприятий торговли (Ф3.1) – по таблице 6.11. При этом необходимо учитывать дополнительные требования, преду-смотренные в настоящем разделе для зданий соответствующих классов функциональной пожарной опасности. | Принятая высота общественного здания не соответсвует требованиям табл. 6.9 СП 2.13130.2012. | Ф4.3 | 28
п. 6.7.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9, зданий предпри-ятий бытового обслуживания (Ф3.5) – по таблице 6.10, предприятий торговли (Ф3.1) – по таблице 6.11. При этом необходимо учитывать дополнительные требования, преду-смотренные в настоящем разделе для зданий соответствующих классов функциональной пожарной опасности. | Принятая площадь этажа в пределах пожарного отсека общественного здания не соответсвует требованиям табл. 6.9 СП 2.13130.2012. | Ф4.3 | 28
п. 6.7.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9, зданий предпри-ятий бытового обслуживания (Ф3.5) – по таблице 6.10, предприятий торговли (Ф3.1) – по таблице 6.11. При этом необходимо учитывать дополнительные требования, преду-смотренные в настоящем разделе для зданий соответствующих классов функциональной пожарной опасности. | Принятая степень огнестойкости здания предприятия бытового обслуживания не соответсвует требованиям табл. 6.10 СП 2.13130.2012. | Ф3.5 | 28
п. 6.7.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9, зданий предпри-ятий бытового обслуживания (Ф3.5) – по таблице 6.10, предприятий торговли (Ф3.1) – по таблице 6.11. При этом необходимо учитывать дополнительные требования, преду-смотренные в настоящем разделе для зданий соответствующих классов функциональной пожарной опасности. | Принятый класс конструктивной пожарной опасности здания предприятия бытового обслуживания не соответсвует требованиям табл. 6.10 СП 2.13130.2012. | Ф3.5 | 28
п. 6.7.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9, зданий предпри-ятий бытового обслуживания (Ф3.5) – по таблице 6.10, предприятий торговли (Ф3.1) – по таблице 6.11. При этом необходимо учитывать дополнительные требования, преду-смотренные в настоящем разделе для зданий соответствующих классов функциональной пожарной опасности. | Принятая высота здания предприятия бытового обслуживания не соответсвует требованиям табл. 6.10 СП 2.13130.2012. | Ф3.5 | 28
п. 6.7.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9, зданий предпри-ятий бытового обслуживания (Ф3.5) – по таблице 6.10, предприятий торговли (Ф3.1) – по таблице 6.11. При этом необходимо учитывать дополнительные требования, преду-смотренные в настоящем разделе для зданий соответствующих классов функциональной пожарной опасности. | Принятая площадь этажа в пределах пожарного отсека здания предприятия бытового обслуживания не соответсвует требованиям табл. 6.10 СП 2.13130.2012. | Ф3.5 | 28
п. 6.7.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9, зданий предпри-ятий бытового обслуживания (Ф3.5) – по таблице 6.10, предприятий торговли (Ф3.1) – по таблице 6.11. При этом необходимо учитывать дополнительные требования, преду-смотренные в настоящем разделе для зданий соответствующих классов функциональной пожарной опасности. | Принятая степень огнестойкости здания предприятия торговли не соответсвует требованиям табл. 6.11 СП 2.13130.2012. | Ф3.1 | 28
п. 6.7.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9, зданий предпри-ятий бытового обслуживания (Ф3.5) – по таблице 6.10, предприятий торговли (Ф3.1) – по таблице 6.11. При этом необходимо учитывать дополнительные требования, преду-смотренные в настоящем разделе для зданий соответствующих классов функциональной пожарной опасности. | Принятый класс конструктивной пожарной опасности здания предприятия торговли не соответсвует требованиям табл. 6.11 СП 2.13130.2012. | Ф3.1 | 28
п. 6.7.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9, зданий предпри-ятий бытового обслуживания (Ф3.5) – по таблице 6.10, предприятий торговли (Ф3.1) – по таблице 6.11. При этом необходимо учитывать дополнительные требования, преду-смотренные в настоящем разделе для зданий соответствующих классов функциональной пожарной опасности. | Принятая высота здания предприятия торговли не соответсвует требованиям табл. 6.11 СП 2.13130.2012. | Ф3.1 | 28
п. 6.7.1 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека общественных зданий следует принимать по таблице 6.9, зданий предпри-ятий бытового обслуживания (Ф3.5) – по таблице 6.10, предприятий торговли (Ф3.1) – по таблице 6.11. При этом необходимо учитывать дополнительные требования, преду-смотренные в настоящем разделе для зданий соответствующих классов функциональной пожарной опасности. | Принятая площадь этажа в пределах пожарного отсека здания предприятия торговли не соответсвует требованиям табл. 6.11 СП 2.13130.2012. | Ф3.1 | 28
п. 6.7.2 | В зданиях I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 при наличии автоматического пожаротушения площадь этажа в пределах пожарного отсека может быть увеличена не более чем вдвое по отношению к установленным в таблицах 6.9 – 6.11. | На объекте защиты допущено превышение площади этажа в пределах пожарного отсека более чем вдвое по отношению к установленным в таблицах 6.9 – 6.11 СП 2.13130.2012. | Ф2, Ф3, Ф4 | 28
п. 6.7.4 | В зданиях вокзалов I, II степеней огнестойкости класса С0 вместо противопожарных стен допускается устройство водяных дренчерных завес в две нити, расположенных на расстоянии 0,5 м и обеспечивающих интенсивность орошения не менее 1 л/с на 1 м длины завес при времени работы не менее 1 ч, а также противопожарных штор, экранов и иных устройств с пределом огнестойкости не менее Е 60. При этом указанные виды противопожарных преград должны размещаться в зоне, свободной от пожарной нагрузки на ширину не менее 4 м в обе стороны от преграды. | В здании вокзала допущено размещение дренчерных завес на расстоянии между нитями завес более 0,5 м. | Ф3.3 | 28
п. 6.7.4 | В зданиях вокзалов I, II степеней огнестойкости класса С0 вместо противопожарных стен допускается устройство водяных дренчерных завес в две нити, расположенных на расстоянии 0,5 м и обеспечивающих интенсивность орошения не менее 1 л/с на 1 м длины завес при времени работы не менее 1 ч, а также противопожарных штор, экранов и иных устройств с пределом огнестойкости не менее Е 60. При этом указанные виды противопожарных преград должны размещаться в зоне, свободной от пожарной нагрузки на ширину не менее 4 м в обе стороны от преграды. | В здании вокзала допущено размещение дренчерных завес обеспечи-вающих интенсивность орошения менее 1 л/с на 1 м длины завес. | Ф3.3 | 28
п. 6.7.4 | В зданиях вокзалов I, II степеней огнестойкости класса С0 вместо противопожарных стен допускается устройство водяных дренчерных завес в две нити, расположенных на расстоянии 0,5 м и обеспечивающих интенсивность орошения не менее 1 л/с на 1 м длины завес при времени работы не менее 1 ч, а также противопожарных штор, экранов и иных устройств с пределом огнестойкости не менее Е 60. При этом указанные виды противопожарных преград должны размещаться в зоне, свободной от пожарной нагрузки на ширину не менее 4 м в обе стороны от преграды. | В здании вокзала допущено размещение дренчерных завес, не обеспечивающих работу в течение 1 часа. | Ф3.3 | 28
п. 6.7.4 | В зданиях вокзалов I, II степеней огнестойкости класса С0 вместо противопожарных стен допускается устройство водяных дренчерных завес в две нити, расположенных на расстоянии 0,5 м и обеспечивающих интенсивность орошения не менее 1 л/с на 1 м длины завес при времени работы не менее 1 ч, а также противопожарных штор, экранов и иных устройств с пределом огнестойкости не менее Е 60. При этом указанные виды противопожарных преград должны размещаться в зоне, свободной от пожарной нагрузки на ширину не менее 4 м в обе стороны от преграды. | В здании вокзала, при использовании противопожарных штор, экранов, допускается применение указанных противопожарных преград с пределом огнестойкости менее Е 60. | Ф3.3 | 28
п. 6.7.4 | В зданиях вокзалов I, II степеней огнестойкости класса С0 вместо противопожарных стен допускается устройство водяных дренчерных завес в две нити, расположенных на расстоянии 0,5 м и обеспечивающих интенсивность орошения не менее 1 л/с на 1 м длины завес при времени работы не менее 1 ч, а также противопожарных штор, экранов и иных устройств с пределом огнестойкости не менее Е 60. При этом указанные виды противопожарных преград должны размещаться в зоне, свободной от пожарной нагрузки на ширину не менее 4 м в обе стороны от преграды. | В здании вокзала, допущено размещение противопожарных преград (дренчерных завес, штор, экранов) в зоне, не свободной от пожарной нагрузки на ширину не менее 4 м в обе стороны от преграды. | Ф3.3 | 28
п. 6.7.5 | В зданиях аэровокзалов I степени огнестойкости площадь этажа между противопожарными стенами может быть увеличена до 10 000 м², если в подвальных (цокольных) этажах не располагаются склады, кладовые и другие помещения с наличием горючих материалов (кроме камер хранения, гардеробных персонала и помещений категорий В4 и Д). Камеры хранения (кроме оборудованных автоматическими ячейками) и гардеробные следует отделять от остальных помещений подвала противопожарными перегородками 1-го типа и оборудовать установками автоматического пожаротушения, а командно-диспетчерские пункты – противопожарными перегородками 1-го типа (в том числе светопрозрачными). | В здании аэровокзала допущено увеличение площадь этажа между противопожарными стенами свыше 10 000 м². | Ф3.3 | 28
п. 6.7.5 | В зданиях аэровокзалов I степени огнестойкости площадь этажа между противопожарными стенами может быть увеличена до 10 000 м², если в подвальных (цокольных) этажах не располагаются склады, кладовые и другие помещения с наличием горючих материалов (кроме камер хранения, гардеробных персонала и помещений категорий В4 и Д). Камеры хранения (кроме оборудованных автоматическими ячейками) и гардеробные следует отделять от остальных помещений подвала противопожарными перегородками 1-го типа и оборудовать установками автоматического пожаротушения, а командно-диспетчерские пункты – противопожарными перегородками 1-го типа (в том числе светопрозрачными). | В здании аэровокзала допущено размещение в подвальных и цокольных этажах складов, кладовых и других помещений с наличием горючих материалов. | Ф3.3 | 28
п. 6.7.5 | В зданиях аэровокзалов I степени огнестойкости площадь этажа между противопожарными стенами может быть увеличена до 10 000 м², если в подвальных (цокольных) этажах не располагаются склады, кладовые и другие помещения с наличием горючих материалов (кроме камер хранения, гардеробных персонала и помещений категорий В4 и Д). Камеры хранения (кроме оборудованных автоматическими ячейками) и гардеробные следует отделять от остальных помещений подвала противопожарными перегородками 1-го типа и оборудовать установками автоматического пожаротушения, а командно-диспетчерские пункты – противопожарными перегородками 1-го типа (в том числе светопрозрачными). | В здании аэровокзала камеры хранения и гардеробные не отделены от остальных помещений подвала противопожарными перегородками 1-го типа. | Ф3.3 | 28
п. 6.7.5 | В зданиях аэровокзалов I степени огнестойкости площадь этажа между противопожарными стенами может быть увеличена до 10 000 м², если в подвальных (цокольных) этажах не располагаются склады, кладовые и другие помещения с наличием горючих материалов (кроме камер хранения, гардеробных персонала и помещений категорий В4 и Д). Камеры хранения (кроме оборудованных автоматическими ячейками) и гардеробные следует отделять от остальных помещений подвала противопожарными перегородками 1-го типа и оборудовать установками автоматического пожаротушения, а командно-диспетчерские пункты – противопожарными перегородками 1-го типа (в том числе светопрозрачными). | В здании аэровокзала камеры хранения и гардеробные не оборудованы установками автоматического пожаротушения. | Ф3.3 | 28
п. 6.7.5 | В зданиях аэровокзалов I степени огнестойкости площадь этажа между противопожарными стенами может быть увеличена до 10 000 м², если в подвальных (цокольных) этажах не располагаются склады, кладовые и другие помещения с наличием горючих материалов (кроме камер хранения, гардеробных персонала и помещений категорий В4 и Д). Камеры хранения (кроме оборудованных автоматическими ячейками) и гардеробные следует отделять от остальных помещений подвала противопожарными перегородками 1-го типа и оборудовать установками автоматического пожаротушения, а командно-диспетчерские пункты – противопожарными перегородками 1-го типа (в том числе светопрозрачными). | В здании аэровокзала командно-диспетчерские пункты не отделены от остальных помещений подвала противопожарными перегородками 1-го типа. | Ф3.3 | 28
п. 6.7.7 | Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас и галерей допускается принимать на одну величину ниже, чем степень огнестойкости здания. При этом класс конструктивной пожарной опасности навесов, террас и галерей должен быть равен классу конструктивной пожарной опасности здания. В этом случае степень огнестойкости здания с навесом, террасой и га-лереей определяется по степени огнестойкости здания, а площадь этажа в пределах пожарного отсека – с учетом площади навесов, террас и галерей. | На объекте защиты предел огнестойкости конструкций пристроенных к зданию навесов, террас и галерей предусмотрена ниже, чем допускается для данной степени огнестойкости здания. | Общие требования | 28
п. 6.7.8 | В спортивных залах, залах крытых катков и залах ванн бассейнов (с местами для зрителей и без них), а также в залах для подготовительных за-нятий бассейнов и огневых зонах крытых тиров (в том числе размещаемых под трибунами или встроенных в другие общественные здания) при превы-шении их площади по отношению к установленной в таблице 6.9 противопожарные стены следует предусматривать между зальными (в тирах – огневой зоной со стрелковой галереей) и другими помещениями. В помещениях вестибюлей и фойе при превышении их площади по отношению к установленной в таблице 6.9 вместо противопожарных стен можно предусматривать светопрозрачные противопожарные перегородки 2-го типа. | На объекте защиты не предусмотрена противопожарная стена между зальными и другими помещениями. | Общие требования | 28
п. 6.7.9 | Здания классов Ф1.2 и Ф4.2 – Ф4.3 I, II и III степеней огнестойкости, высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости – не более 2000 м², для зданий III степени огнестойкости – не более 1400 м². При наличии на мансардном этаже установок автоматического пожаротушения эта площадь может быть увеличена не более чем в 1,2 раза. При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать, как правило, конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования. | В здании допущено устройство мансардного этажа, расположенного выше 28 м. | Ф1.2, Ф4.2, Ф4.3 | 28
п. 6.7.9 | Здания классов Ф1.2 и Ф4.2 – Ф4.3 I, II и III степеней огнестойкости, высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости – не более 2000 м², для зданий III степени огнестойкости – не более 1400 м². При наличии на мансардном этаже установок автоматического пожаротушения эта площадь может быть увеличена не более чем в 1,2 раза. При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать, как правило, конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования. | В здании несущие элементы мансардного этажа предусмотрены с пределом огнестойкости менее R 45. | Ф1.2, Ф4.2, Ф4.3 | 28
п. 6.7.9 | Здания классов Ф1.2 и Ф4.2 – Ф4.3 I, II и III степеней огнестойкости, высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости – не более 2000 м², для зданий III степени огнестойкости – не более 1400 м². При наличии на мансардном этаже установок автоматического пожаротушения эта площадь может быть увеличена не более чем в 1,2 раза. При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать, как правило, конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования. | В здании в качестве несущих элементов мансардного этажа допущено применение строительных конструкций класса ниже К0. | Ф1.2, Ф4.2, Ф4.3 | 28
п. 6.7.9 | Здания классов Ф1.2 и Ф4.2 – Ф4.3 I, II и III степеней огнестойкости, высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости – не более 2000 м², для зданий III степени огнестойкости – не более 1400 м². При наличии на мансардном этаже установок автоматического пожаротушения эта площадь может быть увеличена не более чем в 1,2 раза. При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать, как правило, конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования. | В здании мансардный этаж не отделен от нижних этажей противопожарным перекрытием 2-го типа. | Ф1.2, Ф4.2, Ф4.3 | 28
п. 6.7.9 | Здания классов Ф1.2 и Ф4.2 – Ф4.3 I, II и III степеней огнестойкости, высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости – не более 2000 м², для зданий III степени огнестойкости – не более 1400 м². При наличии на мансардном этаже установок автоматического пожаротушения эта площадь может быть увеличена не более чем в 1,2 раза. При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать, как правило, конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования. | В здании ограждающие конструкции мансардного этажа не отвечают требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. | Ф1.2, Ф4.2, Ф4.3 | 28
п. 6.7.9 | Здания классов Ф1.2 и Ф4.2 – Ф4.3 I, II и III степеней огнестойкости, высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости – не более 2000 м², для зданий III степени огнестойкости – не более 1400 м². При наличии на мансардном этаже установок автоматического пожаротушения эта площадь может быть увеличена не более чем в 1,2 раза. При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать, как правило, конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования. | В здании мансардный этаж не разделен противопожарными стенами 2-го типа. | Ф1.2, Ф4.2, Ф4.3 | 28
п. 6.7.9 | Здания классов Ф1.2 и Ф4.2 – Ф4.3 I, II и III степеней огнестойкости, высотой не более 28 м допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0, при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием не ниже 2-го типа. Ограждающие конструкции этого этажа должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания. При этом мансардный этаж должен дополнительно разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости – не более 2000 м², для зданий III степени огнестойкости – не более 1400 м². При наличии на мансардном этаже установок автоматического пожаротушения эта площадь может быть увеличена не более чем в 1,2 раза. При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать, как правило, конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования. | В здании на мансардном этаже не применяется конструктивная огнезащита для защиты деревянных конструкций. | Ф1.2, Ф4.2, Ф4.3 | 28
п .6.7.10 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий детских дошкольных учреждений общего типа (Ф1.1) следует принимать в зависимости от наибольшего числа мест в здании по таблице 6.12. | Принятая степень огнестойкости здания детского образовательного учреждения не соответсвует требованиям табл. 6.12 СП 2.13130.2012. | Ф1.1 | 28
п .6.7.10 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий детских дошкольных учреждений общего типа (Ф1.1) следует принимать в зависимости от наибольшего числа мест в здании по таблице 6.12. | Принятый класс конструктивной пожарной опасности здания детского образовательного учреждения не соответсвует требованиям табл. 6.12 СП 2.13130.2012. | Ф1.1 | 28
п. 6.7.10 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий детских дошкольных учреждений общего типа (Ф1.1) следует принимать в зависимости от наибольшего числа мест в здании по таблице 6.12. | Принятая высота здания детского образовательного учреждения не соответсвует требованиям табл. 6.12 СП 2.13130.2012. | Ф1.1 | 28
п. 6.7.11 | Стены с внутренней стороны, перегородки и перекрытия зданий дошкольных образовательных учреждений, детских оздоровительных учреждений и лечебных корпусов со стационаром (класс Ф1.1), амбулатор-но-поликлинических учреждений (класс Ф3.4) и клубов (класс Ф2.1) в зда-ниях класса конструктивной пожарной опасности С1 – С3, в том числе с применением деревянных конструкций, должны иметь класс пожарной опасности не ниже К0 (15). | На объекте защиты для стены, перегородок и перекрытий допущено применение конструкций класса пожарной опасности ниже К0. | Ф1.1, Ф3.4, Ф2.1 | 28
п. 6.7.12 | Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в крупных и крупнейших городах, кроме расположенных в сейсмических районах, при условии их оборудования автоматической по-жарной сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в подразделения пожарной охраны по телекоммуникационным линиям. | Здание детского дошкольного учреждения предусмотрено выше трех этажей. | Ф1.1 | 28
п. 6.7.12 | Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в крупных и крупнейших городах, кроме расположенных в сейсмических районах, при условии их оборудования автоматической по-жарной сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в подразделения пожарной охраны по телекоммуникационным линиям. | Здание детского дошкольного учреждения предусмотрено в населенном пункте, который не относится к крупному и крупнейшему городу. | Ф1.1 | 28
п. 6.7.12 | Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в крупных и крупнейших городах, кроме расположенных в сейсмических районах, при условии их оборудования автоматической по-жарной сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в подразделения пожарной охраны по телекоммуникационным линиям. | Здание детского дошкольного учреждения не оснащено автоматической пожарной сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в подразделения пожарной охраны по телекоммуникационным линиям. | Ф1.1 | 28
п. .6.7.13 | Здания специализированных дошкольных учреждений, а также для детей с нарушением зрения независимо от числа мест следует проектировать класса конструктивной пожарной опасности С0 не ниже II степени огне-стойкости и высотой не более двух этажей. | Здание специализированного дошкольного учреждения предусмотрено класса конструктивной пожарной опасности ниже С0. | Ф1.1 | 28
п. 6.7.13 | Здания специализированных дошкольных учреждений, а также для детей с нарушением зрения независимо от числа мест следует проектировать класса конструктивной пожарной опасности С0 не ниже II степени огне-стойкости и высотой не более двух этажей. | Здание специализированного дошкольного учреждения предусмотрено ниже II степени огнестойкости. | Ф1.1 | 28
п. 6.7.13 | Здания специализированных дошкольных учреждений, а также для детей с нарушением зрения независимо от числа мест следует проектировать класса конструктивной пожарной опасности С0 не ниже II степени огне-стойкости и высотой не более двух этажей. | Здание специализированного дошкольного учреждения предусмотрено высотой более двух этажей. | Ф1.1 | 28
п. 6.7.14 | Пристроенные прогулочные веранды детских дошкольных учреждений следует проектировать той же степени огнестойкости и того же класса конструктивной пожарной опасности, что и основные здания. | На объекте защиты, пристроенные прогулочные веранды предусмотрены степенью огнестойкости ниже, чем основное здание. | Ф1.1 | 28
п. 6.7.14 | Пристроенные прогулочные веранды детских дошкольных учреждений следует проектировать той же степени огнестойкости и того же класса конструктивной пожарной опасности, что и основные здания. | На объекте защиты, класс конструктивной пожарной опасности при-строенных прогулочных веранд не соответствует классу основного здания. | Ф1.1 | 28
п. 6.7.15 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий школ (общеобразовательных и дополни-тельного образования детей), учебных корпусов школ-интернатов, учреждений начального образования (Ф 4.1), а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах (Ф 1.1) следует принимать в зависимости от числа учащихся или мест в здании по таблице 6.13. Максимальная площадь этажа здания определяется по таблице 6.9. Строительство зданий школ, учебных корпусов школ-интернатов, уч-реждений начального профессионального образования, а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах высотой более 9 м допускается при условии их оборудования автоматической пожарной сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в ЦУС по телекоммуникационным линиям проводной или беспроводной связи. Размещение указанных зданий должно определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Проезды и подъезды к данным зданиям следует проектировать исходя из необходимости обеспечения доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников непосредственно в каждое помещение, имеющее оконные проемы на фасаде.Для проектируемых четырехэтажных, а также реконструируемых пятиэтажных зданий школ не менее 50% лестничных клеток следует предусматривать незадымляемыми. В случае невозможности устройства незадымляемых лестничных клеток, в дополнение к расчетному количеству лестничных клеток, следует предусматривать устройство наружных открытых лестниц. Количество наружных открытых лестниц следует принимать: одна лестница при расчетном количестве учащихся и персонала на этаже выше второго до 100 человек; не менее одной лестницы на каждые 100 человек при расчетном коли-честве учащихся и персонала на этаже выше второго более 100 человек. На четвертом этаже зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов не допускается размещать помещения для начальных классов, а остальных учебных помещений – более 25 %. Надстройка указанных зданий мансардным этажом при реконструкции допускается в пределах нормируемой этажности. При этом на мансардном этаже не допускается размещать спальные помещения. Здания учебных корпусов среднего профессионального (Ф 4.1) и выс-шего профессионального образования (Ф 4.2) допускается проектировать высотой не более 28 м. | Принятая степень огнестойкости здания не соответсвует требованиям табл. 6.13 СП 2.13130.2012. | Ф1.1, Ф4.1 | 28
п. 6.7.15 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий школ (общеобразовательных и дополни-тельного образования детей), учебных корпусов школ-интернатов, учреждений начального образования (Ф 4.1), а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах (Ф 1.1) следует принимать в зависимости от числа учащихся или мест в здании по таблице 6.13. Максимальная площадь этажа здания определяется по таблице 6.9. Строительство зданий школ, учебных корпусов школ-интернатов, уч-реждений начального профессионального образования, а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах высотой более 9 м допускается при условии их оборудования автоматической пожарной сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в ЦУС по телекоммуникационным линиям проводной или беспроводной связи. Размещение указанных зданий должно определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Проезды и подъезды к данным зданиям следует проектировать исходя из необходимости обеспечения доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников непосредственно в каждое помещение, имеющее оконные проемы на фасаде.Для проектируемых четырехэтажных, а также реконструируемых пятиэтажных зданий школ не менее 50% лестничных клеток следует предусматривать незадымляемыми. В случае невозможности устройства незадымляемых лестничных клеток, в дополнение к расчетному количеству лестничных клеток, следует предусматривать устройство наружных открытых лестниц. Количество наружных открытых лестниц следует принимать: одна лестница при расчетном количестве учащихся и персонала на этаже выше второго до 100 человек; не менее одной лестницы на каждые 100 человек при расчетном коли-честве учащихся и персонала на этаже выше второго более 100 человек. На четвертом этаже зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов не допускается размещать помещения для начальных классов, а остальных учебных помещений – более 25 %. Надстройка указанных зданий мансардным этажом при реконструкции допускается в пределах нормируемой этажности. При этом на мансардном этаже не допускается размещать спальные помещения. Здания учебных корпусов среднего профессионального (Ф 4.1) и выс-шего профессионального образования (Ф 4.2) допускается проектировать высотой не более 28 м. | Принятый класс конструктивной пожарной опасности здания не соответсвует требованиям табл. 6.13 СП 2.13130.2012. | Ф1.1, Ф4.1 | 28
п. 6.7.15 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий школ (общеобразовательных и дополни-тельного образования детей), учебных корпусов школ-интернатов, учреждений начального образования (Ф 4.1), а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах (Ф 1.1) следует принимать в зависимости от числа учащихся или мест в здании по таблице 6.13. Максимальная площадь этажа здания определяется по таблице 6.9. Строительство зданий школ, учебных корпусов школ-интернатов, уч-реждений начального профессионального образования, а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах высотой более 9 м допускается при условии их оборудования автоматической пожарной сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в ЦУС по телекоммуникационным линиям проводной или беспроводной связи. Размещение указанных зданий должно определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Проезды и подъезды к данным зданиям следует проектировать исходя из необходимости обеспечения доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников непосредственно в каждое помещение, имеющее оконные проемы на фасаде.Для проектируемых четырехэтажных, а также реконструируемых пятиэтажных зданий школ не менее 50% лестничных клеток следует предусматривать незадымляемыми. В случае невозможности устройства незадымляемых лестничных клеток, в дополнение к расчетному количеству лестничных клеток, следует предусматривать устройство наружных открытых лестниц. Количество наружных открытых лестниц следует принимать: одна лестница при расчетном количестве учащихся и персонала на этаже выше второго до 100 человек; не менее одной лестницы на каждые 100 человек при расчетном коли-честве учащихся и персонала на этаже выше второго более 100 человек. На четвертом этаже зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов не допускается размещать помещения для начальных классов, а остальных учебных помещений – более 25 %. Надстройка указанных зданий мансардным этажом при реконструкции допускается в пределах нормируемой этажности. При этом на мансардном этаже не допускается размещать спальные помещения. Здания учебных корпусов среднего профессионального (Ф 4.1) и выс-шего профессионального образования (Ф 4.2) допускается проектировать высотой не более 28 м. | Принятая высота здания не соответсвует требованиям табл. 6.13 СП 2.13130.2012. | Ф1.1, Ф4.1 | 28
п. 6.7.15 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий школ (общеобразовательных и дополни-тельного образования детей), учебных корпусов школ-интернатов, учреждений начального образования (Ф 4.1), а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах (Ф 1.1) следует принимать в зависимости от числа учащихся или мест в здании по таблице 6.13. Максимальная площадь этажа здания определяется по таблице 6.9. Строительство зданий школ, учебных корпусов школ-интернатов, уч-реждений начального профессионального образования, а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах высотой более 9 м допускается при условии их оборудования автоматической пожарной сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в ЦУС по телекоммуникационным линиям проводной или беспроводной связи. Размещение указанных зданий должно определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Проезды и подъезды к данным зданиям следует проектировать исходя из необходимости обеспечения доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников непосредственно в каждое помещение, имеющее оконные проемы на фасаде.Для проектируемых четырехэтажных, а также реконструируемых пятиэтажных зданий школ не менее 50% лестничных клеток следует предусматривать незадымляемыми. В случае невозможности устройства незадымляемых лестничных клеток, в дополнение к расчетному количеству лестничных клеток, следует предусматривать устройство наружных открытых лестниц. Количество наружных открытых лестниц следует принимать: одна лестница при расчетном количестве учащихся и персонала на этаже выше второго до 100 человек; не менее одной лестницы на каждые 100 человек при расчетном коли-честве учащихся и персонала на этаже выше второго более 100 человек. На четвертом этаже зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов не допускается размещать помещения для начальных классов, а остальных учебных помещений – более 25 %. Надстройка указанных зданий мансардным этажом при реконструкции допускается в пределах нормируемой этажности. При этом на мансардном этаже не допускается размещать спальные помещения. Здания учебных корпусов среднего профессионального (Ф 4.1) и выс-шего профессионального образования (Ф 4.2) допускается проектировать высотой не более 28 м. | Принятая площадь этажа в пределах пожарного отсека не соответсвует требованиям табл. 6.9 СП 2.13130.2012. | Ф1.1, Ф4.1 | 28
п. 6.7.15 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий школ (общеобразовательных и дополни-тельного образования детей), учебных корпусов школ-интернатов, учреждений начального образования (Ф 4.1), а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах (Ф 1.1) следует принимать в зависимости от числа учащихся или мест в здании по таблице 6.13. Максимальная площадь этажа здания определяется по таблице 6.9. Строительство зданий школ, учебных корпусов школ-интернатов, уч-реждений начального профессионального образования, а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах высотой более 9 м допускается при условии их оборудования автоматической пожарной сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в ЦУС по телекоммуникационным линиям проводной или беспроводной связи. Размещение указанных зданий должно определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Проезды и подъезды к данным зданиям следует проектировать исходя из необходимости обеспечения доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников непосредственно в каждое помещение, имеющее оконные проемы на фасаде.Для проектируемых четырехэтажных, а также реконструируемых пятиэтажных зданий школ не менее 50% лестничных клеток следует предусматривать незадымляемыми. В случае невозможности устройства незадымляемых лестничных клеток, в дополнение к расчетному количеству лестничных клеток, следует предусматривать устройство наружных открытых лестниц. Количество наружных открытых лестниц следует принимать: одна лестница при расчетном количестве учащихся и персонала на этаже выше второго до 100 человек; не менее одной лестницы на каждые 100 человек при расчетном коли-честве учащихся и персонала на этаже выше второго более 100 человек. На четвертом этаже зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов не допускается размещать помещения для начальных классов, а остальных учебных помещений – более 25 %. Надстройка указанных зданий мансардным этажом при реконструкции допускается в пределах нормируемой этажности. При этом на мансардном этаже не допускается размещать спальные помещения. Здания учебных корпусов среднего профессионального (Ф 4.1) и выс-шего профессионального образования (Ф 4.2) допускается проектировать высотой не более 28 м. | Объект защиты не оборудован автоматической пожарной сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в ЦУС по телекоммуникационным линиям проводной или беспроводной связи. | Ф1.1, Ф4.1 | 28
п. 6.7.15 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий школ (общеобразовательных и дополни-тельного образования детей), учебных корпусов школ-интернатов, учреждений начального образования (Ф 4.1), а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах (Ф 1.1) следует принимать в зависимости от числа учащихся или мест в здании по таблице 6.13. Максимальная площадь этажа здания определяется по таблице 6.9. Строительство зданий школ, учебных корпусов школ-интернатов, уч-реждений начального профессионального образования, а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах высотой более 9 м допускается при условии их оборудования автоматической пожарной сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в ЦУС по телекоммуникационным линиям проводной или беспроводной связи. Размещение указанных зданий должно определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Проезды и подъезды к данным зданиям следует проектировать исходя из необходимости обеспечения доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников непосредственно в каждое помещение, имеющее оконные проемы на фасаде.Для проектируемых четырехэтажных, а также реконструируемых пятиэтажных зданий школ не менее 50% лестничных клеток следует предусматривать незадымляемыми. В случае невозможности устройства незадымляемых лестничных клеток, в дополнение к расчетному количеству лестничных клеток, следует предусматривать устройство наружных открытых лестниц. Количество наружных открытых лестниц следует принимать: одна лестница при расчетном количестве учащихся и персонала на этаже выше второго до 100 человек; не менее одной лестницы на каждые 100 человек при расчетном коли-честве учащихся и персонала на этаже выше второго более 100 человек. На четвертом этаже зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов не допускается размещать помещения для начальных классов, а остальных учебных помещений – более 25 %. Надстройка указанных зданий мансардным этажом при реконструкции допускается в пределах нормируемой этажности. При этом на мансардном этаже не допускается размещать спальные помещения. Здания учебных корпусов среднего профессионального (Ф 4.1) и выс-шего профессионального образования (Ф 4.2) допускается проектировать высотой не более 28 м. | Объект защиты не оборудован проездами и подъездами к зданиям исходя из необходимости обеспечения доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников непосредственно в каждое помещение, имеющее оконные проемы на фасаде. | Ф1.1, Ф4.1 | 28
п. 6.7.15 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий школ (общеобразовательных и дополни-тельного образования детей), учебных корпусов школ-интернатов, учреждений начального образования (Ф 4.1), а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах (Ф 1.1) следует принимать в зависимости от числа учащихся или мест в здании по таблице 6.13. Максимальная площадь этажа здания определяется по таблице 6.9. Строительство зданий школ, учебных корпусов школ-интернатов, уч-реждений начального профессионального образования, а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах высотой более 9 м допускается при условии их оборудования автоматической пожарной сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в ЦУС по телекоммуникационным линиям проводной или беспроводной связи. Размещение указанных зданий должно определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Проезды и подъезды к данным зданиям следует проектировать исходя из необходимости обеспечения доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников непосредственно в каждое помещение, имеющее оконные проемы на фасаде.Для проектируемых четырехэтажных, а также реконструируемых пятиэтажных зданий школ не менее 50% лестничных клеток следует предусматривать незадымляемыми. В случае невозможности устройства незадымляемых лестничных клеток, в дополнение к расчетному количеству лестничных клеток, следует предусматривать устройство наружных открытых лестниц. Количество наружных открытых лестниц следует принимать: одна лестница при расчетном количестве учащихся и персонала на этаже выше второго до 100 человек; не менее одной лестницы на каждые 100 человек при расчетном коли-честве учащихся и персонала на этаже выше второго более 100 человек. На четвертом этаже зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов не допускается размещать помещения для начальных классов, а остальных учебных помещений – более 25 %. Надстройка указанных зданий мансардным этажом при реконструкции допускается в пределах нормируемой этажности. При этом на мансардном этаже не допускается размещать спальные помещения. Здания учебных корпусов среднего профессионального (Ф 4.1) и выс-шего профессионального образования (Ф 4.2) допускается проектировать высотой не более 28 м. | Здание школы не обеспечено нормативным количеством незадымляемых лестничных клеток и (или) наружных открытых лестниц. | Ф1.1, Ф4.1 | 28
п. 6.7.15 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий школ (общеобразовательных и дополни-тельного образования детей), учебных корпусов школ-интернатов, учреждений начального образования (Ф 4.1), а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах (Ф 1.1) следует принимать в зависимости от числа учащихся или мест в здании по таблице 6.13. Максимальная площадь этажа здания определяется по таблице 6.9. Строительство зданий школ, учебных корпусов школ-интернатов, уч-реждений начального профессионального образования, а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах высотой более 9 м допускается при условии их оборудования автоматической пожарной сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в ЦУС по телекоммуникационным линиям проводной или беспроводной связи. Размещение указанных зданий должно определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Проезды и подъезды к данным зданиям следует проектировать исходя из необходимости обеспечения доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников непосредственно в каждое помещение, имеющее оконные проемы на фасаде.Для проектируемых четырехэтажных, а также реконструируемых пятиэтажных зданий школ не менее 50% лестничных клеток следует предусматривать незадымляемыми. В случае невозможности устройства незадымляемых лестничных клеток, в дополнение к расчетному количеству лестничных клеток, следует предусматривать устройство наружных открытых лестниц. Количество наружных открытых лестниц следует принимать: одна лестница при расчетном количестве учащихся и персонала на этаже выше второго до 100 человек; не менее одной лестницы на каждые 100 человек при расчетном коли-честве учащихся и персонала на этаже выше второго более 100 человек. На четвертом этаже зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов не допускается размещать помещения для начальных классов, а остальных учебных помещений – более 25 %. Надстройка указанных зданий мансардным этажом при реконструкции допускается в пределах нормируемой этажности. При этом на мансардном этаже не допускается размещать спальные помещения. Здания учебных корпусов среднего профессионального (Ф 4.1) и выс-шего профессионального образования (Ф 4.2) допускается проектировать высотой не более 28 м. | На четвертом этаже допущено размещение помещений для начальных классов. | Ф1.1, Ф4.1 | 28
п. 6.7.15 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий школ (общеобразовательных и дополни-тельного образования детей), учебных корпусов школ-интернатов, учреждений начального образования (Ф 4.1), а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах (Ф 1.1) следует принимать в зависимости от числа учащихся или мест в здании по таблице 6.13. Максимальная площадь этажа здания определяется по таблице 6.9. Строительство зданий школ, учебных корпусов школ-интернатов, уч-реждений начального профессионального образования, а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах высотой более 9 м допускается при условии их оборудования автоматической пожарной сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в ЦУС по телекоммуникационным линиям проводной или беспроводной связи. Размещение указанных зданий должно определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Проезды и подъезды к данным зданиям следует проектировать исходя из необходимости обеспечения доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников непосредственно в каждое помещение, имеющее оконные проемы на фасаде.Для проектируемых четырехэтажных, а также реконструируемых пятиэтажных зданий школ не менее 50% лестничных клеток следует предусматривать незадымляемыми. В случае невозможности устройства незадымляемых лестничных клеток, в дополнение к расчетному количеству лестничных клеток, следует предусматривать устройство наружных открытых лестниц. Количество наружных открытых лестниц следует принимать: одна лестница при расчетном количестве учащихся и персонала на этаже выше второго до 100 человек; не менее одной лестницы на каждые 100 человек при расчетном коли-честве учащихся и персонала на этаже выше второго более 100 человек. На четвертом этаже зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов не допускается размещать помещения для начальных классов, а остальных учебных помещений – более 25 %. Надстройка указанных зданий мансардным этажом при реконструкции допускается в пределах нормируемой этажности. При этом на мансардном этаже не допускается размещать спальные помещения. Здания учебных корпусов среднего профессионального (Ф 4.1) и выс-шего профессионального образования (Ф 4.2) допускается проектировать высотой не более 28 м. | На объекте защиты допущено размещение на мансардном этаже спальных помещений. | Ф1.1, Ф4.1 | 28
п. 6.7.15 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий школ (общеобразовательных и дополни-тельного образования детей), учебных корпусов школ-интернатов, учреждений начального образования (Ф 4.1), а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах (Ф 1.1) следует принимать в зависимости от числа учащихся или мест в здании по таблице 6.13. Максимальная площадь этажа здания определяется по таблице 6.9. Строительство зданий школ, учебных корпусов школ-интернатов, уч-реждений начального профессионального образования, а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах высотой более 9 м допускается при условии их оборудования автоматической пожарной сигнализацией с дополнительной автоматической передачей сигнала о пожаре непосредственно в ЦУС по телекоммуникационным линиям проводной или беспроводной связи. Размещение указанных зданий должно определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Проезды и подъезды к данным зданиям следует проектировать исходя из необходимости обеспечения доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников непосредственно в каждое помещение, имеющее оконные проемы на фасаде.Для проектируемых четырехэтажных, а также реконструируемых пятиэтажных зданий школ не менее 50% лестничных клеток следует предусматривать незадымляемыми. В случае невозможности устройства незадымляемых лестничных клеток, в дополнение к расчетному количеству лестничных клеток, следует предусматривать устройство наружных открытых лестниц. Количество наружных открытых лестниц следует принимать: одна лестница при расчетном количестве учащихся и персонала на этаже выше второго до 100 человек; не менее одной лестницы на каждые 100 человек при расчетном коли-честве учащихся и персонала на этаже выше второго более 100 человек. На четвертом этаже зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов не допускается размещать помещения для начальных классов, а остальных учебных помещений – более 25 %. Надстройка указанных зданий мансардным этажом при реконструкции допускается в пределах нормируемой этажности. При этом на мансардном этаже не допускается размещать спальные помещения. Здания учебных корпусов среднего профессионального (Ф 4.1) и выс-шего профессионального образования (Ф 4.2) допускается проектировать высотой не более 28 м. | Здание учебных корпусов среднего профессионального (Ф 4.1) и высшего профессионального образования (Ф 4.2) предусмотрено высотой более 28 м. | Ф1.1, Ф4.1 | 28
п. 6.7.16 | Здания специализированных школ и школ-интернатов (для детей с нарушением физического и умственного развития) должны быть не выше 9 м. | Здание специализированной школы (для детей с нарушением физического и умственного развития)предусмотрено выше 9 м. | Ф1.1, Ф4.1 | 28
п. 6.7.17 | Высоту размещения аудиторий, актовых залов, конференц-залов и зальных помещений спортивных сооружений без зрительских мест следует принимать по таблице 6.14 с учетом степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания и вместимости зала. | На объекте защиты превышена высота размещения зальных помещений. | Ф3.6 | 28
п. 6.7.17 | Высоту размещения аудиторий, актовых залов, конференц-залов и зальных помещений спортивных сооружений без зрительских мест следует принимать по таблице 6.14 с учетом степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания и вместимости зала. | На объекте защиты превышена вместимость зальных помещений. | Ф3.6 | 28
п. 6.7.18 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий зрелищных и культурно-просветительных учреждений класса функциональной пожарной опасности Ф2.1 и Ф2.2 следует принимать в зависимости от их вместимости по таблице 6.15 При определении вместимости залов следует суммировать стационарные и временные места для зрителей, предусмотренные проектом трансформации зала. При размещении в кинотеатре нескольких залов их суммарная вместимость не должна превышать указанную в таблице. Несущие конструкции покрытий над сценой и залом (фермы, балки) в зданиях театров, клубов и спортивных сооружений следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к несущим элементам здания. Для одноэтажных зданий I и II степени огнестойкости допускается применение несущих конструкций покрытий залов с пределом огнестойкости не менее R 60. Указанные конструкции допускается выполнять из древесины, подвергнутой обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292. При этом вместимость зала может быть не более 4 тыс. мест для спортивных сооружений с трибунами и не более 800 мест в других случаях, а остальные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым для зданий класса С0. | Принятая степень огнестойкости здания не соответсвует требованиям табл. 6.15 СП 2.13130.2012. | Ф2.1, Ф2.2 | 28
п. 6.7.18 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий зрелищных и культурно-просветительных учреждений класса функциональной пожарной опасности Ф2.1 и Ф2.2 следует принимать в зависимости от их вместимости по таблице 6.15 При определении вместимости залов следует суммировать стационарные и временные места для зрителей, предусмотренные проектом трансформации зала. При размещении в кинотеатре нескольких залов их суммарная вместимость не должна превышать указанную в таблице. Несущие конструкции покрытий над сценой и залом (фермы, балки) в зданиях театров, клубов и спортивных сооружений следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к несущим элементам здания. Для одноэтажных зданий I и II степени огнестойкости допускается применение несущих конструкций покрытий залов с пределом огнестойкости не менее R 60. Указанные конструкции допускается выполнять из древесины, подвергнутой обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292. При этом вместимость зала может быть не более 4 тыс. мест для спортивных сооружений с трибунами и не более 800 мест в других случаях, а остальные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым для зданий класса С0. | Принятый класс конструктивной пожарной опасности здания не соответсвует требованиям табл. 6.15 СП 2.13130.2012. | Ф2.1, Ф2.2 | 28
п. 6.718 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий зрелищных и культурно-просветительных учреждений класса функциональной пожарной опасности Ф2.1 и Ф2.2 следует принимать в зависимости от их вместимости по таблице 6.15 При определении вместимости залов следует суммировать стационарные и временные места для зрителей, предусмотренные проектом трансформации зала. При размещении в кинотеатре нескольких залов их суммарная вместимость не должна превышать указанную в таблице. Несущие конструкции покрытий над сценой и залом (фермы, балки) в зданиях театров, клубов и спортивных сооружений следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к несущим элементам здания. Для одноэтажных зданий I и II степени огнестойкости допускается применение несущих конструкций покрытий залов с пределом огнестойкости не менее R 60. Указанные конструкции допускается выполнять из древесины, подвергнутой обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292. При этом вместимость зала может быть не более 4 тыс. мест для спортивных сооружений с трибунами и не более 800 мест в других случаях, а остальные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым для зданий класса С0. | Принятая высота здания не соответсвует требованиям табл. 6.15 СП 2.13130.2012. | Ф2.1, Ф2.2 | 28
п. 6.7.18 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий зрелищных и культурно-просветительных учреждений класса функциональной пожарной опасности Ф2.1 и Ф2.2 следует принимать в зависимости от их вместимости по таблице 6.15 При определении вместимости залов следует суммировать стационарные и временные места для зрителей, предусмотренные проектом трансформации зала. При размещении в кинотеатре нескольких залов их суммарная вместимость не должна превышать указанную в таблице. Несущие конструкции покрытий над сценой и залом (фермы, балки) в зданиях театров, клубов и спортивных сооружений следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к несущим элементам здания. Для одноэтажных зданий I и II степени огнестойкости допускается применение несущих конструкций покрытий залов с пределом огнестойкости не менее R 60. Указанные конструкции допускается выполнять из древесины, подвергнутой обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292. При этом вместимость зала может быть не более 4 тыс. мест для спортивных сооружений с трибунами и не более 800 мест в других случаях, а остальные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым для зданий класса С0. | Принятая вместимость здания не соответсвует требованиям табл. 6.15 СП 2.13130.2012. | Ф2.1, Ф2.2 | 28
п. 6.7.18 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий зрелищных и культурно-просветительных учреждений класса функциональной пожарной опасности Ф2.1 и Ф2.2 следует принимать в зависимости от их вместимости по таблице 6.15 При определении вместимости залов следует суммировать стационарные и временные места для зрителей, предусмотренные проектом трансформации зала. При размещении в кинотеатре нескольких залов их суммарная вместимость не должна превышать указанную в таблице. Несущие конструкции покрытий над сценой и залом (фермы, балки) в зданиях театров, клубов и спортивных сооружений следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к несущим элементам здания. Для одноэтажных зданий I и II степени огнестойкости допускается применение несущих конструкций покрытий залов с пределом огнестойкости не менее R 60. Указанные конструкции допускается выполнять из древесины, подвергнутой обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292. При этом вместимость зала может быть не более 4 тыс. мест для спортивных сооружений с трибунами и не более 800 мест в других случаях, а остальные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым для зданий класса С0. | На объекте защиты несущие конструкции покрытий над сценой и залом (фермы, балки) предусмотрены с пределом огнестойкости не соответствующим степени огнестойкости здания. | Ф2.1, Ф2.2 | 28
п. 6.7.18 | Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий зрелищных и культурно-просветительных учреждений класса функциональной пожарной опасности Ф2.1 и Ф2.2 следует принимать в зависимости от их вместимости по таблице 6.15 При определении вместимости залов следует суммировать стационарные и временные места для зрителей, предусмотренные проектом трансформации зала. При размещении в кинотеатре нескольких залов их суммарная вместимость не должна превышать указанную в таблице. Несущие конструкции покрытий над сценой и залом (фермы, балки) в зданиях театров, клубов и спортивных сооружений следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к несущим элементам здания. Для одноэтажных зданий I и II степени огнестойкости допускается применение несущих конструкций покрытий залов с пределом огнестойкости не менее R 60. Указанные конструкции допускается выполнять из древесины, подвергнутой обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292. При этом вместимость зала может быть не более 4 тыс. мест для спортивных сооружений с трибунами и не более 800 мест в других случаях, а остальные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым для зданий класса С0. | На объекте защиты несущие конструкции покрытия зала предусмотрены с пределом огнестойкости менее R 60. | Ф2.1, Ф2.2 | 28
п. 6.7.19 | Лечебные учреждения, в том числе входящие в состав зданий иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, санаториев и т. п.), следует проектировать в соответствии со следующими требованиями. Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности – не ниже С0. Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей – на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа. Лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть высотой не более 9 м, не ниже II степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. В сельской местности здания лечебных учреждений на 60 и менее коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 90 посещений в смену допускается предусматривать с рублеными или брусчатыми стенами. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных. Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей со взрослыми) следует размещать не выше пятого этажа здания, палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические отделе-ния (палаты), неврологические отделения для больных со спинно-мозговой травмой и т.д., не выше второго этажа. Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет не выше пятого этажа при условии устройства в здании (корпусе) противодымной защиты и автоматического пожаротушения. В перинатальных центрах размещение палат допускается не выше четвертого этажа, а дородовых палат – не выше третьего этажа. Дома для престарелых и инвалидов следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стационарам лечебных учреждений. Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. Здания амбулаторно-поликлинические для обслуживания детей допускается проектировать не выше: - 6 этажей (18 м) – в крупных и крупнейших городах; - 5 этажей (15 м) – в остальных случаях. При этом на верхнем этаже допускается размещать только помещения административно-бытового назначения для персонала учреждения. | Здание лечебного учреждения предусмотрено высотой более 28 м. | Ф1.1, Ф3.4 | 28
п. 6.7.19 | Лечебные учреждения, в том числе входящие в состав зданий иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, санаториев и т. п.), следует проектировать в соответствии со следующими требованиями. Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности – не ниже С0. Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей – на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа. Лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть высотой не более 9 м, не ниже II степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. В сельской местности здания лечебных учреждений на 60 и менее коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 90 посещений в смену допускается предусматривать с рублеными или брусчатыми стенами. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных. Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей со взрослыми) следует размещать не выше пятого этажа здания, палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические отделе-ния (палаты), неврологические отделения для больных со спинно-мозговой травмой и т.д., не выше второго этажа. Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет не выше пятого этажа при условии устройства в здании (корпусе) противодымной защиты и автоматического пожаротушения. В перинатальных центрах размещение палат допускается не выше четвертого этажа, а дородовых палат – не выше третьего этажа. Дома для престарелых и инвалидов следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стационарам лечебных учреждений. Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. Здания амбулаторно-поликлинические для обслуживания детей допускается проектировать не выше: - 6 этажей (18 м) – в крупных и крупнейших городах; - 5 этажей (15 м) – в остальных случаях. При этом на верхнем этаже допускается размещать только помещения административно-бытового назначения для персонала учреждения. | Степень огнестойкости здания лечебного учреждения предусмотрена менее II-ой. | Ф1.1, Ф3.4 | 28
п. 6.7.19 | Лечебные учреждения, в том числе входящие в состав зданий иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, санаториев и т. п.), следует проектировать в соответствии со следующими требованиями. Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности – не ниже С0. Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей – на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа. Лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть высотой не более 9 м, не ниже II степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. В сельской местности здания лечебных учреждений на 60 и менее коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 90 посещений в смену допускается предусматривать с рублеными или брусчатыми стенами. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных. Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей со взрослыми) следует размещать не выше пятого этажа здания, палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические отделе-ния (палаты), неврологические отделения для больных со спинно-мозговой травмой и т.д., не выше второго этажа. Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет не выше пятого этажа при условии устройства в здании (корпусе) противодымной защиты и автоматического пожаротушения. В перинатальных центрах размещение палат допускается не выше четвертого этажа, а дородовых палат – не выше третьего этажа. Дома для престарелых и инвалидов следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стационарам лечебных учреждений. Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. Здания амбулаторно-поликлинические для обслуживания детей допускается проектировать не выше: - 6 этажей (18 м) – в крупных и крупнейших городах; - 5 этажей (15 м) – в остальных случаях. При этом на верхнем этаже допускается размещать только помещения административно-бытового назначения для персонала учреждения. | Класс конструктивной пожарной опасности здания лечебного учреждения предусмотрен ниже С0. | Ф1.1, Ф3.4 | 28
п. 6.7.19 | Лечебные учреждения, в том числе входящие в состав зданий иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, санаториев и т. п.), следует проектировать в соответствии со следующими требованиями. Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности – не ниже С0. Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей – на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа. Лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть высотой не более 9 м, не ниже II степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. В сельской местности здания лечебных учреждений на 60 и менее коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 90 посещений в смену допускается предусматривать с рублеными или брусчатыми стенами. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных. Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей со взрослыми) следует размещать не выше пятого этажа здания, палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические отделе-ния (палаты), неврологические отделения для больных со спинно-мозговой травмой и т.д., не выше второго этажа. Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет не выше пятого этажа при условии устройства в здании (корпусе) противодымной защиты и автоматического пожаротушения. В перинатальных центрах размещение палат допускается не выше четвертого этажа, а дородовых палат – не выше третьего этажа. Дома для престарелых и инвалидов следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стационарам лечебных учреждений. Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. Здания амбулаторно-поликлинические для обслуживания детей допускается проектировать не выше: - 6 этажей (18 м) – в крупных и крупнейших городах; - 5 этажей (15 м) – в остальных случаях. При этом на верхнем этаже допускается размещать только помещения административно-бытового назначения для персонала учреждения. | Здание стационара не разделено на пожарные секции. | Ф1.1, Ф3.4 | 28
п. 6.7.19 | Лечебные учреждения, в том числе входящие в состав зданий иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, санаториев и т. п.), следует проектировать в соответствии со следующими требованиями. Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности – не ниже С0. Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей – на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа. Лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть высотой не более 9 м, не ниже II степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. В сельской местности здания лечебных учреждений на 60 и менее коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 90 посещений в смену допускается предусматривать с рублеными или брусчатыми стенами. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных. Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей со взрослыми) следует размещать не выше пятого этажа здания, палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические отделе-ния (палаты), неврологические отделения для больных со спинно-мозговой травмой и т.д., не выше второго этажа. Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет не выше пятого этажа при условии устройства в здании (корпусе) противодымной защиты и автоматического пожаротушения. В перинатальных центрах размещение палат допускается не выше четвертого этажа, а дородовых палат – не выше третьего этажа. Дома для престарелых и инвалидов следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стационарам лечебных учреждений. Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. Здания амбулаторно-поликлинические для обслуживания детей допускается проектировать не выше: - 6 этажей (18 м) – в крупных и крупнейших городах; - 5 этажей (15 м) – в остальных случаях. При этом на верхнем этаже допускается размещать только помещения административно-бытового назначения для персонала учреждения. | Здание стационара разделено на пожарные секции, превышающие по площади допустимые нормативные значения. | Ф1.1, Ф3.4 | 28
п. 6.7.19 | Лечебные учреждения, в том числе входящие в состав зданий иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, санаториев и т. п.), следует проектировать в соответствии со следующими требованиями. Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности – не ниже С0. Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей – на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа. Лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть высотой не более 9 м, не ниже II степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. В сельской местности здания лечебных учреждений на 60 и менее коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 90 посещений в смену допускается предусматривать с рублеными или брусчатыми стенами. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных. Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей со взрослыми) следует размещать не выше пятого этажа здания, палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические отделе-ния (палаты), неврологические отделения для больных со спинно-мозговой травмой и т.д., не выше второго этажа. Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет не выше пятого этажа при условии устройства в здании (корпусе) противодымной защиты и автоматического пожаротушения. В перинатальных центрах размещение палат допускается не выше четвертого этажа, а дородовых палат – не выше третьего этажа. Дома для престарелых и инвалидов следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стационарам лечебных учреждений. Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. Здания амбулаторно-поликлинические для обслуживания детей допускается проектировать не выше: - 6 этажей (18 м) – в крупных и крупнейших городах; - 5 этажей (15 м) – в остальных случаях. При этом на верхнем этаже допускается размещать только помещения административно-бытового назначения для персонала учреждения. | Здание стационара разделено на пожарные секции, противопожарными преградами с пределом огнестойкостью менее EI 45. | Ф1.1, Ф3.4 | 28
п. 6.7.19 | Лечебные учреждения, в том числе входящие в состав зданий иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, санаториев и т. п.), следует проектировать в соответствии со следующими требованиями. Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности – не ниже С0. Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей – на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа. Лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть высотой не более 9 м, не ниже II степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. В сельской местности здания лечебных учреждений на 60 и менее коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 90 посещений в смену допускается предусматривать с рублеными или брусчатыми стенами. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных. Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей со взрослыми) следует размещать не выше пятого этажа здания, палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические отделе-ния (палаты), неврологические отделения для больных со спинно-мозговой травмой и т.д., не выше второго этажа. Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет не выше пятого этажа при условии устройства в здании (корпусе) противодымной защиты и автоматического пожаротушения. В перинатальных центрах размещение палат допускается не выше четвертого этажа, а дородовых палат – не выше третьего этажа. Дома для престарелых и инвалидов следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стационарам лечебных учреждений. Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. Здания амбулаторно-поликлинические для обслуживания детей допускается проектировать не выше: - 6 этажей (18 м) – в крупных и крупнейших городах; - 5 этажей (15 м) – в остальных случаях. При этом на верхнем этаже допускается размещать только помещения административно-бытового назначения для персонала учреждения. | Лечебный корпус психиатрической больницы предусмотрен высотой более 9 м. | Ф1.1, Ф3.4 | 28
п. 6.7.19 | Лечебные учреждения, в том числе входящие в состав зданий иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, санаториев и т. п.), следует проектировать в соответствии со следующими требованиями. Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности – не ниже С0. Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей – на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа. Лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть высотой не более 9 м, не ниже II степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. В сельской местности здания лечебных учреждений на 60 и менее коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 90 посещений в смену допускается предусматривать с рублеными или брусчатыми стенами. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных. Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей со взрослыми) следует размещать не выше пятого этажа здания, палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические отделе-ния (палаты), неврологические отделения для больных со спинно-мозговой травмой и т.д., не выше второго этажа. Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет не выше пятого этажа при условии устройства в здании (корпусе) противодымной защиты и автоматического пожаротушения. В перинатальных центрах размещение палат допускается не выше четвертого этажа, а дородовых палат – не выше третьего этажа. Дома для престарелых и инвалидов следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стационарам лечебных учреждений. Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. Здания амбулаторно-поликлинические для обслуживания детей допускается проектировать не выше: - 6 этажей (18 м) – в крупных и крупнейших городах; - 5 этажей (15 м) – в остальных случаях. При этом на верхнем этаже допускается размещать только помещения административно-бытового назначения для персонала учреждения | Лечебный корпус психиатрической больницы предусмотрен ниже II степени огнестойкости | Ф1.1, Ф3.4 | 28
п. 6.7.19 | Лечебные учреждения, в том числе входящие в состав зданий иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, санаториев и т. п.), следует проектировать в соответствии со следующими требованиями. Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности – не ниже С0. Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей – на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа. Лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть высотой не более 9 м, не ниже II степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. В сельской местности здания лечебных учреждений на 60 и менее коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 90 посещений в смену допускается предусматривать с рублеными или брусчатыми стенами. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных. Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей со взрослыми) следует размещать не выше пятого этажа здания, палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические отделе-ния (палаты), неврологические отделения для больных со спинно-мозговой травмой и т.д., не выше второго этажа. Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет не выше пятого этажа при условии устройства в здании (корпусе) противодымной защиты и автоматического пожаротушения. В перинатальных центрах размещение палат допускается не выше четвертого этажа, а дородовых палат – не выше третьего этажа. Дома для престарелых и инвалидов следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стационарам лечебных учреждений. Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. Здания амбулаторно-поликлинические для обслуживания детей допускается проектировать не выше: - 6 этажей (18 м) – в крупных и крупнейших городах; - 5 этажей (15 м) – в остальных случаях. При этом на верхнем этаже допускается размещать только помещения административно-бытового назначения для персонала учреждения. | Лечебный корпус психиатрической больницы предусмотрен класса конструктивной пожарной опасности ниже С0. | Ф1.1, Ф3.4 | 28
п. 6.7.19 | Лечебные учреждения, в том числе входящие в состав зданий иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, санаториев и т. п.), следует проектировать в соответствии со следующими требованиями. Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности – не ниже С0. Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей – на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа. Лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть высотой не более 9 м, не ниже II степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. В сельской местности здания лечебных учреждений на 60 и менее коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 90 посещений в смену допускается предусматривать с рублеными или брусчатыми стенами. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных. Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей со взрослыми) следует размещать не выше пятого этажа здания, палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические отделе-ния (палаты), неврологические отделения для больных со спинно-мозговой травмой и т.д., не выше второго этажа. Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет не выше пятого этажа при условии устройства в здании (корпусе) противодымной защиты и автоматического пожаротушения. В перинатальных центрах размещение палат допускается не выше четвертого этажа, а дородовых палат – не выше третьего этажа. Дома для престарелых и инвалидов следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стационарам лечебных учреждений. Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. Здания амбулаторно-поликлинические для обслуживания детей допускается проектировать не выше: - 6 этажей (18 м) – в крупных и крупнейших городах; - 5 этажей (15 м) – в остальных случаях. При этом на верхнем этаже допускается размещать только помещения административно-бытового назначения для персонала учреждения. | На объекте защиты операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, не выделены в самостоятельные пожарные отсеки. | Ф1.1, Ф3.4 | 28
п. 6.7.19 | Лечебные учреждения, в том числе входящие в состав зданий иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, санаториев и т. п.), следует проектировать в соответствии со следующими требованиями. Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности – не ниже С0. Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей – на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа. Лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть высотой не более 9 м, не ниже II степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. В сельской местности здания лечебных учреждений на 60 и менее коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 90 посещений в смену допускается предусматривать с рублеными или брусчатыми стенами. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных. Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей со взрослыми) следует размещать не выше пятого этажа здания, палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические отделе-ния (палаты), неврологические отделения для больных со спинно-мозговой травмой и т.д., не выше второго этажа. Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет не выше пятого этажа при условии устройства в здании (корпусе) противодымной защиты и автоматического пожаротушения. В перинатальных центрах размещение палат допускается не выше четвертого этажа, а дородовых палат – не выше третьего этажа. Дома для престарелых и инвалидов следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стационарам лечебных учреждений. Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. Здания амбулаторно-поликлинические для обслуживания детей допускается проектировать не выше: - 6 этажей (18 м) – в крупных и крупнейших городах; - 5 этажей (15 м) – в остальных случаях. При этом на верхнем этаже допускается размещать только помещения административно-бытового назначения для персонала учреждения. | Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, не обеспечены лифтами для транспортирования пожарных подразделений. | Ф1.1, Ф3.4 | 28
п. 6.7.19 | Лечебные учреждения, в том числе входящие в состав зданий иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, санаториев и т. п.), следует проектировать в соответствии со следующими требованиями. Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности – не ниже С0. Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей – на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа. Лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть высотой не более 9 м, не ниже II степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. В сельской местности здания лечебных учреждений на 60 и менее коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 90 посещений в смену допускается предусматривать с рублеными или брусчатыми стенами. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных. Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей со взрослыми) следует размещать не выше пятого этажа здания, палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические отделе-ния (палаты), неврологические отделения для больных со спинно-мозговой травмой и т.д., не выше второго этажа. Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет не выше пятого этажа при условии устройства в здании (корпусе) противодымной защиты и автоматического пожаротушения. В перинатальных центрах размещение палат допускается не выше четвертого этажа, а дородовых палат – не выше третьего этажа. Дома для престарелых и инвалидов следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стационарам лечебных учреждений. Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. Здания амбулаторно-поликлинические для обслуживания детей допускается проектировать не выше: - 6 этажей (18 м) – в крупных и крупнейших городах; - 5 этажей (15 м) – в остальных случаях. При этом на верхнем этаже допускается размещать только помещения административно-бытового назначения для персонала учреждения | На объекте защиты палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей со взрослыми) размещены выше пятого этажа здания. | Ф1.1, Ф3.4 | 28
п. 6.7.19 | Лечебные учреждения, в том числе входящие в состав зданий иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, санаториев и т. п.), следует проектировать в соответствии со следующими требованиями. Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности – не ниже С0. Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей – на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа. Лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть высотой не более 9 м, не ниже II степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. В сельской местности здания лечебных учреждений на 60 и менее коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 90 посещений в смену допускается предусматривать с рублеными или брусчатыми стенами. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных. Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей со взрослыми) следует размещать не выше пятого этажа здания, палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические отделе-ния (палаты), неврологические отделения для больных со спинно-мозговой травмой и т.д., не выше второго этажа. Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет не выше пятого этажа при условии устройства в здании (корпусе) противодымной защиты и автоматического пожаротушения. В перинатальных центрах размещение палат допускается не выше четвертого этажа, а дородовых палат – не выше третьего этажа. Дома для престарелых и инвалидов следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стационарам лечебных учреждений. Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. Здания амбулаторно-поликлинические для обслуживания детей допускается проектировать не выше: - 6 этажей (18 м) – в крупных и крупнейших городах; - 5 этажей (15 м) – в остальных случаях. При этом на верхнем этаже допускается размещать только помещения административно-бытового назначения для персонала учреждения. | На объекте защиты палаты для детей в возрасте до семи лет, детские психиатрические отделения (палаты), неврологические отделения для боль-ных со спинно-мозговой травмой ) размещены выше второго этажа здания. | Ф1.1, Ф3.4 | 28
п. 6.7.19 | Лечебные учреждения, в том числе входящие в состав зданий иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, санаториев и т. п.), следует проектировать в соответствии со следующими требованиями. Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности – не ниже С0. Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей – на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа. Лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть высотой не более 9 м, не ниже II степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. В сельской местности здания лечебных учреждений на 60 и менее коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 90 посещений в смену допускается предусматривать с рублеными или брусчатыми стенами. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных. Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей со взрослыми) следует размещать не выше пятого этажа здания, палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические отделе-ния (палаты), неврологические отделения для больных со спинно-мозговой травмой и т.д., не выше второго этажа. Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет не выше пятого этажа при условии устройства в здании (корпусе) противодымной защиты и автоматического пожаротушения. В перинатальных центрах размещение палат допускается не выше четвертого этажа, а дородовых палат – не выше третьего этажа. Дома для престарелых и инвалидов следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стационарам лечебных учреждений. Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. Здания амбулаторно-поликлинические для обслуживания детей допускается проектировать не выше: - 6 этажей (18 м) – в крупных и крупнейших городах; - 5 этажей (15 м) – в остальных случаях. При этом на верхнем этаже допускается размещать только помещения административно-бытового назначения для персонала учреждения. | В перинатальном центре допущено размещение палат выше четвертого этажа. | Ф1.1, Ф3.4 | 28
п. 6.7.19 | Лечебные учреждения, в том числе входящие в состав зданий иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, санаториев и т. п.), следует проектировать в соответствии со следующими требованиями. Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности – не ниже С0. Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей – на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа. Лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть высотой не более 9 м, не ниже II степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. В сельской местности здания лечебных учреждений на 60 и менее коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 90 посещений в смену допускается предусматривать с рублеными или брусчатыми стенами. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных. Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей со взрослыми) следует размещать не выше пятого этажа здания, палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические отделе-ния (палаты), неврологические отделения для больных со спинно-мозговой травмой и т.д., не выше второго этажа. Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет не выше пятого этажа при условии устройства в здании (корпусе) противодымной защиты и автоматического пожаротушения. В перинатальных центрах размещение палат допускается не выше четвертого этажа, а дородовых палат – не выше третьего этажа. Дома для престарелых и инвалидов следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стационарам лечебных учреждений. Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. Здания амбулаторно-поликлинические для обслуживания детей допускается проектировать не выше: - 6 этажей (18 м) – в крупных и крупнейших городах; - 5 этажей (15 м) – в остальных случаях. При этом на верхнем этаже допускается размещать только помещения административно-бытового назначения для персонала учреждения. | В перинатальном центре допущено размещение дородовых палат выше третьего этажа. | Ф1.1, Ф3.4 | 28
п. 6.7.19 | Лечебные учреждения, в том числе входящие в состав зданий иного функционального назначения (школ, детских дошкольных учреждений, санаториев и т. п.), следует проектировать в соответствии со следующими требованиями. Здания больниц (Ф1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости этих зданий должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности – не ниже С0. Здания стационаров высотой до трех этажей включительно необходимо разделять на пожарные секции площадью не более 1000 м², выше трех этажей – на секции площадью не более 800 м² противопожарными перегородками 1-го типа. Лечебные корпуса психиатрических больниц и диспансеров должны быть высотой не более 9 м, не ниже II степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. В сельской местности здания лечебных учреждений на 60 и менее коек и амбулаторно-поликлинических учреждений на 90 посещений в смену допускается предусматривать с рублеными или брусчатыми стенами. Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии, должны располагаться в самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных. Палатные отделения детских больниц и корпусов (в том числе палаты для детей со взрослыми) следует размещать не выше пятого этажа здания, палаты для детей в возрасте до семи лет и детские психиатрические отделе-ния (палаты), неврологические отделения для больных со спинно-мозговой травмой и т.д., не выше второго этажа. Допускается размещать палаты для детей в возрасте до семи лет не выше пятого этажа при условии устройства в здании (корпусе) противодымной защиты и автоматического пожаротушения. В перинатальных центрах размещение палат допускается не выше четвертого этажа, а дородовых палат – не выше третьего этажа. Дома для престарелых и инвалидов следует проектировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стационарам лечебных учреждений. Лечебно-профилактические учреждения без стационаров допускается размещать в одноэтажных зданиях III степени огнестойкости класса конст-руктивной пожарной опасности С0. Здания амбулаторно-поликлинические для обслуживания детей допускается проектировать не выше: - 6 этажей (18 м) – в крупных и крупнейших городах; - 5 этажей (15 м) – в остальных случаях. При этом на верхнем этаже допускается размещать только помещения административно-бытового назначения для персонала учреждения. | Здание амбулаторно-поликлиническое для обслуживания детей предусмотрено выше 18 метров (15 метров). | Ф1.1, Ф3.4 | 28
п. 6.7.20 | Здания учреждений отдыха летнего функционирования V степени огнестойкости, а также здания детских оздоровительных учреждений и санаториев IV и V степеней огнестойкости следует проектировать только одноэтажными. Здания летних детских оздоровительных лагерей и туристские хижины следует проектировать высотой не более двух этажей, здания детских оздоровительных лагерей круглогодичного использования – не более трех этажей вне зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. В оздоровительных лагерях спальные помещения следует объединять в отдельные группы по 40 мест. Данные помещения должны иметь самостоятельные эвакуационные выходы. Один из выходов может быть объединен с лестничной клеткой. Спальные помещения оздоровительных лагерей в отдельных зданиях или отдельных частях зданий должны быть не более чем на 160 мест. | Здание учреждения отдыха летнего функционирования V степени огнестойкости предусмотрено высотой более одного этажа. | Ф1.2 | 28
п. 6.7.20 | Здания учреждений отдыха летнего функционирования V степени огнестойкости, а также здания детских оздоровительных учреждений и санаториев IV и V степеней огнестойкости следует проектировать только одноэтажными. Здания летних детских оздоровительных лагерей и туристские хижины следует проектировать высотой не более двух этажей, здания детских оздоровительных лагерей круглогодичного использования – не более трех этажей вне зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. В оздоровительных лагерях спальные помещения следует объединять в отдельные группы по 40 мест. Данные помещения должны иметь самостоятельные эвакуационные выходы. Один из выходов может быть объединен с лестничной клеткой. Спальные помещения оздоровительных лагерей в отдельных зданиях или отдельных частях зданий должны быть не более чем на 160 мест. | Здания детского оздоровительного учреждения (санатория) IV и V степеней огнестойкости предусмотрены высотой более одного этажа. | Ф1.2 | 28
п. 6.7.20 | Здания учреждений отдыха летнего функционирования V степени огнестойкости, а также здания детских оздоровительных учреждений и санаториев IV и V степеней огнестойкости следует проектировать только одноэтажными. Здания летних детских оздоровительных лагерей и туристские хижины следует проектировать высотой не более двух этажей, здания детских оздоровительных лагерей круглогодичного использования – не более трех этажей вне зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. В оздоровительных лагерях спальные помещения следует объединять в отдельные группы по 40 мест. Данные помещения должны иметь самостоятельные эвакуационные выходы. Один из выходов может быть объединен с лестничной клеткой. Спальные помещения оздоровительных лагерей в отдельных зданиях или отдельных частях зданий должны быть не более чем на 160 мест. | Здания летних детских оздоровительных лагерей предусмотрены высотой более двух этажей. | Ф1.2 | 28
п. 6.7.20 | Здания учреждений отдыха летнего функционирования V степени огнестойкости, а также здания детских оздоровительных учреждений и санаториев IV и V степеней огнестойкости следует проектировать только одноэтажными. Здания летних детских оздоровительных лагерей и туристские хижины следует проектировать высотой не более двух этажей, здания детских оздоровительных лагерей круглогодичного использования – не более трех этажей вне зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. В оздоровительных лагерях спальные помещения следует объединять в отдельные группы по 40 мест. Данные помещения должны иметь самостоятельные эвакуационные выходы. Один из выходов может быть объединен с лестничной клеткой. Спальные помещения оздоровительных лагерей в отдельных зданиях или отдельных частях зданий должны быть не более чем на 160 мест. | Здания летних детских оздоровительных лагерей круглогодичного использования предусмотрены высотой более трех этажей. | Ф1.2 | 28
п. 6.7.20 | Здания учреждений отдыха летнего функционирования V степени огнестойкости, а также здания детских оздоровительных учреждений и санаториев IV и V степеней огнестойкости следует проектировать только одноэтажными. Здания летних детских оздоровительных лагерей и туристские хижины следует проектировать высотой не более двух этажей, здания детских оздоровительных лагерей круглогодичного использования – не более трех этажей вне зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. В оздоровительных лагерях спальные помещения следует объединять в отдельные группы по 40 мест. Данные помещения должны иметь самостоятельные эвакуационные выходы. Один из выходов может быть объединен с лестничной клеткой. Спальные помещения оздоровительных лагерей в отдельных зданиях или отдельных частях зданий должны быть не более чем на 160 мест. | В оздоровительном лагере спальные помещения не объединены в отдельные группы по 40 мест. | Ф1.2 | 28
п. 6.7.20 | Здания учреждений отдыха летнего функционирования V степени огнестойкости, а также здания детских оздоровительных учреждений и санаториев IV и V степеней огнестойкости следует проектировать только одноэтажными. Здания летних детских оздоровительных лагерей и туристские хижины следует проектировать высотой не более двух этажей, здания детских оздоровительных лагерей круглогодичного использования – не более трех этажей вне зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. В оздоровительных лагерях спальные помещения следует объединять в отдельные группы по 40 мест. Данные помещения должны иметь самостоятельные эвакуационные выходы. Один из выходов может быть объединен с лестничной клеткой. Спальные помещения оздоровительных лагерей в отдельных зданиях или отдельных частях зданий должны быть не более чем на 160 мест. | В оздоровительном лагере спальные помещения не объединены само-стоятельными эвакуационными выходами. | Ф1.2 | 28
п. 6.7.20 | Здания учреждений отдыха летнего функционирования V степени огнестойкости, а также здания детских оздоровительных учреждений и санаториев IV и V степеней огнестойкости следует проектировать только одноэтажными. Здания летних детских оздоровительных лагерей и туристские хижины следует проектировать высотой не более двух этажей, здания детских оздоровительных лагерей круглогодичного использования – не более трех этажей вне зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. В оздоровительных лагерях спальные помещения следует объединять в отдельные группы по 40 мест. Данные помещения должны иметь самостоятельные эвакуационные выходы. Один из выходов может быть объединен с лестничной клеткой. Спальные помещения оздоровительных лагерей в отдельных зданиях или отдельных частях зданий должны быть не более чем на 160 мест. | В оздоровительном лагере вместимость спальных помещений превышает 160 мест. | Ф1.2 | 28
п. 6.7.21 | Трибуны любой вместимости сооружений класса Ф2.3 с использованием подтрибунного пространства при размещении в нем вспомогательных помещений на двух и более этажах должны проектироваться не ниже I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0. Перекрытия под трибунами должны быть противопожарными 2-го типа. При одноэтажном размещении вспомогательных помещений в подтрибунном пространстве или при числе рядов для зрителей на трибунах более 20 несущие конструкции трибун должны иметь предел огнестойкости не менее R 45, класс пожарной опасности К0, а перекрытия под трибунами должны быть противопожарными 3-го типа. Несущие конструкции трибун спортивных сооружений (Ф2.3) без ис-пользования подтрибунного пространства и с числом рядов более 5 должны быть выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R 15. При этом не допускается размещение под трибунами горючих веществ и материалов. | В здании класса Ф2.3 трибуны с использованием подтрибунного пространства на двух и более этажах предусмотрены ниже I степени огнестойкости и ниже С0 класса конструктивной пожарной опасности. | Ф2.3 | 28
п. 6.7.21 | Трибуны любой вместимости сооружений класса Ф2.3 с использованием подтрибунного пространства при размещении в нем вспомогательных помещений на двух и более этажах должны проектироваться не ниже I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0. Перекрытия под трибунами должны быть противопожарными 2-го типа. При одноэтажном размещении вспомогательных помещений в подтрибунном пространстве или при числе рядов для зрителей на трибунах более 20 несущие конструкции трибун должны иметь предел огнестойкости не менее R 45, класс пожарной опасности К0, а перекрытия под трибунами должны быть противопожарными 3-го типа. Несущие конструкции трибун спортивных сооружений (Ф2.3) без ис-пользования подтрибунного пространства и с числом рядов более 5 должны быть выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R 15. При этом не допускается размещение под трибунами горючих веществ и материалов. | На объекте защиты при одноэтажном размещении вспомогательных помещений в подтрибунном пространстве (при числе рядов для зрителей на трибунах более 20) несущие конструкции трибун предусмотрены с пределом огнестойкости менее R 45 и класса пожарной опасности ниже К0. | Ф2.3 | 28
п. 6.7.21 | Трибуны любой вместимости сооружений класса Ф2.3 с использованием подтрибунного пространства при размещении в нем вспомогательных помещений на двух и более этажах должны проектироваться не ниже I степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0. Перекрытия под трибунами должны быть противопожарными 2-го типа. При одноэтажном размещении вспомогательных помещений в подтрибунном пространстве или при числе рядов для зрителей на трибунах более 20 несущие конструкции трибун должны иметь предел огнестойкости не менее R 45, класс пожарной опасности К0, а перекрытия под трибунами должны быть противопожарными 3-го типа. Несущие конструкции трибун спортивных сооружений (Ф2.3) без ис-пользования подтрибунного пространства и с числом рядов более 5 должны быть выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R 15. При этом не допускается размещение под трибунами горючих веществ и материалов. | Несущие конструкции трибун без использования подтрибунного пространства и с числом рядов более 5 выполнены из горючих материалов с пределом огнестойкости менее R 15. | Ф2.3 | 28
п. 6.7.22 | В крытых спортивных сооружениях несущие конструкции стационарных трибун (под которыми не предусмотрено размещение помещений) вместимостью более 600 зрителей следует выполнять с пределом огне-стойкости не менее R 60 класса пожарной опасности К0; от 300 до 600 зрителей – R 45 и К0; а менее 300 зрителей – R 15 и К0, К1. Предел огнестойкости несущих конструкций трансформируемых трибун (выдвижных и т. п.) независимо от вместимости должен быть не менее R 15. Приведенные требования не распространяются на временные зрительские места, устанавливаемые на полу арены при ее трансформации. | В здании крытого спортивного сооружения несущие конструкции стационарных трибун предусмотрены с пределом огнестойкости менее R 60, а класс пожарной опасности предусмотрен ниже К0. | Ф2.3 | 28
п. 6.7.22 | В крытых спортивных сооружениях несущие конструкции стационарных трибун (под которыми не предусмотрено размещение помещений) вместимостью более 600 зрителей следует выполнять с пределом огне-стойкости не менее R 60 класса пожарной опасности К0; от 300 до 600 зрителей – R 45 и К0; а менее 300 зрителей – R 15 и К0, К1. Предел огнестойкости несущих конструкций трансформируемых трибун (выдвижных и т. п.) независимо от вместимости должен быть не менее R 15. Приведенные требования не распространяются на временные зрительские места, устанавливаемые на полу арены при ее трансформации. | На объект защиты предел огнестойкости несущих конструкций транс-формируемых трибун предусмотрен менее R 15. | Ф2.3 | 28
п. 6.7.23 | Здания библиотек и архивов следует проектировать не выше 28 м. | Здание библиотеки (архива) предусмотрено выше 28 м. | Ф5.2 | 28
п. 6.7.24 | Здания санаториев, учреждений отдыха и туризма (за исключением, гостиниц) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости спальных корпусов санаториев высотой более двух этажей должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опас-ности – С0. Двухэтажные спальные корпуса санаториев допускается проектировать III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0. Число мест в жилых корпусах санаториев и учреждений отдыха и ту-ризма I и II степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 не должно превышать 1000; III степени огнестойкости класса пожарной опасности С0 – 150; остальных степеней огнестойкости – 50. Спальные помещения, предназначенные для размещения семей с детьми, следует размещать в отдельных зданиях или отдельных частях зданий, выделенных противопожарными перегородками 1 типа, высотой не более шести этажей, имеющих изолированные от других частей зданий эвакуационные выходы. При этом спальные помещения должны иметь аварийный выход, соответствующий одному из следующих требований: - выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остек-ленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); - выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ве-дущий в смежную часть здания; - выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные на-ружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. | Здание санатория (учреждение отдыха и туризма) предусмотерно выше 28 м. | Ф1.2 | 28
п. 6.7.24 | Здания санаториев, учреждений отдыха и туризма (за исключением, гостиниц) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости спальных корпусов санаториев высотой более двух этажей должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опас-ности – С0. Двухэтажные спальные корпуса санаториев допускается проектировать III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0. Число мест в жилых корпусах санаториев и учреждений отдыха и ту-ризма I и II степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 не должно превышать 1000; III степени огнестойкости класса пожарной опасности С0 – 150; остальных степеней огнестойкости – 50. Спальные помещения, предназначенные для размещения семей с детьми, следует размещать в отдельных зданиях или отдельных частях зданий, выделенных противопожарными перегородками 1 типа, высотой не более шести этажей, имеющих изолированные от других частей зданий эвакуационные выходы. При этом спальные помещения должны иметь аварийный выход, соответствующий одному из следующих требований: - выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остек-ленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); - выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ве-дущий в смежную часть здания; - выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные на-ружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. | На объекте защиты спальные корпуса санаториев высотой более двух этажей предусмотрены ниже II-ой степени огнестойкости. | Ф1.2 | 28
п. 6.7.24 | Здания санаториев, учреждений отдыха и туризма (за исключением, гостиниц) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости спальных корпусов санаториев высотой более двух этажей должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности – С0. Двухэтажные спальные корпуса санаториев допускается проектировать III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0. Число мест в жилых корпусах санаториев и учреждений отдыха и ту-ризма I и II степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 не должно превышать 1000; III степени огнестойкости класса пожарной опасности С0 – 150; остальных степеней огнестойкости – 50. Спальные помещения, предназначенные для размещения семей с детьми, следует размещать в отдельных зданиях или отдельных частях зданий, выделенных противопожарными перегородками 1 типа, высотой не более шести этажей, имеющих изолированные от других частей зданий эвакуационные выходы. При этом спальные помещения должны иметь аварийный выход, соответствующий одному из следующих требований: - выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остек-ленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); - выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ве-дущий в смежную часть здания; - выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные на-ружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. | На объекте защиты спальные корпуса санаториев высотой более двух этажей предусмотрены класса конструктивной пожарной опасности ниже С0. | Ф1.2 | 28
п. 6.7.24 | Здания санаториев, учреждений отдыха и туризма (за исключением, гостиниц) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости спальных корпусов санаториев высотой более двух этажей должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опас-ности – С0. Двухэтажные спальные корпуса санаториев допускается проектировать III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0. Число мест в жилых корпусах санаториев и учреждений отдыха и ту-ризма I и II степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 не должно превышать 1000; III степени огнестойкости класса пожарной опасности С0 – 150; остальных степеней огнестойкости – 50. Спальные помещения, предназначенные для размещения семей с детьми, следует размещать в отдельных зданиях или отдельных частях зданий, выделенных противопожарными перегородками 1 типа, высотой не более шести этажей, имеющих изолированные от других частей зданий эвакуационные выходы. При этом спальные помещения должны иметь аварийный выход, соответствующий одному из следующих требований: - выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остек-ленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); - выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ве-дущий в смежную часть здания; - выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные на-ружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. | На объекте защиты число мест в жилых корпусах санаториев (учреждений отдыха и туризма) превышает допустимые значения. | Ф1.2 | 28
п. 6.7.24 | Здания санаториев, учреждений отдыха и туризма (за исключением, гостиниц) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости спальных корпусов санаториев высотой более двух этажей должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опас-ности – С0. Двухэтажные спальные корпуса санаториев допускается проектировать III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0. Число мест в жилых корпусах санаториев и учреждений отдыха и ту-ризма I и II степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 не должно превышать 1000; III степени огнестойкости класса пожарной опасности С0 – 150; остальных степеней огнестойкости – 50. Спальные помещения, предназначенные для размещения семей с детьми, следует размещать в отдельных зданиях или отдельных частях зданий, выделенных противопожарными перегородками 1 типа, высотой не более шести этажей, имеющих изолированные от других частей зданий эвакуационные выходы. При этом спальные помещения должны иметь аварийный выход, соответствующий одному из следующих требований: - выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остек-ленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); - выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ве-дущий в смежную часть здания; - выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные на-ружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. | На объекте защиты спальные помещения, предназначенные для размещения семей с детьми, не расположены в отдельных зданиях или в отдельных частях зданий, выделенных противопожарными перегородками 1 типа. | Ф1.2 | 28
п. 6.7.24 | Здания санаториев, учреждений отдыха и туризма (за исключением, гостиниц) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости спальных корпусов санаториев высотой более двух этажей должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опас-ности – С0. Двухэтажные спальные корпуса санаториев допускается проектировать III степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0. Число мест в жилых корпусах санаториев и учреждений отдыха и ту-ризма I и II степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 не должно превышать 1000; III степени огнестойкости класса пожарной опасности С0 – 150; остальных степеней огнестойкости – 50. Спальные помещения, предназначенные для размещения семей с детьми, следует размещать в отдельных зданиях или отдельных частях зданий, выделенных противопожарными перегородками 1 типа, высотой не более шести этажей, имеющих изолированные от других частей зданий эвакуационные выходы. При этом спальные помещения должны иметь аварийный выход, соответствующий одному из следующих требований: - выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остек-ленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); - выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ве-дущий в смежную часть здания; - выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные на-ружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. | На объекте защиты спальные помещения, предназначенные для размещения семей с детьми, не обеспечены аварийными выходами. | Ф1.2 | 28
п. 6.7.25 | Степень огнестойкости гостиниц, домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов высотой более двух этажей должна быть не ниже III, класс конструктивной пожарной опасности С0. Спальные помещения, предназначенные для размещения семей с детьми в домах отдыха общего типа, кемпингах, мотелях и пансионатах следует размещать в отдельных зданиях или отдельных частях зданий, выделенных противопожарными перегородками 1 типа, высотой не более шести этажей, имеющих изолированные от других частей зданий эвакуаци-онные выходы. При этом спальные помещения должны иметь аварийный выход, соответствующий одному из следующих требований: - выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остеклен-ной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходя-щими на балкон (лоджию); - выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ве-дущий в смежную часть здания; - выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наруж-ной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. | Гостиница высотой более двух этажей предусмотрены ниже III-ей степени огнестойкости. | Ф1.2 | 28
п. 6.7.25 | Степень огнестойкости гостиниц, домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов высотой более двух этажей должна быть не ниже III, класс конструктивной пожарной опасности С0. Спальные помещения, предназначенные для размещения семей с детьми в домах отдыха общего типа, кемпингах, мотелях и пансионатах следует размещать в отдельных зданиях или отдельных частях зданий, выделенных противопожарными перегородками 1 типа, высотой не более шести этажей, имеющих изолированные от других частей зданий эвакуаци-онные выходы. При этом спальные помещения должны иметь аварийный выход, соответствующий одному из следующих требований: - выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остеклен-ной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходя-щими на балкон (лоджию); - выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ве-дущий в смежную часть здания; - выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наруж-ной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. | Гостиница высотой более двух этажей предусмотрены класса конструктивной пожарной опасности ниже СО. | Ф1.2 | 28
п. 6.7.25 | Степень огнестойкости гостиниц, домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов высотой более двух этажей должна быть не ниже III, класс конструктивной пожарной опасности С0. Спальные помещения, предназначенные для размещения семей с детьми в домах отдыха общего типа, кемпингах, мотелях и пансионатах следует размещать в отдельных зданиях или отдельных частях зданий, выделенных противопожарными перегородками 1 типа, высотой не более шести этажей, имеющих изолированные от других частей зданий эвакуаци-онные выходы. При этом спальные помещения должны иметь аварийный выход, соответствующий одному из следующих требований: - выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остеклен-ной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходя-щими на балкон (лоджию); - выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ве-дущий в смежную часть здания; - выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наруж-ной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. | На объекте защиты спальные помещения, предназначенные для размещения семей с детьми, не расположены в отдельных зданиях или в отдельных частях зданий, выделенных противопожарными перегородками 1 типа. | Ф1.2 | 28
п. 6.7.25 | Степень огнестойкости гостиниц, домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов высотой более двух этажей должна быть не ниже III, класс конструктивной пожарной опасности С0. Спальные помещения, предназначенные для размещения семей с детьми в домах отдыха общего типа, кемпингах, мотелях и пансионатах следует размещать в отдельных зданиях или отдельных частях зданий, выделенных противопожарными перегородками 1 типа, высотой не более шести этажей, имеющих изолированные от других частей зданий эвакуаци-онные выходы. При этом спальные помещения должны иметь аварийный выход, соответствующий одному из следующих требований: - выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остеклен-ной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходя-щими на балкон (лоджию); - выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ве-дущий в смежную часть здания; - выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные наруж-ной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии. | На объекте защиты спальные помещения, предназначенные для размещения семей с детьми, не обеспечены аварийными выходами. | Ф1.2 | 28

## СП 3
Раздел текстовой базы данных «Требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией» (на основе свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией. Требования пожарной безопасности») людей при пожаре.
№ Пункта, подпункта | Текст требования, содержащегося в своде правил СП 3.13130.2009 | Формулировка нарушения требования ПБ | Класс функциональной пожарной опасности | Код нарушения
п. 3.1 | СОУЭ должна проектироваться в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. | На объекте защиты СОУЭ не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре. | Общее требование | 13
п. 3.2 | Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей. | Информация, передаваемая системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, не соответсвует информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже здания планах эвакуации людей. | Общее требование | 13
п. 3.4 | Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности. | Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. | Общее требование | 13
п. 3.4 | Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности. | Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности. | Общее требование | 13
п. 3.5 | Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям. | Управление СОУЭ не предусмотрено из помещения пожарного поста (диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности). | Общее требование | 13
п. 4.1 | Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. | Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. | Общее требование | 13
п. 4.2 | Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. | Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. | Общее требование | 13
п. 4.3 | В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека. | В спальном помещении звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. | Общее требование | 13
п. 4.4 | Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. | Настенные звуковые и речевые оповещатели располагаются на расстоянии менее 2,3 м от уровня пола. | Общее требование | 13
п. 4.4 | Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. | Настенные звуковые и речевые оповещатели располагаются на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя. | Общее требование | 13
п. 4.5 | В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, а также в защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми оповещателями. Допускается использование световых мигающих оповещателей. | На объекте защиты, где люди находятся в шумозащитном снаряжении (в защищаемом помещении с уровнем звука шума более 95 дБА), звуковые оповещатели не комбинируются со световыми оповещателями. | Общее требование | 13
п. 4.6 | Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать нормам настоящего свода правил применительно к звуковым пожарным оповещателям. | На объекте защиты речевые оповещатели не воспроизводят нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. | Общее требование | 13
п. 4.6 | Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать нормам настоящего свода правил применительно к звуковым пожарным оповещателям. | На объекте защиты уровень звука информации от речевых оповещателей не соответствовует нормам СП 3.13130.2009 применительно к звуковым пожарным оповещателям. | Общее требование | 13
п. 4.7 | Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых помещениях должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука. | На объекте защиты установка громкоговорителей (других речевых оповещателей) в защищаемых помещениях не исключает концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука. | Общее требование | 13
п. 4.8 | Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил. | На объекте защиты количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами СП 3.13130.2009. | Общее требование | 13
п. 5.1 | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. В СОУЭ 5-го типа может быть предусмотрен иной порядок включения указанных эвакуационных знаков пожарной безопасности. | На объекте защиты эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, не включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. | Общее требование | 13
п. 5.2 | Световые оповещатели «Выход» в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания в них людей. | Световые оповещатели «Выход» в зальном помещении не включаются на время пребывания в них людей. | Общее требование | 13
п. 5.3 | Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек — над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход». | Световые оповещатели «Выход» не установлены в зрительном (демонстрационном, выставочном) зале. | Общее требование | 13
п. 5.3 | Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек — над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход». | Световые оповещатели «Выход» не установлены в помещении с одновременным пребыванием 50 и более человек. | Общее требование | 13
п. 5.3 | Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек — над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход». | Световые оповещатели «Выход» не установлены над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону. | Общее требование | 13
п. 5.4 | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать: в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров; в незадымляемых лестничных клетках; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности. | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, не установлены в коридоре длиной более 50 м. | Общее требование | 13
п. 5.4 | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать: в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров; в незадымляемых лестничных клетках; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности. | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, не установлены в коридоре общежития вместимостью более 50 человек на этаже. | Общее требование | 13
п. 5.4 | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать: в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров; в незадымляемых лестничных клетках; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности. | На объекте защиты эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, установлены по длине коридора на расстоянии более 25 м друг от друга. | Общее требование | 13
п. 5.4 | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать: в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров; в незадымляемых лестничных клетках; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности. | На объекте защиты эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, не установлены в месте поворота коридора. | Общее требование | 13
п. 5.4 | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать: в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров; в незадымляемых лестничных клетках; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности. | На объекте защиты эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, не установлены в незадымляемой лестничной клетке. | Общее требование | 13
п. 5.5 | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м. | На объекте защиты эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, установлены на высоте менее 2 м. | Общее требование | 13
п. 3 примечания к табл. 1 | В зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению должны применяться световые мигающие оповещатели или специализированные оповещатели (в том числе системы специализированного оповещения, обеспечивающие выдачу звуковых сигналов определенной частоты и световых импульсных сигналов повышенной яркости, а также другие технические средства индивидуального оповещения людей). Выбор типа оповещателей определяется проектной организацией в зависимости от физического состояния находящихся в здании людей. При этом указанные оповещатели должны исключать возможность негативного воздействия на здоровье людей и приборы жизнеобеспечения людей. | В здании с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению не применяются световые мигающие оповещатели или специализированные оповещатели (в том числе системы специализированного оповещения, обеспечивающие выдачу звуковых сигналов определенной частоты и световых импульсных сигналов повышенной яркости, а также другие технические средства индивидуального оповещения людей). | Общее требование | 13
п. 3 примечания к табл. 1 | В зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению должны применяться световые мигающие оповещатели или специализированные оповещатели (в том числе системы специализированного оповещения, обеспечивающие выдачу звуковых сигналов определенной частоты и световых импульсных сигналов повышенной яркости, а также другие технические средства индивидуального оповещения людей). Выбор типа оповещателей определяется проектной организацией в зависимости от физического состояния находящихся в здании людей. При этом указанные оповещатели должны исключать возможность негативного воздействия на здоровье людей и приборы жизнеобеспечения людей. | В здании с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению применяются оповещатели которые оказывают негативное воздействие на здоровье людей и приборы жизнеобеспечения людей. | Общее требование | 13
Раздел 7 | Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей. | Тип СОУЭ для здания (сооружения) не соответсвует требованиям таблицы 2 СП 3.13130.2009. | Общее требование | 13
п. 4 примечания к табл. 2 | В помещениях и зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) люди с пониженным слухом или зрением, СОУЭ должна учитывать эти особенности. | На объекте защиты, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) люди с пониженным слухом или зрением, СОУЭ не учитывает эти особенности. | Общее требование | 13
п. 5 примечания к табл. 2 | Для зданий категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, в которых предусмотрено устройство СОУЭ 3-го типа, в дополнение к речевым пожарным оповещателям, установленным внутри зданий, должна быть предусмотрена установка речевых пожарных оповещателей снаружи этих зданий. Способ прокладки соединительных линий СОУЭ и расстановка пожарных оповещателей снаружи зданий определяется проектной организацией. | Для здания категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, в котором предусмотрено устройство СОУЭ 3-го типа, в дополнение к речевым пожарным оповещателям, установленным внутри здания, не предусмотрена установка речевых пожарных оповещателей снаружи этого здания. | Ф 5.1 Ф 5.2 | 13
п. 6 примечания к табл. 2 | В учреждениях, где требуется оповещение только обслуживающего персонала, расстановку речевых оповещателей следует производить в соответствии с требованиями настоящего свода правил. | В учреждении, где требуется оповещение только обслуживающего персонала, расстановка речевых оповещателей произведена с нарушением требований свода правил СП 3.13130.2009. | Общее требование | 13

## СП 4
Раздел текстовой базы данных «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (на основе свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)
№ Пункта, подпункта | Текст требования, содержащегося в своде правил СП 4.13130.2013 | Формулировка нарушения требования ПБ | Класс функциональной пожарной опасности | Код нарушения
п. 4.3 | Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения (за исключением отдельно оговоренных в разделе 6 настоящего свода правил объектов нефтегазовой индустрии, автостоянок грузовых автомобилей, специализированных складов, расходных складов горючего для энергообъектов и т.п.) в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1. Противопожарные расстояния между производственными, складскими, административно-бытовыми зданиями и сооружениями на территориях производственных объектов принимаются в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил. | На объекте защиты противопожарное расстояние между зданиями и сооружениями не соответствуют установленным требованиям таблицы 1. | Общее требование | 27
п. 4.5 | Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3. | На объекте защиты противопожарное расстояние между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов уменьшены на 20 % при устройстве кровли из горючего материала | Общее требование | 27
п. 4.6 | Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения. | При отсутствие на объекте защиты автоматических установок пожаротушения, противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями I (II) степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 уменьшено на 50 % | Общее требование | 27
п. 4.7 | В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IV и V степеней огнестойкости следует увеличивать на 20%. | На объекте защиты в районе с сейсмичностью 9 (и выше) баллов противопожарное расстояние между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IV (V) степеней огнестойкости не увеличены на 20% | Ф1,Ф2,Ф3,Ф4 | 27
п. 4.8 | Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до объектов защиты IV и V степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 км или до ближайшего горного хребта в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует увеличивать на 25%. | На объекте защиты противопожарное расстояние от зданий и сооружений до объектов защиты IV (V) степени огнестойкости в береговой полосе шириной 100 км или до ближайшего горного хребта в климатических подрайонах IБ (IГ, IIА, IIБ) не увеличено на 25%. | Общее требование | 27
п. 4.9 | Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50%. | На объекте защиты противопожарное расстояние между жилыми зданиями IV (V) степени огнестойкости в климатическом подрайоне IA (IБ, IГ, IД, IIА) не увеличено на 50%. | Ф1 | 27
п. 4.10 | Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также указанных объектов защиты с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%. | На объекте защиты противопожарное расстояние для двухэтажных зданий каркасной конструкции V степени огнестойкости (с кровлей из горючих материалов) не увеличено на 20%. | Общее требование | 27
п. 4.11 | Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа. | На объекте защиты противопожарное расстояние между жилыми (общественными) зданиями I (II,III) степени огнестойкости не соответствует установленным требованиям (объект защиты не обеспечен требуемыми проездами и подъездами для пожарной техники). | Ф1,Ф2,Ф3,Ф4 | 27
п. 4.12 | Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для здания или сооружения с минимальными значениями допустимой площади, и худшими показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. Требования настоящего пункта не распространяются на объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.1 и Ф4.1, а также специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. | На объекте защиты противопожарное расстояние между общественными зданиями не соблюдены, так как суммарная площадь в пределах периметра застройки, превышает допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для здания или сооружения с минимальными значениями допустимой площади, и худшими показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. | Ф1,Ф2,Ф3,Ф4 | 27
п. 4.13 | Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1, а также с учётом требований подраздела 5.3. Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются. Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1. Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 . Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1. | На объекте защиты противопожарное расстояние между хозяйственными постройками и жилыми домами, расположенными на одном садовом (дачном, приусадебном) участке не соответствуют требованиям таблицы 1 СП 4.13130. | Общее требование | 27
п. 4.14 | Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м. | На объекте защиты противопожарное расстояние от границ застройки городских поселений до лесных насаждений лесничеств (лесопарков) менее 50 м. | Общее требование | 27
п. 4.15 | В подвальных и цокольных этажах зданий всех классов функциональной пожарной опасности не допускается размещение жилых, а также производственных и складских помещений категорий А и Б. Помещения категорий А и Б не допускается размещать под помещениями, предназначенными для одновременного пребывания более 50 человек. | На объекте защиты в цокольном (подвальном) этаже размещено производственное (жилое, складское) помещение категории А (Б). | Общее требование | 2
п. 4.16 | На объектах класса функциональной пожарной опасности Ф5 не относящихся к взрывобезопасным, обеспечение взрывоустойчивости зданий и окружающей застройки при взрыве газо-, паро-, пылевоздушной смеси, должно сопровождаться расчетом нагрузок, зависящих от параметров смеси, объемнопланировочного решения здания, наличия в нем оборудования, строительных конструкций (колонн, ферм, просечных полов, перегородок и пр.), характеристик дверей, характеристик остеклений и легкосбрасываемых конструкций. На объектах, не относящихся к взрывобезопасным, следует применять окна или другие конструкции, выполняющие функцию предохранительного противовзрывного устройства, обеспечивающего безопасные нагрузки (5 кПа) при взрыве газо-, паро-, пылевоздушной смеси. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф5, не выполняется обеспечение взрывоустойчивости здания и окружающих сооружений, так как отсутствует расчет нагрузок. | Ф5 | 1
п. 4.17 | В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах, следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды. | На объекте защиты предел огнестойкости двери (заполнение проемов) установленной в противопожарной преграде, не соответствует типу данной противопожарной преграды. | Общее требование | 25
п. 4.18 | В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери. В зданиях класса Ф5 вышеуказанного ограждения таких лестниц допускается не предусматривать при условии, что они ведут из подвального этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения цокольного или первого этажа тех же категорий. Выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, технических помещений категорий Д, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, допускается предусматривать по отдельным лестницам 2-го типа в вестибюль первого этажа. При этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. | На объекте защиты отдельная лестница соединяющая подвальный этаж с цокольным (первым) этажом, не ограждена противопожарными перегородками (не оборудована на одном из выходов тамбур-шлюзом с подачей воздуха при пожаре). | Общее требование | 25
п. 4.19 | В зданиях I, II (I, II, III для зданий класса Ф2) степеней огнестойкости класса С0 лестницы из вестибюля, размещенного в цокольном или первом этаже, до вышележащего этажа, допускается предусматривать открытыми 2-го типа, при этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. В зданиях классов Ф3.1 и Ф3.2 лестница из цокольного или первого до вышележащего этажа может быть открытой и при отсутствии вестибюля. В зданиях I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0, высотой не более 28 м, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4, допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух надземных этажей, при этом помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, на всех этажах должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. При этом помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, противопожарными перегородками допускается не отделять в одном из указанных случаев: - при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании; - в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 . При отсутствии в зданиях противопожарных перегородок, отделяющих помещение с лестницей 2-го типа от примыкающих к нему помещений и коридоров на этажах, суммарная площадь таких этажей не должна превышать допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека по СП 2.13130. | На объекте защиты в здании I (II) (I,II,III для зданий класса Ф2) степени огнестойкости класса С0, вестибюль на первом этаже с открытой лестницей 2-го типа, ведущей на вышележащие этажи, не отделен от смежных помещений (коридоров) противопожарными перегородками. На объекте защиты в здании I (II) степени огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0, высотой менее 28 м, помещение в котором расположена лестница 2-го типа, соединяющая три надземных этажа, не отделено от других помещений (коридоров) противопожарными перегородками. | Общее требование | 25
п. 4.19 | В зданиях I, II (I, II, III для зданий класса Ф2) степеней огнестойкости класса С0 лестницы из вестибюля, размещенного в цокольном или первом этаже, до вышележащего этажа, допускается предусматривать открытыми 2-го типа, при этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. В зданиях классов Ф3.1 и Ф3.2 лестница из цокольного или первого до вышележащего этажа может быть открытой и при отсутствии вестибюля. В зданиях I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0, высотой не более 28 м, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4, допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух надземных этажей, при этом помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, на всех этажах должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. При этом помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, противопожарными перегородками допускается не отделять в одном из указанных случаев: - при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании; - в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 . При отсутствии в зданиях противопожарных перегородок, отделяющих помещение с лестницей 2-го типа от примыкающих к нему помещений и коридоров на этажах, суммарная площадь таких этажей не должна превышать допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека по СП 2.13130. | На объекте защиты в здании I (II) степени огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0, высотой менее 28 м, помещение в котором расположена лестница 2-го типа, соединяющая три надземных этажа, не отделено от других помещений (коридоров) противопожарными перегородками. | Общее требование | 25
п. 4.20 | Максимально допустимые значения площадей кровель из горючих материалов без соответствующей защиты следует принимать в соответствии с действующими строительными нормами. | На объекте защиты площадь кровли из горючих материалов, превышает максимально допустимое значение площади кровли из горючих материалов без соответствующей защиты. | Общее требование | 28
п. 5.1.2 | Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные, и т.п.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. | На объекте защиты не определена категория помещения производственного назначения по взрывопожарной и пожарной опасности. | Ф1,Ф2,Ф3,Ф4 | 1
п. 5.1.3 | В жилых и общественных зданиях не допускается размещать: - производственные и складские помещения категорий А и Б; - специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ (за исключением товаров в мелкой расфасовке, см. подраздел 5.5), а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. | На объекте защиты производственное (складское) помещение категории А (Б), размещено в жилом (общественном) здании. | Ф1,Ф2,Ф3,Ф4 | 2
п. 5.1.3 | В жилых и общественных зданиях не допускается размещать: - производственные и складские помещения категорий А и Б; - специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ (за исключением товаров в мелкой расфасовке, см. подраздел 5.5), а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. | На объекте защиты специализированный объект торговли по продаже горючих газов (ГГ) и ЛВЖ, расположен в жилом (общественном) здании. | Ф1,Ф2,Ф3,Ф4 | 2
п. 5.1.4 | В подвальных этажах общественных зданий не допускается размещать: - магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 , а также магазины и отделы по продаже бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий; - кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий. | На объекте защиты в подвальном этаже общественного здания размещен непродовольственный магазин площадью более 400. | Ф1,Ф2,Ф3,Ф4 | 2
п. 5.1.4 | В подвальных этажах общественных зданий не допускается размещать: - магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 , а также магазины и отделы по продаже бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий; - кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий. | На объекте защиты в подвальном этаже общественного здания размещено складское (кладовое) помещение для хранения бытовой химии с наличием ГГ, ЛВЖ (аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, пиротехнические изделия). | Ф1,Ф2,Ф3,Ф4 | 2
п. 5.2.2 | Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, либо выделяться в самостоятельные пожарные отсеки при размещении в жилых и общественных зданиях иного класса функциональной пожарной опасности. При размещении помещений детских дошкольных образовательных учреждений на первых этажах зданий класса Ф1.3 выделять указанные помещения в самостоятельные пожарные отсеки не требуется. | Объект защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 расположенный в общественном здании, не выделен в самостоятельный пожарный отсек. | Ф1,Ф2,Ф3,Ф4 | 2
п. 5.2.4 | Помещения со спальными местами (групповые ячейки со спальнями, комнаты для проживания, больничные палаты и т.п.) на объектах класса Ф1.1 следует размещать в отдельных блоках или частях здания, отделенных от частей здания другого назначения (административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). Размещать под спальными помещениями, актовыми залами, а также в подвальных этажах помещения категорий В1 - В3 не допускается. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, помещения со спальными местами не отделены от частей здания другого назначения (в том числе административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными преградами. | Ф1.1 | 25
п. 5.2.4 | Помещения со спальными местами (групповые ячейки со спальнями, комнаты для проживания, больничные палаты и т.п.) на объектах класса Ф1.1 следует размещать в отдельных блоках или частях здания, отделенных от частей здания другого назначения (административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). Размещать под спальными помещениями, актовыми залами, а также в подвальных этажах помещения категорий В1 - В3 не допускается. | На объекте защиты под актовым залом (спальными помещениями, в подвальном этаже) расположено помещение категории В1 (В2, В3). | Ф1,Ф2,Ф3,Ф4 | 2
п. 5.2.5 | На объектах защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 жилая часть здания должна отделяться от частей здания другого назначения (в том числе административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, жилая часть здания не отделена от частей здания другого назначения (в том числе административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными преградами. | Ф1.2 | 25
п. 5.2.6 | Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2), помещение складского (производственного, технического) назначения, не отделено противопожарными преградами. | Ф1.1, Ф1.2 | 25
п. 5.2.7 | Размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений в зданиях класса Ф1.3 допускается в подвальном, цокольном, первом, втором (в крупных, крупнейших и сверхкрупных городах и в третьем) этажах многоквартирного жилого здания, при этом помещения жилой части от общественных помещений следует отделять противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) без проемов. Противопожарные требования к конструкциям встроенно-пристроенных частей содержатся в СП 2.13130. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, общественное помещение встроенное (встроенно-пристроенное) в подвальный (цокольный, первый, второй) этаж, не отделено от помещений жилой части противопожарными преградами без проемов. | Ф1.3 | 25
п. 5.2.8 | В жилых зданиях класса Ф1.3 не допускается размещать: - специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ (за исключением товаров в мелкой расфасовке, см. подраздел 5.5), пиротехнических изделий, а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом; - магазины по продаже синтетических ковровых изделий и шин (магазины по продаже синтетических ковровых изделий допускается пристраивать к глухим участкам стен с пределом огнестойкости REI 150); - объекты складского назначения, в том числе склады оптовой (или мелкооптовой) торговли; - кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2- го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий; - предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских, косметических салонов и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м); - прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену); - бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах); - производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ). В дополнение к указанному, в подвальных этажах жилых зданий не допускается размещать: - магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 , а также магазины и отделы по продаже бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий. Допускается в квартирах с двухсторонней ориентацией, расположенных не выше 2-го этажа в зданиях I и II степени огнестойкости предусматривать помещения для семейного детского сада на группу не более 10 человек. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, размещен специализированный объект торговли по продаже горючих газов (ЛВЖ, ГЖ). | Ф1.3 | 2
п. 5.2.8 | В жилых зданиях класса Ф1.3 не допускается размещать: - специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ (за исключением товаров в мелкой расфасовке, см. подраздел 5.5), пиротехнических изделий, а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом; - магазины по продаже синтетических ковровых изделий и шин (магазины по продаже синтетических ковровых изделий допускается пристраивать к глухим участкам стен с пределом огнестойкости REI 150); - объекты складского назначения, в том числе склады оптовой (или мелкооптовой) торговли; - кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2- го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий; - предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских, косметических салонов и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м); - прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену); - бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах); - производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ). В дополнение к указанному, в подвальных этажах жилых зданий не допускается размещать: - магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 , а также магазины и отделы по продаже бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий. Допускается в квартирах с двухсторонней ориентацией, расположенных не выше 2-го этажа в зданиях I и II степени огнестойкости предусматривать помещения для семейного детского сада на группу не более 10 человек. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, размещен магазин по продаже синтетических ковровых изделий (шин). | Ф1.3 | 2
п. 5.2.7 | В жилых зданиях класса Ф1.3 не допускается размещать: - специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ (за исключением товаров в мелкой расфасовке, см. подраздел 5.5), пиротехнических изделий, а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом; - магазины по продаже синтетических ковровых изделий и шин (магазины по продаже синтетических ковровых изделий допускается пристраивать к глухим участкам стен с пределом огнестойкости REI 150); - объекты складского назначения, в том числе склады оптовой (или мелкооптовой) торговли; - кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2- го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий; - предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских, косметических салонов и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м); - прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену); - бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах); - производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ). В дополнение к указанному, в подвальных этажах жилых зданий не допускается размещать: - магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 , а также магазины и отделы по продаже бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий. Допускается в квартирах с двухсторонней ориентацией, расположенных не выше 2-го этажа в зданиях I и II степени огнестойкости предусматривать помещения для семейного детского сада на группу не более 10 человек. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, размещен объект складского назначения. | Ф1.3 | 2
п. 5.2.7 | В жилых зданиях класса Ф1.3 не допускается размещать: - специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ (за исключением товаров в мелкой расфасовке, см. подраздел 5.5), пиротехнических изделий, а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом; - магазины по продаже синтетических ковровых изделий и шин (магазины по продаже синтетических ковровых изделий допускается пристраивать к глухим участкам стен с пределом огнестойкости REI 150); - объекты складского назначения, в том числе склады оптовой (или мелкооптовой) торговли; - кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2- го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий; - предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских, косметических салонов и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м); - прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену); - бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах); - производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ). В дополнение к указанному, в подвальных этажах жилых зданий не допускается размещать: - магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 , а также магазины и отделы по продаже бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий. Допускается в квартирах с двухсторонней ориентацией, расположенных не выше 2-го этажа в зданиях I и II степени огнестойкости предусматривать помещения для семейного детского сада на группу не более 10 человек. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, размещено складское (кладовое) помещение для хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ, ГЖ (аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, пиротехнических изделий) | Ф1.3 | 2
п. 5.2.7 | В жилых зданиях класса Ф1.3 не допускается размещать: - специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ (за исключением товаров в мелкой расфасовке, см. подраздел 5.5), пиротехнических изделий, а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом; - магазины по продаже синтетических ковровых изделий и шин (магазины по продаже синтетических ковровых изделий допускается пристраивать к глухим участкам стен с пределом огнестойкости REI 150); - объекты складского назначения, в том числе склады оптовой (или мелкооптовой) торговли; - кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2- го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий; - предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских, косметических салонов и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м); - прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену); - бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах); - производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ). В дополнение к указанному, в подвальных этажах жилых зданий не допускается размещать: - магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 , а также магазины и отделы по продаже бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий. Допускается в квартирах с двухсторонней ориентацией, расположенных не выше 2-го этажа в зданиях I и II степени огнестойкости предусматривать помещения для семейного детского сада на группу не более 10 человек. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, размещено предприятие бытового обслуживания, в котором применяются легковоспламеняющиеся вещества. | Ф1.3 | 2
п. 5.2.7 | В жилых зданиях класса Ф1.3 не допускается размещать: - специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ (за исключением товаров в мелкой расфасовке, см. подраздел 5.5), пиротехнических изделий, а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом; - магазины по продаже синтетических ковровых изделий и шин (магазины по продаже синтетических ковровых изделий допускается пристраивать к глухим участкам стен с пределом огнестойкости REI 150); - объекты складского назначения, в том числе склады оптовой (или мелкооптовой) торговли; - кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2- го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий; - предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских, косметических салонов и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м); - прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену); - бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах); - производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ). В дополнение к указанному, в подвальных этажах жилых зданий не допускается размещать: - магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 , а также магазины и отделы по продаже бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий. Допускается в квартирах с двухсторонней ориентацией, расположенных не выше 2-го этажа в зданиях I и II степени огнестойкости предусматривать помещения для семейного детского сада на группу не более 10 человек. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, размещена прачечная (химчистка). | Ф1.3 | 2
п. 5.2.7 | В жилых зданиях класса Ф1.3 не допускается размещать: - специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ (за исключением товаров в мелкой расфасовке, см. подраздел 5.5), пиротехнических изделий, а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом; - магазины по продаже синтетических ковровых изделий и шин (магазины по продаже синтетических ковровых изделий допускается пристраивать к глухим участкам стен с пределом огнестойкости REI 150); - объекты складского назначения, в том числе склады оптовой (или мелкооптовой) торговли; - кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2- го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий; - предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских, косметических салонов и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м); - прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену); - бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах); - производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ). В дополнение к указанному, в подвальных этажах жилых зданий не допускается размещать: - магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 , а также магазины и отделы по продаже бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий. Допускается в квартирах с двухсторонней ориентацией, расположенных не выше 2-го этажа в зданиях I и II степени огнестойкости предусматривать помещения для семейного детского сада на группу не более 10 человек. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, размещена баня (сауна). | Ф1.3 | 2
п. 5.2.7 | В жилых зданиях класса Ф1.3 не допускается размещать: - специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ (за исключением товаров в мелкой расфасовке, см. подраздел 5.5), пиротехнических изделий, а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом; - магазины по продаже синтетических ковровых изделий и шин (магазины по продаже синтетических ковровых изделий допускается пристраивать к глухим участкам стен с пределом огнестойкости REI 150); - объекты складского назначения, в том числе склады оптовой (или мелкооптовой) торговли; - кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2- го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий; - предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских, косметических салонов и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м); - прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену); - бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах); - производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ). В дополнение к указанному, в подвальных этажах жилых зданий не допускается размещать: - магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 , а также магазины и отделы по продаже бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий. Допускается в квартирах с двухсторонней ориентацией, расположенных не выше 2-го этажа в зданиях I и II степени огнестойкости предусматривать помещения для семейного детского сада на группу не более 10 человек. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, размещено производственное помещение. | Ф1.3 | 2
п. 5.2.7 | В жилых зданиях класса Ф1.3 не допускается размещать: - специализированные объекты торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ), бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ (за исключением товаров в мелкой расфасовке, см. подраздел 5.5), пиротехнических изделий, а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом; - магазины по продаже синтетических ковровых изделий и шин (магазины по продаже синтетических ковровых изделий допускается пристраивать к глухим участкам стен с пределом огнестойкости REI 150); - объекты складского назначения, в том числе склады оптовой (или мелкооптовой) торговли; - кладовые и складские помещения для хранения бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2- го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий; - предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских, косметических салонов и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м); - прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в смену); - бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах); - производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ). В дополнение к указанному, в подвальных этажах жилых зданий не допускается размещать: - магазины непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 , а также магазины и отделы по продаже бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности, а также пиротехнических изделий. Допускается в квартирах с двухсторонней ориентацией, расположенных не выше 2-го этажа в зданиях I и II степени огнестойкости предусматривать помещения для семейного детского сада на группу не более 10 человек. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, в подвальном этаже, размещен магазин непродовольственных товаров торговой площадью свыше 400 м. | Ф1.3 | 2
п. 5.2.9 | В зданиях I, II и III степеней огнестойкости, класса Ф1.3 для делении на секции следует предусматривать противопожарные стены 2-го типа или перегородки не ниже 1-го типа, а стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. В зданиях IV степени огнестойкости должны использоваться межсекционные стены или перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений с пределом огнестойкости не менее EI 15, межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости - не менее EI 15 и класс пожарной опасности не ниже К1. Технические, подвальные этажи и чердаки следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью не более 500 м в несекционных жилых домах, а в секционных - по секциям. Предел огнестойкости дверей в противопожарных перегородках, отделяющих помещения категории Д, не нормируется. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, I (II, III) степени огнестойкости, при делении здания на секции предусмотрены противопожарные преграды не соответствующие требованиям. | Ф1.3 | 25
п. 5.2.9 | В зданиях I, II и III степеней огнестойкости, класса Ф1.3 для делении на секции следует предусматривать противопожарные стены 2-го типа или перегородки не ниже 1-го типа, а стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. В зданиях IV степени огнестойкости должны использоваться межсекционные стены или перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений с пределом огнестойкости не менее EI 15, межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости - не менее EI 15 и класс пожарной опасности не ниже К1. Технические, подвальные этажи и чердаки следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью не более 500 м в несекционных жилых домах, а в секционных - по секциям. Предел огнестойкости дверей в противопожарных перегородках, отделяющих помещения категории Д, не нормируется. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, IV степени огнестойкости, при делении здания на секции предусмотрены строительные конструкции не соответствующие требованиям. | Ф1.3 | 25
п. 5.2.9 | В зданиях I, II и III степеней огнестойкости, класса Ф1.3 для делении на секции следует предусматривать противопожарные стены 2-го типа или перегородки не ниже 1-го типа, а стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. В зданиях IV степени огнестойкости должны использоваться межсекционные стены или перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений с пределом огнестойкости не менее EI 15, межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости - не менее EI 15 и класс пожарной опасности не ниже К1. Технические, подвальные этажи и чердаки следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью не более 500 м в несекционных жилых домах, а в секционных - по секциям. Предел огнестойкости дверей в противопожарных перегородках, отделяющих помещения категории Д, не нормируется. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, чердак (подвальный этаж, технический этаж) разделен противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью более 500 м . | Ф1.3 | 2
п. 5.2.10 | В жилых домах с печным отоплением при устройстве кладовых твердого топлива в цокольном или первом этажах их следует отделять от других помещений глухими противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. Выход из этих кладовых должен быть непосредственно наружу. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, с печным отоплением, кладовая твердого топлива в цокольном (первом) этаже отделены от других помещений противопожарными преградами несоответствующими требованиям. | Ф1.3 | 25
п. 5.2.11 | Мусоросборная камера в зданиях Ф1.3 должна иметь самостоятельный вход, изолированный от входа в здание глухими ограждающими конструкциями, и выделяться противопожарными перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности К0 | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, мусоросборная камера не имеет самостоятельного входа. | Ф1.3 | 2
п. 5.2.11 | Мусоросборная камера в зданиях Ф1.3 должна иметь самостоятельный вход, изолированный от входа в здание глухими ограждающими конструкциями, и выделяться противопожарными перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности К0 | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, самостоятельный вход в мусоросборную камеру, изолирован от входа в здание глухими ограждающими конструкциями, и отделен противопожарными преградами несоответствующими требованиям. | Ф1.3 | 25
п. 5.2.12 | В блокированных зданиях класса Ф1.4 смежные жилые блоки следует разделять глухими противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 45 и класса пожарной опасности не ниже К1 | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.4, в блокированных зданиях для разделения смежных жилых блоков предусмотрены противопожарные стены, не соответствующие требованиям . | Ф1.3, Ф1.4 | 25
п. 5.3.2 | Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 2. Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке. Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут). | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.4, противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, не соответствуют требованиям таблицы 2. | Ф1.4 | 2
п. 5.3.2 | Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 2. Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке. Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут). | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.4, противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов уменьшено на 20% при устройстве карнизов (элементов кровли) со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из горючих материалов (материалов без огнезащитной обработки). | Ф1.4 | 28
п. 5.3.2 | Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 2. Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке. Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут). | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.4, противопожарные расстояния между зданиями уменьшено на 30% при отсутствие на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130. | Ф1.4 | 16
п. 5.3.2 | Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 2. Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке. Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут). | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.4, противопожарные расстояния между зданиями уменьшено на 30% при отсутствие на территории застройки добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут). | Ф1.4 | 7
п. 5.3.3 | Противопожарные расстояния между зданиями I - III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и C1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.4, противопожарные расстояния между зданиями I (II,III) степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 (С1) уменьшено на 50% при отсутствие в зданиях автоматических установок пожаротушения и кранов для внутриквартирного пожаротушения. | Ф1.4 | 24
п. 5.3.4 | Противопожарные расстояния между зданиями I - III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и C1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо оснащенного выездной пожарной техникой | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.4, противопожарные расстояния между зданиями I (II,III) степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 (С1) уменьшено на 50% при отсутствие на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130. | Ф1.4 | 16
п. 5.3.4 | Противопожарные расстояния между зданиями I - III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и C1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо оснащенного выездной пожарной техникой | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.4, противопожарные расстояния между зданиями I (II,III) степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 (С1) уменьшено на 50% при отсутствие на территории застройки пожарного депо оснащенного выездной пожарной техникой. | Ф1.4 | 7
п. 5.4.2 | Размещаемые в пределах объектов культурно-зрелищного назначения помещения производственного и технического назначения (помещения технологического обслуживания демонстрационного комплекса, мастерские, реставрационные, кухни, электрощитовые и т.п.), складские помещения (кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке, книгохранилища и т.п.), за исключением помещений категории Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, за исключением специально оговоренных случаев. Помещения для освещения сцены (кроме помещений для освещения сцены, расположенных в пределах габаритов перекрытия сцены), расположенные в пределах габарита зрительного зала, должны иметь противопожарные перегородки 1-го типа. | На объекте защиты культурно-зрелищного назначения, помещение производственного (технического, складского) назначения, выделены противопожарными преградами, несоответствующими требованиям. | Ф2 | 25
п. 5.4.2 | Размещаемые в пределах объектов культурно-зрелищного назначения помещения производственного и технического назначения (помещения технологического обслуживания демонстрационного комплекса, мастерские, реставрационные, кухни, электрощитовые и т.п.), складские помещения (кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке, книгохранилища и т.п.), за исключением помещений категории Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, за исключением специально оговоренных случаев. Помещения для освещения сцены (кроме помещений для освещения сцены, расположенных в пределах габаритов перекрытия сцены), расположенные в пределах габарита зрительного зала, должны иметь противопожарные перегородки 1-го типа. | На объекте защиты культурно-зрелищного назначения, помещение для освещения сцены, расположенное в пределах габарита зрительного зала, имеет противопожарные перегородки, несоответствующие требованиям. | Ф2 | 25
п. 5.4.3 | В зданиях IV и V степеней огнестойкости помещения проекционных, рассчитанных на оборудование кинопроекторами с лампами накаливания, допускается располагать в пристройках со стенами, перегородками, перекрытиями и покрытиями из материалов НГ и группы Г1 с пределом огнестойкости не менее REI 45. | На объекте защиты IV (V) степени огнестойкости помещение проекционной, рассчитанное на оборудование кинопроекторами с лампами накаливания, расположено в пристройке, строительные конструкции которой не соответствуют требованиям. | Ф2 | 28
п. 5.4.4 | Оркестровая яма должна выделяться противопожарными перегородками 2-го типа и перекрытием 3-го типа. Древесина, применяемая для отделки и настила пола оркестровой ямы, должна быть подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях | На объекте защиты оркестровая яма выделена противопожарными преградами, несоответствующими требованиям. | Ф2 | 25
п. 5.4.4 | Оркестровая яма должна выделяться противопожарными перегородками 2-го типа и перекрытием 3-го типа. Древесина, применяемая для отделки и настила пола оркестровой ямы, должна быть подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях | На объекте защиты древесина, применяемая для отделки и настила пола оркестровой ямы, не имеет огнезащитной обработки в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях | Ф2 | 29
п. 5.4.5 | Между зрительным залом и глубинной колосниковой сценой надлежит предусматривать противопожарную стену 1-го типа. Проем строительного портала сцен с залами вместимостью 800 мест и более должен быть защищен противопожарным занавесом с пределом огнестойкости не менее EI 60. Теплоизоляция занавеса должна быть из материалов НГ. Полотно противопожарного занавеса должно перекрывать проем строительного портала не менее чем на 0,4 м с боковых сторон и на 0,2 м сверху и быть газонепроницаемым. Дверные проемы в противопожарной стене на уровне трюма и планшета сцены, а также выходы из колосниковых лестниц в трюм и на сцену (при наличии противопожарного занавеса) надлежит защищать тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. В проемах складов декораций со стороны сцены и карманов необходимо предусматривать противопожарные двери 1-го типа, в колосниковых лестницах - 2-го типа. | На объекте защиты, между зрительным залом и глубинной колосниковой сценой не предусмотрена противопожарная стена 1-го типа. | Ф2 | 25
п. 5.4.5 | Между зрительным залом и глубинной колосниковой сценой надлежит предусматривать противопожарную стену 1-го типа. Проем строительного портала сцен с залами вместимостью 800 мест и более должен быть защищен противопожарным занавесом с пределом огнестойкости не менее EI 60. Теплоизоляция занавеса должна быть из материалов НГ. Полотно противопожарного занавеса должно перекрывать проем строительного портала не менее чем на 0,4 м с боковых сторон и на 0,2 м сверху и быть газонепроницаемым. Дверные проемы в противопожарной стене на уровне трюма и планшета сцены, а также выходы из колосниковых лестниц в трюм и на сцену (при наличии противопожарного занавеса) надлежит защищать тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. В проемах складов декораций со стороны сцены и карманов необходимо предусматривать противопожарные двери 1-го типа, в колосниковых лестницах - 2-го типа. | На объекте защиты проем строительного портала сцены с залом вместимостью более 800 мест, защищен противопожарным занавесом, несоответствующим требованиям. | Ф2 | 25
п. 5.4.5 | Между зрительным залом и глубинной колосниковой сценой надлежит предусматривать противопожарную стену 1-го типа. Проем строительного портала сцен с залами вместимостью 800 мест и более должен быть защищен противопожарным занавесом с пределом огнестойкости не менее EI 60. Теплоизоляция занавеса должна быть из материалов НГ. Полотно противопожарного занавеса должно перекрывать проем строительного портала не менее чем на 0,4 м с боковых сторон и на 0,2 м сверху и быть газонепроницаемым. Дверные проемы в противопожарной стене на уровне трюма и планшета сцены, а также выходы из колосниковых лестниц в трюм и на сцену (при наличии противопожарного занавеса) надлежит защищать тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. В проемах складов декораций со стороны сцены и карманов необходимо предусматривать противопожарные двери 1-го типа, в колосниковых лестницах - 2-го типа. | На объекте защиты дверной проем в противопожарной стене на уровне трюма (планшета) сцены, не защищен тамбур-шлюзом 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. | Ф2 | 25
п. 5.4.5 | Между зрительным залом и глубинной колосниковой сценой надлежит предусматривать противопожарную стену 1-го типа. Проем строительного портала сцен с залами вместимостью 800 мест и более должен быть защищен противопожарным занавесом с пределом огнестойкости не менее EI 60. Теплоизоляция занавеса должна быть из материалов НГ. Полотно противопожарного занавеса должно перекрывать проем строительного портала не менее чем на 0,4 м с боковых сторон и на 0,2 м сверху и быть газонепроницаемым. Дверные проемы в противопожарной стене на уровне трюма и планшета сцены, а также выходы из колосниковых лестниц в трюм и на сцену (при наличии противопожарного занавеса) надлежит защищать тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. В проемах складов декораций со стороны сцены и карманов необходимо предусматривать противопожарные двери 1-го типа, в колосниковых лестницах - 2-го типа. | На объекте защиты выход из колосниковой лестницы в трюм (на сцену (при наличии противопожарного занавеса)), не защищен тамбур-шлюзом 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. | Ф2 | 25
п. 5.4.5 | Между зрительным залом и глубинной колосниковой сценой надлежит предусматривать противопожарную стену 1-го типа. Проем строительного портала сцен с залами вместимостью 800 мест и более должен быть защищен противопожарным занавесом с пределом огнестойкости не менее EI 60. Теплоизоляция занавеса должна быть из материалов НГ. Полотно противопожарного занавеса должно перекрывать проем строительного портала не менее чем на 0,4 м с боковых сторон и на 0,2 м сверху и быть газонепроницаемым. Дверные проемы в противопожарной стене на уровне трюма и планшета сцены, а также выходы из колосниковых лестниц в трюм и на сцену (при наличии противопожарного занавеса) надлежит защищать тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. В проемах складов декораций со стороны сцены и карманов необходимо предусматривать противопожарные двери 1-го типа, в колосниковых лестницах - 2-го типа. | На объекте защиты в проеме склада со стороны сцены (кармана) и в колосниковой лестнице, предусмотрены противопожарные двери несоответствующие требованиям. | Ф2 | 25
п. 5.4.6 | Размещение производственных и складских помещений (кладовые, мастерские, помещения для монтажа станковых и объемных декораций, камера пылеудаления, вентиляционные камеры, помещения лебедок противопожарного занавеса, аккумуляторные, трансформаторные подстанции) под зрительным залом и планшетом сцены не допускается, за исключением сейфа скатанных декораций, лебедок противопожарного занавеса и дымовых люков, подъемно-спускных устройств без маслонаполненного оборудования. Проем сейфа скатанных декораций надлежит защищать щитами с пределом огнестойкости не менее EI 30 | На объекте защиты производственное (складское) помещение размещено под зрительным залом (планшетом сцены). | Ф2 | 2
п. 5.4.6 | Размещение производственных и складских помещений (кладовые, мастерские, помещения для монтажа станковых и объемных декораций, камера пылеудаления, вентиляционные камеры, помещения лебедок противопожарного занавеса, аккумуляторные, трансформаторные подстанции) под зрительным залом и планшетом сцены не допускается, за исключением сейфа скатанных декораций, лебедок противопожарного занавеса и дымовых люков, подъемно-спускных устройств без маслонаполненного оборудования. Проем сейфа скатанных декораций надлежит защищать щитами с пределом огнестойкости не менее EI 30 | На объекте защиты под зрительным залом (планшетом сцены) размещено подъемно-спускное устройство с маслонаполненным оборудованием. | Ф2 | 28
п. 5.4.6 | Размещение производственных и складских помещений (кладовые, мастерские, помещения для монтажа станковых и объемных декораций, камера пылеудаления, вентиляционные камеры, помещения лебедок противопожарного занавеса, аккумуляторные, трансформаторные подстанции) под зрительным залом и планшетом сцены не допускается, за исключением сейфа скатанных декораций, лебедок противопожарного занавеса и дымовых люков, подъемно-спускных устройств без маслонаполненного оборудования. Проем сейфа скатанных декораций надлежит защищать щитами с пределом огнестойкости не менее EI 30 | На объекте защиты проем сейфа скатанных декораций защищен щитом с пределом огнестойкости менее EI 30. | Ф2 | 25
п. 5.4.7 | Окна и отверстия из помещений проекционных на сцену или арьерсцену, кинопроекционных, из помещений аппаратных и светопроекционных в зрительный зал, если в них устанавливаются кинопроекторы, должны быть защищены шторами или заслонками с пределом огнестойкости не менее EI 15. Окна и отверстия светопроекционной, оборудованной для динамической проекции, а также кинопроекционной только с цифровыми проекторами (без использования пленки), могут быть защищены закаленным стеклом. | На объекте защиты окна (отверстия) из помещений проекционных с кинопроекторами, на сцену (арьерсцену) защищены шторами (заслонками) с пределом огнестойкости менее EI 15. | Ф2 | 25
п. 5.4.8 | Обшивку стен и потолков стрелковых галерей и огневых зон тиров, размещенных в подвальном и цокольном этажах, а также в подтрибунном пространстве спортивных сооружений, надлежит выполнять из материалов класса пожарной опасности К0. При размещении тиров для пулевой стрельбы в подтрибунном пространстве склады боеприпасов должны быть вынесены за пределы подтрибунного пространства. Склады оружия, боеприпасов и оружейная мастерская отделяются от остальных помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа. | На объекте защиты обшивка стен и потолков стрелковой галереи (огневой зоны тира), размещенной в подвальном (цокольном) этаже спортивного сооружения, выполнена из материалов несоответствующих требованиям, по классу пожарной опасности. | Ф2 | 29
п. 5.4.8 | Обшивку стен и потолков стрелковых галерей и огневых зон тиров, размещенных в подвальном и цокольном этажах, а также в подтрибунном пространстве спортивных сооружений, надлежит выполнять из материалов класса пожарной опасности К0. При размещении тиров для пулевой стрельбы в подтрибунном пространстве склады боеприпасов должны быть вынесены за пределы подтрибунного пространства. Склады оружия, боеприпасов и оружейная мастерская отделяются от остальных помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа. | На объекте защиты, при размещении тира для пулевой стрельбы в подтрибунном пространстве склады боеприпасов не вынесены за пределы подтрибунного пространства. | Ф2 | 2
п. 5.4.8 | Обшивку стен и потолков стрелковых галерей и огневых зон тиров, размещенных в подвальном и цокольном этажах, а также в подтрибунном пространстве спортивных сооружений, надлежит выполнять из материалов класса пожарной опасности К0. При размещении тиров для пулевой стрельбы в подтрибунном пространстве склады боеприпасов должны быть вынесены за пределы подтрибунного пространства. Склады оружия, боеприпасов и оружейная мастерская отделяются от остальных помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа. | На объекте защиты склады оружия (боеприпасов) отделены от остальных помещений противопожарными преградами несоответствующего типа. | Ф2 | 25
п. 5.4.9 | Хранилища и книгохранилища библиотек должны быть разделены на секции противопожарными перегородками 1-го типа площадью не более 600 . | На объекте защиты хранилища (книгохранилища) библиотеки не разделены на секции противопожарными перегородками 1-го типа. | Ф2 | 25
п. 5.4.9 | Хранилища и книгохранилища библиотек должны быть разделены на секции противопожарными перегородками 1-го типа площадью не более 600 . | На объекте защиты хранилища (книгохранилища) библиотеки разделены на секции площадью более 600. | Ф2 | 2
п. 5.4.10 | Каркас надстроек над негорючими несущими конструкциями балконов, амфитеатра и партера зрительного зала, необходимых для образования уклона или ступенчатого пола, должен быть выполнен из материалов НГ. Пустоты под надстройками необходимо разделять диафрагмами на секции площадью не более 100 . При высоте пустот более 1,2 м предусматриваются входы для осмотра пустот. | На объекте защиты каркас надстроек над горючими несущими конструкциями балкона (амфитеатра, партера), необходимого для образования уклона (ступенчатого пола), выполнен из горючих материалов. | Ф2 | 29
п. 5.4.10 | Каркас надстроек над негорючими несущими конструкциями балконов, амфитеатра и партера зрительного зала, необходимых для образования уклона или ступенчатого пола, должен быть выполнен из материалов НГ. Пустоты под надстройками необходимо разделять диафрагмами на секции площадью не более 100 . При высоте пустот более 1,2 м предусматриваются входы для осмотра пустот. | На объекте защиты пустоты под надстройками не разделены диафрагмами на секции площадью не более 100. | Ф2 | 2
п. 5.4.10 | Каркас надстроек над негорючими несущими конструкциями балконов, амфитеатра и партера зрительного зала, необходимых для образования уклона или ступенчатого пола, должен быть выполнен из материалов НГ. Пустоты под надстройками необходимо разделять диафрагмами на секции площадью не более 100 . При высоте пустот более 1,2 м предусматриваются входы для осмотра пустот. | На объекте защиты, при высоте пустот под надстройками более 1,2 м не предусмотрены входы для осмотра пустот. | Ф2 | 2
п. 5.4.11 | Несущие элементы планшета сцены должны быть выполнены из материалов НГ. При применении древесины для настила по этим элементам, а также колосникового настила и настила рабочих галерей она должна быть подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях. | На объекте защиты несущие элементы планшета сцены (колосникового настила, настила рабочих галерей) выполнены из горючих материалов без огнезащитной обработки. | Ф2 | 29
п. 5.4.12 | Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов. Деревянные полы эстрады в зрелищных и спортивно-зрелищных залах должны быть подвергнуты огнезащитной обработке в соответствии с требованиями нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях. В спортивных и танцевальных залах, предназначенных только для проведения соревнований, допускается применять покрытия полов из материалов с классом пожарной опасности не ниже КМ4. | На объекте защиты показатели пожарной опасности декоративно-отделочных (облицовочных) материалов и покрытий полов в зальных помещениях не соответствуют требованиям нормативных документов. | Ф2 | 29
п. 5.4.12 | Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов. Деревянные полы эстрады в зрелищных и спортивно-зрелищных залах должны быть подвергнуты огнезащитной обработке в соответствии с требованиями нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях. В спортивных и танцевальных залах, предназначенных только для проведения соревнований, допускается применять покрытия полов из материалов с классом пожарной опасности не ниже КМ4. | На объекте защиты деревянные полы эстрады в зрелищном (спортивно-зрелищном) зале не подвергнуты огнезащитной обработке в соответствии с требованиями нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях. | Ф2 | 29
п. 5.4.13 | Для сидений на трибунах спортивных сооружений любой вместимости не допускается применение горючих легковоспламеняемых материалов и группы Т4 по токсичности продуктов горения. Для сидений в зальных помещениях зрелищных объектов не допускается применение легковоспламеняемых материалов, а применяемые обивочные, набивочные и прокладочные материалы не должны относиться к группе Т4 по токсичности продуктов горения. | На объекте защиты для сидений на трибунах спортивного сооружения допущено применение горючих легковоспламеняемых материалов. | Ф2 | 29
п. 5.4.13 | Для сидений на трибунах спортивных сооружений любой вместимости не допускается применение горючих легковоспламеняемых материалов и группы Т4 по токсичности продуктов горения. Для сидений в зальных помещениях зрелищных объектов не допускается применение легковоспламеняемых материалов, а применяемые обивочные, набивочные и прокладочные материалы не должны относиться к группе Т4 по токсичности продуктов горения. | На объекте защиты для сидений на трибунах спортивного сооружения допущено применение материалов группы Т4 по токсичности продуктов горения. | Ф2 | 29
п. 5.4.13 | Для сидений на трибунах спортивных сооружений любой вместимости не допускается применение горючих легковоспламеняемых материалов и группы Т4 по токсичности продуктов горения. Для сидений в зальных помещениях зрелищных объектов не допускается применение легковоспламеняемых материалов, а применяемые обивочные, набивочные и прокладочные материалы не должны относиться к группе Т4 по токсичности продуктов горения. | На объекте защиты для сидений в зальных помещениях зрелищных объектов допущено применение легковоспламеняемых материалов. | Ф2 | 29
п. 5.4.13 | Для сидений на трибунах спортивных сооружений любой вместимости не допускается применение горючих легковоспламеняемых материалов и группы Т4 по токсичности продуктов горения. Для сидений в зальных помещениях зрелищных объектов не допускается применение легковоспламеняемых материалов, а применяемые обивочные, набивочные и прокладочные материалы не должны относиться к группе Т4 по токсичности продуктов горения. | На объекте защиты в зальных помещениях зрелищных объектов обивочный (набивочный, прокладочный) материал сидений относится к группе Т4 по токсичности продуктов горения. | Ф2 | 29
п. 5.4.14 | На объектах для проведении соревнований и тренировок по техническим видам спорта для заправки горючим необходимо предусматривать специально отведенные площадки с твердым покрытием и ограждающими бортиками из материалов НГ. Указанные площадки надлежит располагать на расстоянии не менее 25 м от спортивного сооружения. Площадки и помещения для мелкого ремонта и технического обслуживания, подготовки транспортных средств к старту должны иметь основание с твердым покрытием и уклон в сторону от трибун. Указанные площадки и помещения не должны располагаться под трибунами для зрителей, включая трибуны спортивных сооружений. | На объекте защиты предназначенного для проведении соревнований и тренировок по техническим видам спорта для заправки горючим предусмотрена специально отведенная площадка с твердым покрытием и ограждающими бортиками из горючего материала. | Ф2 | 29
п. 5.4.14 | На объектах для проведении соревнований и тренировок по техническим видам спорта для заправки горючим необходимо предусматривать специально отведенные площадки с твердым покрытием и ограждающими бортиками из материалов НГ. Указанные площадки надлежит располагать на расстоянии не менее 25 м от спортивного сооружения. Площадки и помещения для мелкого ремонта и технического обслуживания, подготовки транспортных средств к старту должны иметь основание с твердым покрытием и уклон в сторону от трибун. Указанные площадки и помещения не должны располагаться под трибунами для зрителей, включая трибуны спортивных сооружений. | На объекте защиты предназначенного для проведении соревнований и тренировок по техническим видам спорта для заправки горючим предусмотрена специально отведенная площадка на расстоянии менее 25 м от спортивного сооружения. | Ф2 | 27
п. 5.4.14 | На объектах для проведении соревнований и тренировок по техническим видам спорта для заправки горючим необходимо предусматривать специально отведенные площадки с твердым покрытием и ограждающими бортиками из материалов НГ. Указанные площадки надлежит располагать на расстоянии не менее 25 м от спортивного сооружения. Площадки и помещения для мелкого ремонта и технического обслуживания, подготовки транспортных средств к старту должны иметь основание с твердым покрытием и уклон в сторону от трибун. Указанные площадки и помещения не должны располагаться под трибунами для зрителей, включая трибуны спортивных сооружений. | На объекте защиты площадка (помещение) для мелкого ремонта и технического обслуживания (подготовки) транспортного средства к старту не имеет основания с твердым покрытием (уклон в сторону от трибун). | Ф2 | 2
п. 5.4.5 | На объектах для проведении соревнований и тренировок по техническим видам спорта для заправки горючим необходимо предусматривать специально отведенные площадки с твердым покрытием и ограждающими бортиками из материалов НГ. Указанные площадки надлежит располагать на расстоянии не менее 25 м от спортивного сооружения. Площадки и помещения для мелкого ремонта и технического обслуживания, подготовки транспортных средств к старту должны иметь основание с твердым покрытием и уклон в сторону от трибун. Указанные площадки и помещения не должны располагаться под трибунами для зрителей, включая трибуны спортивных сооружений. | На объекте защиты площадка (помещение) для мелкого ремонта и технического обслуживания (подготовки) транспортного средства к старту расположена под трибунами для зрителей (трибунами спортивных сооружений). | Ф2 | 2
п. 5.5.2 | Размещаемые на объектах классов Ф3.1 и Ф3.2 помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, и отделять от зала для посетителей площадью 250 и более противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. Заполнение проемов для выдачи пищи и приема грязной посуды из зала для посетителей не нормируется. | На объекте защиты класса Ф3.1 (Ф3.2) помещение производственного (складского, технического) назначения, выделяются противопожарными преградами несоответствующими требованиям. | Ф3.1, Ф3.2 | 25
п. 5.5.2 | Размещаемые на объектах классов Ф3.1 и Ф3.2 помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, и отделять от зала для посетителей площадью 250 и более противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. Заполнение проемов для выдачи пищи и приема грязной посуды из зала для посетителей не нормируется. | На объекте защиты класса Ф3.1 (Ф3.2) помещение производственного (складского, технического) назначения, не отделено от зала для посетителей площадью 250 и более противопожарными перегородками 1-го типа. | Ф3.1, Ф3.2 | 25
п. 5.5.3 | Специализированные объекты торговли ГГ, ЛВЖ и ГЖ, бытовой химией и строительными материалами с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ располагаются в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, и только в надземных этажах. Данные объекты допускается встраивать и пристраивать только к объектам торговли другими товарами и объектам бытового и коммунального обслуживания при условии отделения их противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Полы на указанных объектах должны выполняться из материалов НГ. На неспециализированных объектах торговли обращение товаров с наличием ГГ и ЛВЖ, допускается только в мелкой расфасовке. Максимальная вместимость потребительской тары для мелкой расфасовки составляет: - для ГГ - до 0,12 л, для аэрозольных упаковок с ГГ - до 0,82 л; - для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле до + 23°С: в стеклянной и полимерной упаковке не более 0,5 л, в металлической упаковке не более 1 л; - для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле от 23 до 61°C - не более 5 л. В торговых залах такие товары необходимо располагать рассредоточено, участками площадью не более 10 и на стеллажах и витринах на высоте не более 1,8 м. | На объекте защиты специализированный объект торговли ГГ, ЛВЖ, ГЖ, бытовой химией и строительными материалами (с наличием ГГ, ЛВЖ, ГЖ) расположен в здание другого назначения. | Ф3 | 2
п. 5.5.3 | Специализированные объекты торговли ГГ, ЛВЖ и ГЖ, бытовой химией и строительными материалами с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ располагаются в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, и только в надземных этажах. Данные объекты допускается встраивать и пристраивать только к объектам торговли другими товарами и объектам бытового и коммунального обслуживания при условии отделения их противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Полы на указанных объектах должны выполняться из материалов НГ. На неспециализированных объектах торговли обращение товаров с наличием ГГ и ЛВЖ, допускается только в мелкой расфасовке. Максимальная вместимость потребительской тары для мелкой расфасовки составляет: - для ГГ - до 0,12 л, для аэрозольных упаковок с ГГ - до 0,82 л; - для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле до + 23°С: в стеклянной и полимерной упаковке не более 0,5 л, в металлической упаковке не более 1 л; - для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле от 23 до 61°C - не более 5 л. В торговых залах такие товары необходимо располагать рассредоточено, участками площадью не более 10 и на стеллажах и витринах на высоте не более 1,8 м. | На объекте защиты специализированный объект торговли ГГ, ЛВЖ, ГЖ, бытовой химией и строительными материалами (с наличием ГГ, ЛВЖ, ГЖ) расположен в отдельно стоящем здании (сооружении) в подземном этаже. | Ф3 | 2
п. 5.5.3 | Специализированные объекты торговли ГГ, ЛВЖ и ГЖ, бытовой химией и строительными материалами с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ располагаются в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, и только в надземных этажах. Данные объекты допускается встраивать и пристраивать только к объектам торговли другими товарами и объектам бытового и коммунального обслуживания при условии отделения их противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Полы на указанных объектах должны выполняться из материалов НГ. На неспециализированных объектах торговли обращение товаров с наличием ГГ и ЛВЖ, допускается только в мелкой расфасовке. Максимальная вместимость потребительской тары для мелкой расфасовки составляет: - для ГГ - до 0,12 л, для аэрозольных упаковок с ГГ - до 0,82 л; - для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле до + 23°С: в стеклянной и полимерной упаковке не более 0,5 л, в металлической упаковке не более 1 л; - для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле от 23 до 61°C - не более 5 л. В торговых залах такие товары необходимо располагать рассредоточено, участками площадью не более 10 и на стеллажах и витринах на высоте не более 1,8 м. | На объекте защиты специализированный объект торговли ГГ, ЛВЖ, ГЖ, бытовой химией и строительными материалами (с наличием ГГ, ЛВЖ, ГЖ) встроенный (пристроенный) в объект торговли другими товарами (бытового обслуживания, коммунального обслуживания) не отделен от основного здания противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. | Ф3 | 25
п. 5.5.3 | Специализированные объекты торговли ГГ, ЛВЖ и ГЖ, бытовой химией и строительными материалами с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ располагаются в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, и только в надземных этажах. Данные объекты допускается встраивать и пристраивать только к объектам торговли другими товарами и объектам бытового и коммунального обслуживания при условии отделения их противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Полы на указанных объектах должны выполняться из материалов НГ. На неспециализированных объектах торговли обращение товаров с наличием ГГ и ЛВЖ, допускается только в мелкой расфасовке. Максимальная вместимость потребительской тары для мелкой расфасовки составляет: - для ГГ - до 0,12 л, для аэрозольных упаковок с ГГ - до 0,82 л; - для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле до + 23°С: в стеклянной и полимерной упаковке не более 0,5 л, в металлической упаковке не более 1 л; - для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле от 23 до 61°C - не более 5 л. В торговых залах такие товары необходимо располагать рассредоточено, участками площадью не более 10 и на стеллажах и витринах на высоте не более 1,8 м. | На объекте защиты полы специализированного объекта торговли ГГ, ЛВЖ, ГЖ, бытовой химией и строительными материалами (с наличием ГГ, ЛВЖ, ГЖ) выполнены из горючих материалов. | Ф3 | 29
п. 5.5.3 | Специализированные объекты торговли ГГ, ЛВЖ и ГЖ, бытовой химией и строительными материалами с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ располагаются в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, и только в надземных этажах. Данные объекты допускается встраивать и пристраивать только к объектам торговли другими товарами и объектам бытового и коммунального обслуживания при условии отделения их противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Полы на указанных объектах должны выполняться из материалов НГ. На неспециализированных объектах торговли обращение товаров с наличием ГГ и ЛВЖ, допускается только в мелкой расфасовке. Максимальная вместимость потребительской тары для мелкой расфасовки составляет: - для ГГ - до 0,12 л, для аэрозольных упаковок с ГГ - до 0,82 л; - для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле до + 23°С: в стеклянной и полимерной упаковке не более 0,5 л, в металлической упаковке не более 1 л; - для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле от 23 до 61°C - не более 5 л. В торговых залах такие товары необходимо располагать рассредоточено, участками площадью не более 10 и на стеллажах и витринах на высоте не более 1,8 м. | На неспециализированном объекте торговли допущено обращение товаров с наличием ГГ и ЛВЖ, в расфасовке несоответствующей требованиям. | Ф3 | 29
п. 5.5.3 | Специализированные объекты торговли ГГ, ЛВЖ и ГЖ, бытовой химией и строительными материалами с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ располагаются в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, и только в надземных этажах. Данные объекты допускается встраивать и пристраивать только к объектам торговли другими товарами и объектам бытового и коммунального обслуживания при условии отделения их противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Полы на указанных объектах должны выполняться из материалов НГ. На неспециализированных объектах торговли обращение товаров с наличием ГГ и ЛВЖ, допускается только в мелкой расфасовке. Максимальная вместимость потребительской тары для мелкой расфасовки составляет: - для ГГ - до 0,12 л, для аэрозольных упаковок с ГГ - до 0,82 л; - для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле до + 23°С: в стеклянной и полимерной упаковке не более 0,5 л, в металлической упаковке не более 1 л; - для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле от 23 до 61°C - не более 5 л. В торговых залах такие товары необходимо располагать рассредоточено, участками площадью не более 10 и на стеллажах и витринах на высоте не более 1,8 м. | На объекте защиты в торговом зале, товары с наличием ГГ и ЛВЖ расположены рассредоточено, на участках площадью более 10. | Ф3 | 2
п. 5.5.3 | Специализированные объекты торговли ГГ, ЛВЖ и ГЖ, бытовой химией и строительными материалами с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ располагаются в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, и только в надземных этажах. Данные объекты допускается встраивать и пристраивать только к объектам торговли другими товарами и объектам бытового и коммунального обслуживания при условии отделения их противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Полы на указанных объектах должны выполняться из материалов НГ. На неспециализированных объектах торговли обращение товаров с наличием ГГ и ЛВЖ, допускается только в мелкой расфасовке. Максимальная вместимость потребительской тары для мелкой расфасовки составляет: - для ГГ - до 0,12 л, для аэрозольных упаковок с ГГ - до 0,82 л; - для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле до + 23°С: в стеклянной и полимерной упаковке не более 0,5 л, в металлической упаковке не более 1 л; - для ЛВЖ с температурой вспышки в закрытом тигле от 23 до 61°C - не более 5 л. В торговых залах такие товары необходимо располагать рассредоточено, участками площадью не более 10 и на стеллажах и витринах на высоте не более 1,8 м. | На объекте защиты в торговом зале, товары с наличием ГГ и ЛВЖ расположены рассредоточено, на стеллажах и витринах на высоте более 1,8 м. | Ф3 | 2
п. 5.5.4 | На объектах торговли, за исключением специализированных магазинов по продаже ГГ и ЛВЖ, общее количество аэрозольной продукции 2 и 3-го уровней пожарной опасности в торговом зале не должно превышать (здесь и далее под количеством продукции подразумевается только масса содержимого баллончиков): - в торговых залах, расположенных в цокольном и на первом этаже здания - 1100 кг; - на этажах выше первого - 450 кг. Хранение продукции в аэрозольных упаковках уровня 2 и 3 по пожарной опасности в магазинах, расположенных в подвальных этажах не допускается. Аэрозольную продукцию в торговых залах необходимо извлекать из транспортной тары и надлежит размещать в местах, защищенных от нагрева до температуры выше указанной в документах на продукцию (вдали от отопительных и тепловых приборов, солнечных лучей и т.д.). К аэрозольной продукции 1-го уровня пожарной опасности требования пожарной безопасности по размещению и хранению должны предъявляться как к горючим товарам. | На объекте торговли общее количество аэрозольной продукции 2-го (3-го) уровня пожарной опасности в торговом зале, расположенном в цокольном (на первом) этаже превышает 1100 кг. | Ф3 | 2
п. 5.5.4 | На объектах торговли, за исключением специализированных магазинов по продаже ГГ и ЛВЖ, общее количество аэрозольной продукции 2 и 3-го уровней пожарной опасности в торговом зале не должно превышать (здесь и далее под количеством продукции подразумевается только масса содержимого баллончиков): - в торговых залах, расположенных в цокольном и на первом этаже здания - 1100 кг; - на этажах выше первого - 450 кг. Хранение продукции в аэрозольных упаковках уровня 2 и 3 по пожарной опасности в магазинах, расположенных в подвальных этажах не допускается. Аэрозольную продукцию в торговых залах необходимо извлекать из транспортной тары и надлежит размещать в местах, защищенных от нагрева до температуры выше указанной в документах на продукцию (вдали от отопительных и тепловых приборов, солнечных лучей и т.д.). К аэрозольной продукции 1-го уровня пожарной опасности требования пожарной безопасности по размещению и хранению должны предъявляться как к горючим товарам. | На объекте торговли общее количество аэрозольной продукции 2-го (3-го) уровня пожарной опасности в торговом зале, расположенном на этажах выше первого превышает 450 кг. | Ф3 | 2
п. 5.5.3 | На объектах торговли, за исключением специализированных магазинов по продаже ГГ и ЛВЖ, общее количество аэрозольной продукции 2 и 3-го уровней пожарной опасности в торговом зале не должно превышать (здесь и далее под количеством продукции подразумевается только масса содержимого баллончиков): - в торговых залах, расположенных в цокольном и на первом этаже здания - 1100 кг; - на этажах выше первого - 450 кг. Хранение продукции в аэрозольных упаковках уровня 2 и 3 по пожарной опасности в магазинах, расположенных в подвальных этажах не допускается. Аэрозольную продукцию в торговых залах необходимо извлекать из транспортной тары и надлежит размещать в местах, защищенных от нагрева до температуры выше указанной в документах на продукцию (вдали от отопительных и тепловых приборов, солнечных лучей и т.д.). К аэрозольной продукции 1-го уровня пожарной опасности требования пожарной безопасности по размещению и хранению должны предъявляться как к горючим товарам. | На объекте защиты в магазине, расположенном в подвальном этаже допущено хранение продукции 2 (3) уровня по пожарной опасности, в аэрозольной упаковке. | Ф3 | 2
п. 5.5.4 | На объектах торговли, за исключением специализированных магазинов по продаже ГГ и ЛВЖ, общее количество аэрозольной продукции 2 и 3-го уровней пожарной опасности в торговом зале не должно превышать (здесь и далее под количеством продукции подразумевается только масса содержимого баллончиков): - в торговых залах, расположенных в цокольном и на первом этаже здания - 1100 кг; - на этажах выше первого - 450 кг. Хранение продукции в аэрозольных упаковках уровня 2 и 3 по пожарной опасности в магазинах, расположенных в подвальных этажах не допускается. Аэрозольную продукцию в торговых залах необходимо извлекать из транспортной тары и надлежит размещать в местах, защищенных от нагрева до температуры выше указанной в документах на продукцию (вдали от отопительных и тепловых приборов, солнечных лучей и т.д.). К аэрозольной продукции 1-го уровня пожарной опасности требования пожарной безопасности по размещению и хранению должны предъявляться как к горючим товарам. | На объекте защиты аэрозольная продукция расположенная в торговом зале, не извлечена из транспортной тары. | Ф3 | 29
п. 5.5.4 | На объектах торговли, за исключением специализированных магазинов по продаже ГГ и ЛВЖ, общее количество аэрозольной продукции 2 и 3-го уровней пожарной опасности в торговом зале не должно превышать (здесь и далее под количеством продукции подразумевается только масса содержимого баллончиков): - в торговых залах, расположенных в цокольном и на первом этаже здания - 1100 кг; - на этажах выше первого - 450 кг. Хранение продукции в аэрозольных упаковках уровня 2 и 3 по пожарной опасности в магазинах, расположенных в подвальных этажах не допускается. Аэрозольную продукцию в торговых залах необходимо извлекать из транспортной тары и надлежит размещать в местах, защищенных от нагрева до температуры выше указанной в документах на продукцию (вдали от отопительных и тепловых приборов, солнечных лучей и т.д.). К аэрозольной продукции 1-го уровня пожарной опасности требования пожарной безопасности по размещению и хранению должны предъявляться как к горючим товарам. | На объекте защиты аэрозольная продукция расположенная в торговом зале, размещена в месте, не защищенном от нагрева до температуры выше указанной в документах на продукцию. | Ф3 | 29
п. 5.5.6 | На объектах класса Ф3.4 архивохранилища рентгеновской пленки на нитроцеллюлозной (целлулоидной) основе при ёмкости до 300 кг надлежит размещать в помещениях, выгороженных противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Указанные архивохранилища ёмкостью более 300 кг должны располагаться в отдельно стоящих зданиях, при этом расстояние до соседних зданий должно быть не менее 15 м. В одном пожарном отсеке архивохранилища допускается хранить не более 500 кг пленки. | На объекте защиты класса Ф3.4 архивохранилище рентгеновской пленки на нитроцеллюлозной (целлулоидной) основе ёмкостью до 300 кг размещено в помещении, выгороженном противопожарными стенами и перекрытиями несоответствующего типа. | Ф3.4 | 25
п. 5.5.6 | На объектах класса Ф3.4 архивохранилища рентгеновской пленки на нитроцеллюлозной (целлулоидной) основе при ёмкости до 300 кг надлежит размещать в помещениях, выгороженных противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Указанные архивохранилища ёмкостью более 300 кг должны располагаться в отдельно стоящих зданиях, при этом расстояние до соседних зданий должно быть не менее 15 м. В одном пожарном отсеке архивохранилища допускается хранить не более 500 кг пленки. | На объекте защиты расстояние от здания архивохранилища рентгеновской пленки на нитроцеллюлозной (целлулоидной) основе ёмкостью более 300 кг, до соседних зданий менее 15 м.? | Ф3.4 | 27
п. 5.5.6 | На объектах класса Ф3.4 архивохранилища рентгеновской пленки на нитроцеллюлозной (целлулоидной) основе при ёмкости до 300 кг надлежит размещать в помещениях, выгороженных противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Указанные архивохранилища ёмкостью более 300 кг должны располагаться в отдельно стоящих зданиях, при этом расстояние до соседних зданий должно быть не менее 15 м. В одном пожарном отсеке архивохранилища допускается хранить не более 500 кг пленки. | На объекте защиты в одном пожарном отсеке архивохранилища рентгеновской пленки на нитроцеллюлозной (целлулоидной) основе хранится более 500 кг пленки. | Ф3.4 | 2
п. 5.5.7 | Размещаемые в пределах объектов Ф3.4, Ф3.5, Ф3.6 помещения производственного назначения (лаборатории, помещения приготовления лекарств, мастерские и т.п.), а также складские помещения (кладовые лекарств и лекарственных материалов, кладовые инвентаря, горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), технические помещения, за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. | На объекте защиты в пределах объекта класса Ф3.4 (Ф3.5, Ф3.6) помещение производственного назначения (складское помещение, техническое помещение) выделено противопожарными перегородками несоответствующего типа. | Ф3.4, Ф3.5, Ф3.6 | 25
п. 5.5.8 | Комплекс помещений встроенных бань (саун) (класс Ф3.6) не допускается размещать под трибунами объектов Ф2, в спальных корпусах объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, смежно с помещениями другого функционального назначения, рассчитанными на пребывание более 100 человек, а также в подвалах. Комплекс помещений встроенных бань (саун) должен быть выделен: - в зданиях I, II, III степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями 3-го типа; - в зданиях IV степени огнестойкости классов С0-С3 - противопожарными перегородками и перекрытиями не менее REI 60. | На объекте защиты комплекс помещений встроенных бань (саун) (класс Ф3.6) размещен под трибунами объекта класса Ф2 (в спальных корпусах объекта класса функциональной пожарной опасности Ф1.1; смежно с помещениями другого функционального назначения, рассчитанными на пребывание более 100 человек; в подвале). | Общее требование | 2
п. 5.5.8 | Комплекс помещений встроенных бань (саун) (класс Ф3.6) не допускается размещать под трибунами объектов Ф2, в спальных корпусах объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, смежно с помещениями другого функционального назначения, рассчитанными на пребывание более 100 человек, а также в подвалах. Комплекс помещений встроенных бань (саун) должен быть выделен: - в зданиях I, II, III степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями 3-го типа; - в зданиях IV степени огнестойкости классов С0-С3 - противопожарными перегородками и перекрытиями не менее REI 60. | На объекте защиты в здание I (II, III) степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 (С1) комплекс помещений встроенных бань (саун) выделен противопожарными перегородками и перекрытиями несоответствующего типа. | Общее требование | 25
п. 5.5.8 | Комплекс помещений встроенных бань (саун) (класс Ф3.6) не допускается размещать под трибунами объектов Ф2, в спальных корпусах объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, смежно с помещениями другого функционального назначения, рассчитанными на пребывание более 100 человек, а также в подвалах. Комплекс помещений встроенных бань (саун) должен быть выделен: - в зданиях I, II, III степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями 3-го типа; - в зданиях IV степени огнестойкости классов С0-С3 - противопожарными перегородками и перекрытиями не менее REI 60. | На объекте защиты в здание IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 (С1, С2, С3) комплекс помещений встроенных бань (саун) выделен противопожарными перегородками и перекрытиями огнестойкостью менее REI 60. | Общее требование | 25
п. 5.6.2 | Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, либо выделяться в самостоятельные пожарные отсеки при размещении в жилых и общественных зданиях иного класса функциональной пожарной опасности. При размещении помещений общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования на первых этажах зданий класса Ф1.3 выделять указанные помещения в самостоятельные пожарные отсеки не требуется. | Объект защиты класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 расположенный в жилом (общественном) здании иного класса функциональной пожарной опасности, не выделен в самостоятельный пожарный отсек. | Ф1,Ф2,Ф3,Ф4 | 2
п. 5.6.3 | Помещения со спальными местами (номера, палаты, комнаты и т.п.) на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 интернатного типа, размещаются в отдельных корпусах, блоках или частях здания, отделенных от других частей здания согласно требованиям подраздела 5.2 для объектов класса Ф1.1. Размещать под актовыми залами, а также в подвальных этажах помещения категорий В1-В3 не допускается. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 интернатного типа, помещения со спальными местами (номера, палаты, комнаты и т.п.) размещены в отдельных корпусах (блоках, частях здания) с нарушением требований подраздела 5.2 . | Ф4.1 | 2
п. 5.6.3 | Помещения со спальными местами (номера, палаты, комнаты и т.п.) на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 интернатного типа, размещаются в отдельных корпусах, блоках или частях здания, отделенных от других частей здания согласно требованиям подраздела 5.2 для объектов класса Ф1.1. Размещать под актовыми залами, а также в подвальных этажах помещения категорий В1-В3 не допускается. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 помещение категории В1 (В2, В3) размещено под актовым залом (в подвальном этаже). | Ф4.1 | 2
п. 5.6.4 | Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф4.2, Ф4.3, пищеблоки выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 (Ф4.2, Ф4.3), предусмотренный в составе объекта пищеблок выделен противопожарными перекрытиями и стенами ниже 2-го типа. | Ф4.1, Ф4.2, Ф4.3 | 25
п. 5.6.4 | Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф4.2, Ф4.3, пищеблоки выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. | На объекте защиты помещения производственного назначения (складского назначения, технические помещения) выделены противопожарными перегородками и перекрытиями несоответствующего типа. | Ф4 | 25
п. 5.6.5 | Окна и отверстия из помещения кинопроекционной, если она предусмотрена при конференц-зале, должны быть защищены согласно требованиям, приведенным в подразделе 5.4. | На объекте защиты окна (отверстия) из помещений проекционных, при конференц-зале, не защищены согласно требованиям. | Ф4 | 28
п. 6.1.2 | Расстояния между зданиями и сооружениями (далее - здания) на территории производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются не менее указанных в таблице 3. | На объекте защиты, на территории производственного объекта, не соответствуют требованиям расстояния между зданиями и сооружениями. (Таблица 3) | Общее требование | 27
п. 6.1.4 | Расстояние от зданий любой степени огнестойкости до зданий III и IV степени огнестойкости классов С1, С2 и С3, а также V степени огнестойкости в местностях, находящихся за Северным полярным кругом, на береговой полосе Берингова и Охотского морей, Татарского пролива, на полуострове Камчатка, на острове Сахалин на Курильских и Командорских островах, увеличивается на 25%. Ширина береговой полосы принимается 100 км, но не далее чем до ближайшего горного хребта. | На объекте защиты расстояние от здания I (II, III, IV, V) степени огнестойкости до здания III (IV) степени огнестойкости класса С1 (С2, С3) не увеличено на 25%. | Общее требование | 27
п. 6.1.4 | Расстояние от зданий любой степени огнестойкости до зданий III и IV степени огнестойкости классов С1, С2 и С3, а также V степени огнестойкости в местностях, находящихся за Северным полярным кругом, на береговой полосе Берингова и Охотского морей, Татарского пролива, на полуострове Камчатка, на острове Сахалин на Курильских и Командорских островах, увеличивается на 25%. Ширина береговой полосы принимается 100 км, но не далее чем до ближайшего горного хребта. | На объекте защиты расстояние от здания I (II, III, IV, V) степени огнестойкости до здания V степени огнестойкости в местностях, находящихся за Северным полярным кругом (на береговой полосе Берингова и Охотского морей, Татарского пролива, на полуострове Камчатка, на острове Сахалин на Курильских и Командорских островах) не увеличено на 25%. | Общее требование | 27
п. 6.1.6 | Расстояние от зданий производственных объектов (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа принимаются 100 м, смешанных пород - 50 м, а до лиственных пород - 20 м. При размещении производственных объектов в лесных массивах, когда строительство их связано с вырубкой леса, указанные расстояния до лесного массива хвойных пород допускается сокращать в два раза. Расстояния от зданий производственных объектов до мест открытого залегания торфа допускается сокращать в два раза при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния, указанного в настоящем пункте. | На объекте защиты расстояние от здания производственного объекта до границ лесного массива хвойных пород (смешанных пород, лиственных пород) приняты менее 100 м (50, 20). | Общее требование | 27
п. 6.1.7 | Расстояния от открытых наземных складов до зданий производственных объектов, а также расстояния между указанными складами принимаются не менее указанных в таблице 4. | На объекте защиты расстояния от открытых наземных складов до зданий производственных объектов (указанных складов) не соответствуют требованиям. (Таблица 4) | Общее требование | 27
п. 6.1.8 | Для складов пиленых лесоматериалов, а также для складов самовозгорающихся углей при высоте штабеля более 2,5 м расстояния указанные в таблице 4 для зданий III степени огнестойкости классов С2 и С3, IV степени огнестойкости классов С1, С2 и С3 и V степени огнестойкости надлежит увеличивать на 25%. | На объекте защиты расстояние, указанное в таблице 4, от склада пиленых лесоматериалов (самовозгорающихся углей), при высоте штабеля более 2,5 м, до здания III степени огнестойкости классов С2 (С3) (IV степени огнестойкости классов С1, С2, С3; V степени огнестойкости) не увеличено на 25%. | Общее требование | 27
п. 6.1.9 | Расстояния указанные в таблице 4 от складов торфа (фрезерного и кускового), лесоматериалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей до зданий категорий А и Б надлежит увеличивать на 25%. | На объекте защиты расстояние, указанное в таблице 4, от склада торфа (лесоматериалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей) до здания категории А (Б) не увеличено на 25%. | Общее требование | 27
п. 6.1.15 | Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10000 м при хранении под давлением или вместимостью до 40000 м при хранении изотермическим способом до других объектов как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации приведены в таблице 5. | На объекте защиты противопожарное расстояние от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10000 м при хранении под давлением (до 40000 м при хранении изотермическим способом), до других объектов не соответствует требованиям. (Таблица 5) | Общее требование | 27
п. 6.1.17 | Противопожарные расстояния от резервуаров складов СУГ общей вместимостью от 10000 до 20000 при хранении под давлением либо вместимостью от 40000 до 60000 при хранении изотермическим способом в наземных резервуарах или вместимостью от 40000 до 100000 при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах, входящих в состав товарно-сырьевой базы, до других объектов приведены в таблице 6. | На объекте защиты противопожарное расстояние от склада СУГ общей вместимостью от 10000 до 20000 при хранении под давлением (от 40000 до 60000 при хранении изотермическим способом в наземных резервуарах, от 40000 до 100000 при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах) в наземных резервуарах, входящего в состав товарно-сырьевой базы, до других объектов не соответствуют требованиям. (Таблица 6) | Общее требование | 27
п. 6.1.18 | Пожарные депо надлежит размещать в зоне общих объектов вспомогательных производств и хозяйств. | На объекте защиты расположение пожарного депо не соответствует требованиям. | Общее требование | 7
п. 6.1.19 | Расстояния от газгольдеров для горючих газов до зданий и сооружений принимаются не менее, указанных в таблице 7. | На объекте защиты расстояние от газгольдера для горючих газов до зданий (сооружений) не соответствует требованиям. (Таблица 7) | Общее требование | 27
п. 6.1.20 | Ширину ворот автомобильных въездов на площадку предприятия надлежит принимать по наибольшей ширине применяемых автомобилей плюс 1,5 м, но не менее 4,5 м, а ширину ворот для железнодорожных въездов - не менее 4,9 м. | На объекте защиты ширина ворот автомобильного въезда на площадку предприятия менее 4,5 м (железнодорожного выезда на площадку предприятия менее 4,9 м). | Общее требование | 2
п. 6.1.22 | Расстояния от оси внутризаводских железнодорожных путей (кроме путей, по которым производятся перевозки жидкого чугуна, шлака и горячих слитков) до зданий и сооружений принимаются не менее, указанных в таблице 8 | На объекте защиты расстояние от оси внутризаводских железнодорожных путей до зданий (сооружений) не соответствует требованиям. (Таблица 8) | Общее требование | 27
п. 6.1.23 | Резервуарные парки или отдельно стоящие резервуары с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, сжиженными горючими газами, ядовитыми веществами должны располагаться на более низких отметках по отношению к зданиям и сооружениям предприятия и должны быть обнесены (с учётом рельефа местности) сплошными несгораемыми стенами или земляными валами. В случаях размещения указанных сооружений на более высоких отметках предусматриваются дополнительные мероприятия по предотвращению при авариях наземных резервуаров возможности проникновения разлившейся жидкости за пределы ограждающих сооружений. | На объекте защиты резервуар (резервуарный парк) с легковоспламеняющимися жидкостями (горючими жидкостями, сжиженными горючими газами, ядовитыми веществами) расположены на более высокой отметке по отношению к зданиям и сооружениям предприятия. | Ф5 | 2
п. 6.1.24 | Уровень полов первого этажа зданий должен быть выше планировочной отметки примыкающих к зданиям участков не менее чем на 15 см. | На объекте защиты уровень полов первого этажа здания выше планировочной отметки примыкающих к зданию участков менее чем на 15 см (ниже планировочной отметки примыкающих к зданию участков). | Ф5 | 2
п. 6.1.27 | Размещение наружных сетей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами под зданиями и сооружениями не допускается. | На объекте защиты наружная сеть с легковоспламеняющимися (горючими) жидкостями (газами) размещена под зданием (сооружением). | Ф5 | 2
п. 6.1.28 | Выбор способа размещения силовых кабельных линий предусматривается в соответствии с требованиями ПУЭ (6, 7 издание). | На объекте защиты размещение силовых кабельных линий не соответствует требованиям. | Общее требование | 12
п. 6.1.29 | Каналы и тоннели, предназначенные для размещения трубопроводов с пожаро-, взрывоопасными и токсичными материалами (жидкостями), должны иметь выходы на реже, чем через 60 м и в его концах. | На объекте защиты каналы (тоннели) предназначенные для размещения трубопроводов с пожароопасными (взрывоопасными) материалами (жидкостями), не оборудованы выходами через каждые 60 м. | Ф5 | 2
п. 6.1.30 | Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей, за исключением газопроводов горючих газов, до зданий и сооружений принимаются не менее, указанных в таблице 9. Указанные в таблице расстояния от газопроводов горючих газов до зданий и сооружений являются минимальными. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними подземными инженерными сетями при их параллельном размещении принимаются не более указанных в таблице 10. | На объекте защиты минимальное расстояние по горизонтали (в свету) от подземных инженерных сетей до зданий (сооружений) не соответствует требованиям.(Таблица 9) | Общее требование | 27
п. 6.1.30 | Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей, за исключением газопроводов горючих газов, до зданий и сооружений принимаются не менее, указанных в таблице 9. Указанные в таблице расстояния от газопроводов горючих газов до зданий и сооружений являются минимальными. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними подземными инженерными сетями при их параллельном размещении принимаются не более указанных в таблице 10. | На объекте защиты минимальное расстояние по горизонтали (в свету) между соседними инженерными сетями, при их параллельном размещении, не соответствует требованиям. (Таблица 10) | Общее требование | 27
п. 6.1.31 | Газопроводы при пересечении с каналами или тоннелями различного назначения надлежит размещать над или под этими сооружениями в футлярах, выходящих на 2 м в обе стороны от наружных стенок каналов или тоннелей. Допускается прокладка в футляре подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа сквозь тоннели различного назначения. | На объекте защиты газопровод при пересечении с каналом (тоннелем) иного назначения размещен над (под) этим сооружением на расстоянии менее 2 м. | Общее требование | 2
п. 6.1.32 | Трубопроводы для горючих газов, токсичных продуктов, трубопроводы, по которым транспортируются кислоты и щелочи, а также трубопроводы бытовой канализации не допускается размещать в открытых траншеях и лотках. | На объекте защиты трубопровод для горючих газов (токсичных продуктов, для транспортировки кислот и щелочей, бытовой канализации) размещен в открытой траншее (лотке). | Общее требование | 2
п. 6.1.33 | Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, прокладываемые на отдельных опорах эстакадах и т.п., размещаются на расстоянии не менее 3 м от стен зданий с проемами. От стен без проемов это расстояние может быть уменьшено до 0,5 м. | На объекте защиты надземный трубопровод для легковоспламеняющихся (горючих) жидкостей, прокладываемый на отдельных опорах (эстакадах и т.п.), размещен на расстояние менее 3 м от стен зданий с проемами. | Общее требование | 2
п. 6.1.37 | В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, предусматриваются тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха по СП 7.13130. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более помещений указанных категорий не допускается. При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, или дверей, ворот, люков и клапанов - в противопожарных преградах, отделяющих помещения категории В1-В3 от других помещений, предусматривается комплекс мероприятий по ограничению распространения пожара и проникания горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пылей, волокон, способных образовывать взрывоопасные концентрации, в смежные этажи и помещения. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована. В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться противопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными помещениями категорий В, Г и Д допускается предусматривать открытые тамбуры, оборудованные установками автоматического пожаротушения. Ограждающие конструкции этих тамбуров должны быть противопожарными. | На объекте защиты в противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А (Б) от помещений других категорий (коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов) предусмотрен общий тамбур-шлюзы для двух и более помещений с постоянным подпором воздуха (тамбур-шлюзы без постоянного подпора воздуха). | Общее требование | 25
п. 6.1.37 | В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, предусматриваются тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха по СП 7.13130. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более помещений указанных категорий не допускается. При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, или дверей, ворот, люков и клапанов - в противопожарных преградах, отделяющих помещения категории В1-В3 от других помещений, предусматривается комплекс мероприятий по ограничению распространения пожара и проникания горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пылей, волокон, способных образовывать взрывоопасные концентрации, в смежные этажи и помещения. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована. В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться противопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными помещениями категорий В, Г и Д допускается предусматривать открытые тамбуры, оборудованные установками автоматического пожаротушения. Ограждающие конструкции этих тамбуров должны быть противопожарными. | На объекте защиты (при невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категории А и Б от других помещений) не предусмотрен комплекс обоснованных мероприятий по ограничению распространения пожара и проникания горючих газов (паров ЛВЖ и ГЖ, пылей, волокон). | Ф5 | 1
п. 6.1.37 | В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, предусматриваются тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха по СП 7.13130. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух и более помещений указанных категорий не допускается. При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, или дверей, ворот, люков и клапанов - в противопожарных преградах, отделяющих помещения категории В1-В3 от других помещений, предусматривается комплекс мероприятий по ограничению распространения пожара и проникания горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пылей, волокон, способных образовывать взрывоопасные концентрации, в смежные этажи и помещения. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована. В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться противопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными помещениями категорий В, Г и Д допускается предусматривать открытые тамбуры, оборудованные установками автоматического пожаротушения. Ограждающие конструкции этих тамбуров должны быть противопожарными. | На объекте защиты в проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться противопожарными дверями (воротами), для сообщения между смежными помещениями категории В (Г,Д), предусмотрены открытые тамбуры не оборудованные установками автоматического пожаротушения. | Ф5 | 24
п. 6.1.38 | В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы надлежит выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. | На объекте защиты в помещении класса Ф5 категории А (Б, В1), в котором производятся (применяются, хранятся) легковоспламеняющиеся жидкости, полы выполнены из горючего материала. | Ф5 | 29
п. 6.1.40 | Во встроенных помещениях производственных зданий допускается предусматривать уборные, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройства питьевого водоснабжения, умывальные, помещения для мастеров и другого персонала, которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест, а в помещениях категорий В, Г и Д - также курительные. Встроенные помещения размещаются рассредоточено, их рекомендуется выполнять из легких ограждающих конструкций (в том числе сборноразборных). В зданиях IV степени огнестойкости классов С2 и С3 встроенные помещения (за исключением уборных, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройств питьевого водоснабжения, умывальных и т.п.) не допускается размещать у наружных стен, на антресолях и технологических площадках. Высоту встроенных помещений (от пола до потолка) допускается принимать не менее 2,4 м. | На объекте защиты встроенное помещение производственного здания размещено у наружных стен (на антресолях, на технологических площадках). | Ф5 | 2
п. 6.1.40 | Во встроенных помещениях производственных зданий допускается предусматривать уборные, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройства питьевого водоснабжения, умывальные, помещения для мастеров и другого персонала, которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест, а в помещениях категорий В, Г и Д - также курительные. Встроенные помещения размещаются рассредоточено, их рекомендуется выполнять из легких ограждающих конструкций (в том числе сборноразборных). В зданиях IV степени огнестойкости классов С2 и С3 встроенные помещения (за исключением уборных, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройств питьевого водоснабжения, умывальных и т.п.) не допускается размещать у наружных стен, на антресолях и технологических площадках. Высоту встроенных помещений (от пола до потолка) допускается принимать не менее 2,4 м. | На объекте защиты высота встроенного помещения производственного здания менее 2,4 м. | Ф5 | 2
п. 6.1.41 | Административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках производственных зданий. Пристройки I и II степеней огнестойкости отделяются от производственных зданий I и II степеней огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа. Пристройки ниже II степени огнестойкости, а также пристройки к производственным зданиям ниже II степени огнестойкости и пристройки к помещениям и зданиям категорий А и Б отделяются противопожарными стенами 1-го типа. Пристройки IV степени огнестойкости класса С0 допускается отделять от производственных зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1 противопожарными стенами 2-го типа. | На объекте защиты пристройка I (II) степени огнестойкости отделена от производственного здания I (II) противопожарными перегородками несоответствующего типа. | Ф5 | 25
п. 6.1.41 | Административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках производственных зданий. Пристройки I и II степеней огнестойкости отделяются от производственных зданий I и II степеней огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа. Пристройки ниже II степени огнестойкости, а также пристройки к производственным зданиям ниже II степени огнестойкости и пристройки к помещениям и зданиям категорий А и Б отделяются противопожарными стенами 1-го типа. Пристройки IV степени огнестойкости класса С0 допускается отделять от производственных зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1 противопожарными стенами 2-го типа. | На объекте защиты пристройка III (IV,V) степени огнестойкости (пристройки к производственным зданиям III (IV,V) степени огнестойкости, пристройки к помещениям и зданиям категории А и Б) отделена от здания противопожарной стеной несоответствующего типа. | Ф5 | 25
п. 6.1.41 | Административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках производственных зданий. Пристройки I и II степеней огнестойкости отделяются от производственных зданий I и II степеней огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа. Пристройки ниже II степени огнестойкости, а также пристройки к производственным зданиям ниже II степени огнестойкости и пристройки к помещениям и зданиям категорий А и Б отделяются противопожарными стенами 1-го типа. Пристройки IV степени огнестойкости класса С0 допускается отделять от производственных зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1 противопожарными стенами 2-го типа. | На объекте защиты пристройка IV степени огнестойкости класса С0 отделена от производственного здания IV степени огнестойкости класса С0 (С1) противопожарными стенами несоответствующего типа. | Ф5 | 25
п. 6.1.42 | Административные и бытовые помещения могут размещаться во вставках и встройках производственных зданий категорий В, Г и Д: I, II, и III степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0; IV степени огнестойкости всех классов пожарной опасности. | На объекте защиты административное (бытовое) помещение размещено во вставке (встройке) производственного здания категории А. | Ф5 | 2
п. 6.1.43 | Вставки отделяются от производственных помещений противопожарными стенами 1-го типа. Вставки от производственных помещений категорий В1-В4, Г и Д допускается отделять: в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 противопожарными перегородками 1-го типа; в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа. Встройки надлежит принимать с числом этажей не более двух и отделять от производственных помещений противопожарными стенами и перекрытиями 1- го типа. Встройки от производственных помещений категорий В1-В4, Г и Д допускается отделять: в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа; в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. Суммарная площадь вставок, выделяемых противопожарными перегородками 1-го и противопожарными стенами 2-го типов, а также встроек и производственных помещений, не должна превышать площади пожарного отсека, установленной в СП 2.13130. | На объекте защиты вставки (встройки) отделены от производственных помещений противопожарными преградами несоответствующего типа. | Ф5 | 25
п. 6.1.43 | Вставки отделяются от производственных помещений противопожарными стенами 1-го типа. Вставки от производственных помещений категорий В1-В4, Г и Д допускается отделять: в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 противопожарными перегородками 1-го типа; в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа. Встройки надлежит принимать с числом этажей не более двух и отделять от производственных помещений противопожарными стенами и перекрытиями 1- го типа. Встройки от производственных помещений категорий В1-В4, Г и Д допускается отделять: в зданиях I, II степеней огнестойкости классов С0 и С1, III степени огнестойкости класса С0 противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа; в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. Суммарная площадь вставок, выделяемых противопожарными перегородками 1-го и противопожарными стенами 2-го типов, а также встроек и производственных помещений, не должна превышать площади пожарного отсека, установленной в СП 2.13130. | На объекте защиты, суммарная площадь вставок (встроек, производственных помещений), выделяемых противопожарными перегородками 1-го и противопожарными стенами 2-го типов, превышает площадь пожарного отсека, установленную СП 2.13130.2012. | Ф5 | 2
п. 6.1.44 | Вспомогательные помещения для обслуживающего персонала зерноперерабатывающих предприятий допускается располагать в пристройках в торце производственных зданий со стороны размещения помещений категорий В1 - В4, Г или Д (за исключением зерноочистительных отделений мельниц). | На объекте защиты вспомогательное помещение для обслуживающего персонала зерноперерабатывающего предприятия расположено в пристройке в торце производственного здания со стороны размещения зерноочистительного отделения мельниц. | Ф5 | 2
п. 6.1.45 | Коридоры разделяются противопожарными перегородками 2-го типа на отсеки протяженностью не более 60 м. | На объекте защиты коридор разделен на отсеки противопожарными перегородками несоответствующего типа. | Ф5 | 25
п. 6.1.45 | Коридоры разделяются противопожарными перегородками 2-го типа на отсеки протяженностью не более 60 м. | На объекте защиты коридор протяженностью более 60 м. не разделен на отсеки противопожарными перегородками 2-го типа. | Ф5 | 3
п. 6.1.46 | В зданиях I и II степеней огнестойкости с числом этажей не более трех главные лестницы допускается проектировать открытыми на всю высоту здания при условии размещения остальных (не менее двух) лестниц в обычных лестничных клетках 1-го типа. При этом вестибюли и поэтажные холлы, в которых размещены открытые лестницы, должны быть отделены от смежных помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа. | На объекте защиты в двухэтажном (трехэтажном) здание I (II) степени огнестойкости главная лестница спроектирована открытого типа на всю высоту здания, при условии размещения остальных (не менее двух) лестниц тоже открытого типа. | Ф5 | 3
п. 6.1.46 | В зданиях I и II степеней огнестойкости с числом этажей не более трех главные лестницы допускается проектировать открытыми на всю высоту здания при условии размещения остальных (не менее двух) лестниц в обычных лестничных клетках 1-го типа. При этом вестибюли и поэтажные холлы, в которых размещены открытые лестницы, должны быть отделены от смежных помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа. | На объекте защиты в двухэтажном (трехэтажном) здание I (II) степени огнестойкости главная лестница спроектирована открытого типа на всю высоту здания, при этом вестибюли (поэтажные холлы), в которых размещена открытая лестница, не отделены от смежных помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа. | Ф5 | 25
п. 6.1.47 | В многоэтажных административных зданиях, а также в многоэтажных бытовых зданиях ограждающие конструкции ствола мусоропровода должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. Мусоросборную камеру надлежит размещать под стволом мусоропровода и выделять противопожарными перегородками 1-го типа. В мусоросборной камере на сети водопровода необходимо устанавливать спринклерные оросители. Выход из камеры должен быть непосредственно наружу. Над выходом предусматривается козырек из материалов НГ. При надстройке здания мансардным этажом, имеющуюся систему мусороудаления допускается не изменять. | На объекте защиты в многоэтажном административном (бытовом) здании, ограждающая конструкция ствола мусоропровода имеет предел огнестойкости менее EI 30. | Общее требование | 28
п. 6.1.47 | В многоэтажных административных зданиях, а также в многоэтажных бытовых зданиях ограждающие конструкции ствола мусоропровода должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. Мусоросборную камеру надлежит размещать под стволом мусоропровода и выделять противопожарными перегородками 1-го типа. В мусоросборной камере на сети водопровода необходимо устанавливать спринклерные оросители. Выход из камеры должен быть непосредственно наружу. Над выходом предусматривается козырек из материалов НГ. При надстройке здания мансардным этажом, имеющуюся систему мусороудаления допускается не изменять. | На объекте защиты мусоросборная камера размещена не под стволом мусоропровода. | Общее требование | 2
п. 6.1.47 | В многоэтажных административных зданиях, а также в многоэтажных бытовых зданиях ограждающие конструкции ствола мусоропровода должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. Мусоросборную камеру надлежит размещать под стволом мусоропровода и выделять противопожарными перегородками 1-го типа. В мусоросборной камере на сети водопровода необходимо устанавливать спринклерные оросители. Выход из камеры должен быть непосредственно наружу. Над выходом предусматривается козырек из материалов НГ. При надстройке здания мансардным этажом, имеющуюся систему мусороудаления допускается не изменять. | На объекте защиты мусоросборная камера не ограждена противопожарными преградами. | Общее требование | 25
п. 6.1.47 | В многоэтажных административных зданиях, а также в многоэтажных бытовых зданиях ограждающие конструкции ствола мусоропровода должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. Мусоросборную камеру надлежит размещать под стволом мусоропровода и выделять противопожарными перегородками 1-го типа. В мусоросборной камере на сети водопровода необходимо устанавливать спринклерные оросители. Выход из камеры должен быть непосредственно наружу. Над выходом предусматривается козырек из материалов НГ. При надстройке здания мансардным этажом, имеющуюся систему мусороудаления допускается не изменять. | На объекте защиты в мусоросборной камере камере на сети водопровода не установлены спринклерные оросители. | Общее требование | 24
п. 6.1.47 | В многоэтажных административных зданиях, а также в многоэтажных бытовых зданиях ограждающие конструкции ствола мусоропровода должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. Мусоросборную камеру надлежит размещать под стволом мусоропровода и выделять противопожарными перегородками 1-го типа. В мусоросборной камере на сети водопровода необходимо устанавливать спринклерные оросители. Выход из камеры должен быть непосредственно наружу. Над выходом предусматривается козырек из материалов НГ. При надстройке здания мансардным этажом, имеющуюся систему мусороудаления допускается не изменять. | На объекте защиты мусоросборная камера не имеет выхода непосредственно наружу. | Общее требование | 2
п. 6.1.47 | В многоэтажных административных зданиях, а также в многоэтажных бытовых зданиях ограждающие конструкции ствола мусоропровода должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. Мусоросборную камеру надлежит размещать под стволом мусоропровода и выделять противопожарными перегородками 1-го типа. В мусоросборной камере на сети водопровода необходимо устанавливать спринклерные оросители. Выход из камеры должен быть непосредственно наружу. Над выходом предусматривается козырек из материалов НГ. При надстройке здания мансардным этажом, имеющуюся систему мусороудаления допускается не изменять. | На объекте защиты над выходом из мусоросборной камеры предусмотрен козырек, выполненный из горючих материалов. | Общее требование | 29
п. 6.2.1 | При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади пола помещения, допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется по СП 2.13130. При оборудовании помещений установками автоматического пожаротушения, указанные СП 2.13130 площади допускается увеличивать на 100%, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости. При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа в пределах пожарного отсека, указанного в СП 2.13130. В здании категории В при наличии помещений категории В1 высоту здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека необходимо уменьшить на 25%. | На объекте защиты при наличии площадки (этажерок, антресолей) площадь которой на любой отметке превышает 40% площади пола помещения, допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека не соответствует требованиям СП 2.13130. | Ф5.1 | 2
п. 6.2.1 | При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади пола помещения, допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется по СП 2.13130. При оборудовании помещений установками автоматического пожаротушения, указанные СП 2.13130 площади допускается увеличивать на 100%, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости. При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа в пределах пожарного отсека, указанного в СП 2.13130. В здании категории В при наличии помещений категории В1 высоту здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека необходимо уменьшить на 25%. | На объекте защиты в здание IV (V) степени огнестойкости площадь помещения оборудованного установкой автоматического пожаротушения увеличена на 100%. | Ф5.1 | 2
п. 6.2.1 | При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади пола помещения, допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется по СП 2.13130. При оборудовании помещений установками автоматического пожаротушения, указанные СП 2.13130 площади допускается увеличивать на 100%, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости. При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа в пределах пожарного отсека, указанного в СП 2.13130. В здании категории В при наличии помещений категории В1 высоту здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека необходимо уменьшить на 25%. | На объекте защиты, при наличие открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей превышает площадь этажа, в пределах пожарного отсека, указанного в требованиях СП 2.13130. | Ф5.1 | 2
п. 6.2.1 | При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади пола помещения, допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется по СП 2.13130. При оборудовании помещений установками автоматического пожаротушения, указанные СП 2.13130 площади допускается увеличивать на 100%, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости. При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа в пределах пожарного отсека, указанного в СП 2.13130. В здании категории В при наличии помещений категории В1 высоту здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека необходимо уменьшить на 25%. | На объекте защиты в здании категории В, при наличии помещений категории В1, высота здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека не соответствует требованиям. | Ф5.1 | 2
п. 6.2.2 | В помещениях высота от пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) должна быть не менее 2,2 м, высота от пола до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации - не менее 2 м, а в местах нерегулярного прохода людей - не менее 1,8 м. При необходимости въезда в здание пожарных автомобилей высота проезда до низа конструкций, выступающих частей коммуникаций и оборудования, должна быть не менее 4,5 м. | На объекте защиты в помещении, высота от пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) менее 2,2 м. | Ф5.1 | 2
п. 6.2.2 | В помещениях высота от пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) должна быть не менее 2,2 м, высота от пола до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации - не менее 2 м, а в местах нерегулярного прохода людей - не менее 1,8 м. При необходимости въезда в здание пожарных автомобилей высота проезда до низа конструкций, выступающих частей коммуникаций и оборудования, должна быть не менее 4,5 м. | На объекте защиты в помещении, высота от пола до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей (на путях эвакуации) менее 2 м. | Ф5.1 | 3
п. 6.2.2 | В помещениях высота от пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) должна быть не менее 2,2 м, высота от пола до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации - не менее 2 м, а в местах нерегулярного прохода людей - не менее 1,8 м. При необходимости въезда в здание пожарных автомобилей высота проезда до низа конструкций, выступающих частей коммуникаций и оборудования, должна быть не менее 4,5 м. | На объекте защиты в помещении, высота от пола до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования в местах нерегулярного прохода людей менее 1,8 м. | Ф5.1 | 2
п. 6.2.2 | В помещениях высота от пола до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) должна быть не менее 2,2 м, высота от пола до низа выступающих частей коммуникаций и оборудования в местах регулярного прохода людей и на путях эвакуации - не менее 2 м, а в местах нерегулярного прохода людей - не менее 1,8 м. При необходимости въезда в здание пожарных автомобилей высота проезда до низа конструкций, выступающих частей коммуникаций и оборудования, должна быть не менее 4,5 м. | На объекте защиты высота въезда в здание для пожарных автомобилей менее 4,5 м до низа конструкций (выступающих частей коммуникаций, оборудования) | Ф5.1 | 26
п. 6.2.5 | В помещениях категорий А и Б предусматриваются наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве легкосбрасываемых конструкций используется остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций определяется расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 на 1 объема помещения категории А и не менее 0,03 - помещения категории Б. Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 . Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится. Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия разрезается на карты площадью не более 180 м каждая. Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа | На объекте защиты в помещениях категории А (Б) не предусмотрены наружные легкосбрасываемые конструкции. | Ф5.1 | 28
п. 6.2.5 | В помещениях категорий А и Б предусматриваются наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве легкосбрасываемых конструкций используется остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций определяется расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 на 1 объема помещения категории А и не менее 0,03 - помещения категории Б. Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 . Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится. Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия разрезается на карты площадью не более 180 м каждая. Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа | Не объекте защиты в помещениях категории А (Б) применены легкосбрасываемые конструкции, не соответствующие требованиям. | Ф5.1 | 28
п. 6.2.6 | Под остеклением зенитных фонарей, выполняемых из листового силикатного стекла, стеклопакетов, профильного стекла, а также вдоль внутренней стороны остекления прямоугольных светоаэрационных фонарей предусматриваются устройства защитной металлической сетки. | На объекте защиты под остеклением зенитных фонарей, выполненных из листового силикатного стекла (стеклопакетов, профильного стекла), а также вдоль внутренней стороны остекления прямоугольных светоаэрационных фонарей не предусмотрены устройства защитной металлической сетки. | Ф5.1 | 28
п. 6.2.7 | В зданиях с внутренними водостоками в качестве ограждения на кровле допускается использовать парапет. При высоте парапета менее 0,6 м его надлежит дополнять решетчатым ограждением до высоты 0,6 м от поверхности кровли. | На объекте защиты высота от поверхности кровли до верха парапета (решетчатого ограждения) здания составляет менее 0.6 м. | Ф5.1 | 2
п. 6.2.8 | Для зданий высотой от планировочной отметки земли до карниза или верха парапета 10 м и более проектируется один выход на кровлю (на каждые полные и неполные 40000 кровли), в том числе для зданий: - одноэтажных - по наружной открытой стальной лестнице; - многоэтажных - из лестничной клетки. В случаях, когда нецелесообразно иметь в пределах высоты верхнего этажа лестничную клетку для выхода на кровлю, допускается для зданий высотой от планировочной отметки земли до отметки чистого пола верхнего этажа не более 30 м проектировать наружную открытую стальную лестницу для выхода на кровлю из лестничной клетки через площадку этой лестницы. | На объекте защиты в здании высотой (от планировочной отметки земли до карниза или верха парапета) более 10 м отсутствует выход на кровлю. | Ф5.1 | 2
п. 6.2.8 | Для зданий высотой от планировочной отметки земли до карниза или верха парапета 10 м и более проектируется один выход на кровлю (на каждые полные и неполные 40000 м кровли), в том числе для зданий: - одноэтажных - по наружной открытой стальной лестнице; - многоэтажных - из лестничной клетки. В случаях, когда нецелесообразно иметь в пределах высоты верхнего этажа лестничную клетку для выхода на кровлю, допускается для зданий высотой от планировочной отметки земли до отметки чистого пола верхнего этажа не более 30 м проектировать наружную открытую стальную лестницу для выхода на кровлю из лестничной клетки через площадку этой лестницы. | На объекте защиты количество выходов на кровлю здания не соответствует требованиям (по площади). | Ф5.1 | 2
п. 6.2.8 | Для зданий высотой от планировочной отметки земли до карниза или верха парапета 10 м и более проектируется один выход на кровлю (на каждые полные и неполные 40000 кровли), в том числе для зданий: - одноэтажных - по наружной открытой стальной лестнице; - многоэтажных - из лестничной клетки. В случаях, когда нецелесообразно иметь в пределах высоты верхнего этажа лестничную клетку для выхода на кровлю, допускается для зданий высотой от планировочной отметки земли до отметки чистого пола верхнего этажа не более 30 м проектировать наружную открытую стальную лестницу для выхода на кровлю из лестничной клетки через площадку этой лестницы. | На объекте защиты выход на кровлю многоэтажного (одноэтажного) здания не соответствует требованиям. | Ф5.1 | 2
п. 6.2.9 | В одноэтажных зданиях IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 допускается размещать помещения категорий А и Б общей площадью не более 300 . При этом указанные помещения должны выделяться противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Наружные стены этих помещений должны быть классов К0 или К1. Допускается проектировать одноэтажные мобильные здания IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 и СЗ категорий А и Б площадью не более 75 . | На объекте защиты в одноэтажном здании IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 размещены помещения категории А и Б общей площадью более 300. | Ф5.1 | 2
п. 6.2.9 | В одноэтажных зданиях IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 допускается размещать помещения категорий А и Б общей площадью не более 300 . При этом указанные помещения должны выделяться противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Наружные стены этих помещений должны быть классов К0 или К1. Допускается проектировать одноэтажные мобильные здания IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 и СЗ категорий А и Б площадью не более 75 . | На объекте защиты в одноэтажном здании IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 помещения категории А (Б) выделены противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями несоответствующего типа. | Ф5.1 | 25
п. 6.2.9 | В одноэтажных зданиях IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 допускается размещать помещения категорий А и Б общей площадью не более 300 . При этом указанные помещения должны выделяться противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Наружные стены этих помещений должны быть классов К0 или К1. Допускается проектировать одноэтажные мобильные здания IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 и СЗ категорий А и Б площадью не более 75 . | На объекте защиты в одноэтажном здании IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 в помещении категории А (Б) наружные стены не соответствуют требованиям по классу пожарной опасности. | Ф5.1 | 28
п. 6.2.9 | В одноэтажных зданиях IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 допускается размещать помещения категорий А и Б общей площадью не более 300 . При этом указанные помещения должны выделяться противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Наружные стены этих помещений должны быть классов К0 или К1. Допускается проектировать одноэтажные мобильные здания IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 и СЗ категорий А и Б площадью не более 75 . | На объекте защиты площадь одноэтажного мобильного здания IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С2 (С3) категории А (Б) более 75. | Ф5.1 | 2
п. 6.2.10 | Технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов: - в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1- го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2- го типа; - в зданиях II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа; - в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа; - в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категорий В1-В3 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа, помещения категорий А и Б - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью предусматриваются мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в проектной документации. | На объекте защиты в одном здании (помещении) размещены технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью(не предусмотрены мероприятия по предупреждению взрыва и пожара). | Ф5.1 | 2
п. 6.2.10 | Технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов: - в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1- го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2- го типа; - в зданиях II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа; - в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа; - в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категорий В1-В3 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа, помещения категорий А и Б - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа. При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью предусматриваются мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в проектной документации. | На объекте защиты помещения разных категорий (А, Б, В1-В4, Г, Д) отделены друг от друга, а также от коридоров, противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями несоответствующего типа. | Ф5.1 | 25
п. 6.2.11 | Подвалы с помещениями категорий В1-В3 должны разделяться противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью не более 3000 каждая, и обеспечиваться противодымной защитой согласно требованиям СП 7.13130. Перекрытия над подвалами должны быть противопожарными 3-го типа. Перегородки, отделяющие помещения от коридоров, должны быть противопожарными 1-го типа. | На объекте защиты подвал площадью более 3000, с помещениями категории В1 (В2, В3) не разделен противопожарными перегородками 1-го типа. | Ф5.1 | 25
п. 6.2.11 | Подвалы с помещениями категорий В1-В3 должны разделяться противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью не более 3000 каждая, и обеспечиваться противодымной защитой согласно требованиям СП 7.13130. Перекрытия над подвалами должны быть противопожарными 3-го типа. Перегородки, отделяющие помещения от коридоров, должны быть противопожарными 1-го типа. | На объекте защиты подвал с помещениями категории В1 (В2,В3) не обеспечен противодымной защитой согласно СП 7.13130. | Ф5.1 | 15
п. 6.2.11 | Подвалы с помещениями категорий В1-В3 должны разделяться противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью не более 3000 каждая, и обеспечиваться противодымной защитой согласно требованиям СП 7.13130. Перекрытия над подвалами должны быть противопожарными 3-го типа. Перегородки, отделяющие помещения от коридоров, должны быть противопожарными 1-го типа. | На объекте защиты перекрытия над подвалами с помещениями категории В1 (В2, В3) не соответствуют требованиям. | Ф5.1 | 25
п. 6.2.11 | Подвалы с помещениями категорий В1-В3 должны разделяться противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью не более 3000 каждая, и обеспечиваться противодымной защитой согласно требованиям СП 7.13130. Перекрытия над подвалами должны быть противопожарными 3-го типа. Перегородки, отделяющие помещения от коридоров, должны быть противопожарными 1-го типа. | На объекте защиты в подвалах с помещениями категории В1 (В2, В3) перегородки, отделяющие помещения от коридоров, не соответствуют требованиям. | Ф5.1 | 25
п. 6.2.12 | Не следует предусматривать въезд локомотивов всех типов в помещения категорий А и Б, а паровозов и тепловозов - также в помещения категорий В1-В3 и в помещения с конструкциями покрытий классов К2 и К3. | На объекте защиты предусмотрен выезд локомотивов (всех типов) в помещения категории А (Б). | Ф5.1 | 2
п. 6.2.12 | Не следует предусматривать въезд локомотивов всех типов в помещения категорий А и Б, а паровозов и тепловозов - также в помещения категорий В1-В3 и в помещения с конструкциями покрытий классов К2 и К3. | На объекте защиты предусмотрен выезд тепловозов (паровозов) в помещения категории В1 (В2, В3). | Ф5.1 | 2
п. 6.2.13 | Участки перекрытий и технологических площадок, на которых установлены аппараты, установки и оборудование с наличием в них легковоспламеняющихся, горючих и токсичных жидкостей должны иметь глухие бортики или поддоны из материалов НГ. Высота бортиков и площадь между бортиками или поддонов устанавливаются в технологической части проекта. | На объекте защиты участки перекрытий (технологических площадок), на которых установлены аппараты (установки, оборудование) с наличием в них легковоспламеняющихся (горючих, токсичных) жидкостей не соответствуют требованиям. | Ф5.1 | 2
п. 6.2.14 | Зенитные фонари со светопропускающими элементами из материалов групп Г3 и Г4 допускается применять только в зданиях I, II и III степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0 в помещениях категорий В4, Г и Д с покрытиями из материалов с пожарной опасностью НГ и группы Г1 и рулонной кровлей, имеющей защитное покрытие из гравия. Общая площадь светопропускающих элементов таких фонарей не должна превышать 15% общей площади покрытия, площадь проема одного фонаря - не более 12 при удельной массе светопропускающих элементов не более 20 и не более 18 при удельной массе светопропускающих элементов не более 10 . При этом рулонная кровля должна иметь защитное покрытие из гравия. Расстояние (в свету) между этими фонарями должно составлять не менее 6 м при площади проемов от 6 до 18 и не менее 3 м при площади проемов до 6 . При совмещении фонарей в группы они принимаются за один фонарь, к которому относятся все указанные ограничения. Между зенитными фонарями со светопропускающими заполнениями из материалов групп Г3 и Г4 в продольном и поперечном направлениях покрытия здания через каждые 54 м должны устраиваться разрывы шириной не менее 6 м. Расстояние по горизонтали от противопожарных стен до указанных зенитных фонарей должно составлять не менее 5 м. | На объекте защиты, здание оборудовано зенитными фонарями со светопропускающими элементами из материалов группы Г3 (Г4) с нарушением требований СП 4.13130. | Ф5.1 | 28
п. 6.2.15 | Лестницы 3-го типа, предназначенные для доступа пожарных подразделений, должны иметь ширину не менее 0,7 м. | На объекте защиты ширина лестниц 3-го типа, предназначенных для доступа пожарных подразделений, менее 0,7 м. | Ф5.1 | 7
п. 6.3.5 | Многоэтажные складские здания категорий А, Б и В проектируются шириной не более 60 м. | На объекте защиты, ширина многоэтажного складского здания категории А (Б, В) более 60 м. | Ф5.2 | 2
п. 6.3.7 | Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа. | На объекте защиты в производственном здании, складские помещения категории В1 (В2, В3) отделены от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями несоответствующего типа. | Ф5 | 25
п. 6.3.7 | Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа. | На объекте защиты в производственном здании складские помещения категории В1 (В2, В3), предназначенные для хранения продукции на высотных стеллажах, отделены от других помещений противопожарными стенами и перекрытиями несоответствующего типа. | Ф5 | 25
п. 6.3.8 | Площадь зданий зерноскладов в пределах пожарного отсека принимается по СП 2.13130, но не более 3000 . | На объекте защиты площадь здания зерносклада в пределах одного пожарного отсека более 3000. | Ф5.2 | 2
п. 6.3.9 | В здании склада тарных грузов на первом этаже у торца допускается располагать помещения для зарядки аккумуляторных погрузчиков. Ограждающие конструкции помещения для зарядки аккумуляторов должны иметь предел REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности К0. Помещения для зарядки аккумуляторов должны быть отделены от остальных складских помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа и иметь обособленный выход. | На объекте защиты в здании склада тарных грузов, на первом этаже, ограждающие конструкции помещения для зарядки аккумуляторов имеет предел огнестойкости менее REI 45. | Ф5.2 | 28
п. 6.3.9 | В здании склада тарных грузов на первом этаже у торца допускается располагать помещения для зарядки аккумуляторных погрузчиков. Ограждающие конструкции помещения для зарядки аккумуляторов должны иметь предел REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности К0. Помещения для зарядки аккумуляторов должны быть отделены от остальных складских помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа и иметь обособленный выход. | На объекте защиты в здании склада тарных грузов на первом этаже ограждающие конструкции, помещение для зарядки аккумуляторов, имеет класс конструктивной пожарной опасности ниже К0. | Ф5.2 | 28
п. 6.3.9 | В здании склада тарных грузов на первом этаже у торца допускается располагать помещения для зарядки аккумуляторных погрузчиков. Ограждающие конструкции помещения для зарядки аккумуляторов должны иметь предел REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности К0. Помещения для зарядки аккумуляторов должны быть отделены от остальных складских помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа и иметь обособленный выход. | На объекте защиты в здании склада тарных грузов, на первом этаже, помещение для зарядки аккумуляторов, отдельно от остальных помещений противопожарными стенами и перекрытиями несоответствующего типа. | Ф5.2 | 25
п. 6.3.9 | В здании склада тарных грузов на первом этаже у торца допускается располагать помещения для зарядки аккумуляторных погрузчиков. Ограждающие конструкции помещения для зарядки аккумуляторов должны иметь предел REI 45 и класс конструктивной пожарной опасности К0. Помещения для зарядки аккумуляторов должны быть отделены от остальных складских помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа и иметь обособленный выход. | На объекте защиты в здании склада тарных грузов, на первом этаже, помещение для зарядки аккумуляторов не имеет обособленного выхода. | Ф5.2 | 2
п. 6.3.10 | Приёмные сооружения для разгрузки сыпучих материалов с железнодорожного и автомобильного транспорта категории Б по взрывопожарной опасности допускается проектировать с бункерами, размещаемыми в заглублённых помещениях с проёмами, заполненными легкосбрасываемыми конструкциями площадью не менее 0,03 м2 на 1 м3 объёма помещения. Площадь указанных помещений не должна превышать 1000 м2, а высота - 6 м. | На объекте защиты приёмное сооружение для разгрузки сыпучих материалов с железнодорожного (автомобильного) транспорта категории Б по взрывопожарной опасности с бункером, размещено в заглублённом помещении с проёмами, заполненными легкосбрасываемыми конструкциями площадью менее 0,03 м2 на 1 м3. | Ф5.2 | 2
п. 6.3.10 | Приёмные сооружения для разгрузки сыпучих материалов с железнодорожного и автомобильного транспорта категории Б по взрывопожарной опасности допускается проектировать с бункерами, размещаемыми в заглублённых помещениях с проёмами, заполненными легкосбрасываемыми конструкциями площадью не менее 0,03 м2 на 1 м3 объёма помещения. Площадь указанных помещений не должна превышать 1000 м2, а высота - 6 м. | На объекте защиты приёмное сооружение для разгрузки сыпучих материалов с железнодорожного (автомобильного) транспорта категории Б по взрывопожарной опасности с бункером, размещено в заглублённом помещении площадью более 1000 м2 и (или) высотой более 6 м. | Ф5.2 | 2
п. 6.3.11 | Наибольшая допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека складских зданий для удобрений и пестицидов принимается по таблице 11. | На объекте защиты площадь этажа в пределах пожарного отсека складского здания для удобрений и пестицидов не соответствует требования таблицы 11 СП 4.13130. | Ф5.2 | 2
п. 6.3.12 | При определении площади этажа для хранения аммиачной селитры (за исключением водоустойчивой селитры) также учитывается, что между противопожарными стенами допускается хранить не более 5000 т селитры насыпью и не более 2500 т - селитры в специальных мешках. Допускается хранение до 3500 т аммиачной селитры в специальных мешках в отдельно стоящих складских зданиях, разделенных перегородками из материала НГ с пределом огнестойкости не менее R 45 на складские помещения для хранения в каждом из них селитры в количестве не более 1750 т. | На объекте защиты, на этаже для хранения аммиачной селитры (за исключением водоустойчивой селитры) между противопожарными стенами допущено хранение более 5000 т селитры насыпью (2500 т в специальных мешках). | Ф5.2 | 2
п. 6.3.12 | При определении площади этажа для хранения аммиачной селитры (за исключением водоустойчивой селитры) также учитывается, что между противопожарными стенами допускается хранить не более 5000 т селитры насыпью и не более 2500 т - селитры в специальных мешках. Допускается хранение до 3500 т аммиачной селитры в специальных мешках в отдельно стоящих складских зданиях, разделенных перегородками из материала НГ с пределом огнестойкости не менее R 45 на складские помещения для хранения в каждом из них селитры в количестве не более 1750 т. | На объекте защиты допущено хранение аммиачной селитры более 2500 т (до 3500 т) в специальных мешках в отдельно стоящем складском здании, разделенном перегородками из горючих материалов (с пределом огнестойкости менее R 45) на складские помещения для хранения в каждом из них селитры более 1750 т. | Ф5.2 | 2
п. 6.3.13 | Перегородки, отделяющие складские помещения для хранения взрывопожароопасных и пожароопасных пестицидов от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45 и класс пожарной опасности К0; двери в этих перегородках должны быть с пределом огнестойкости EI 30. | На объекте защиты перегородки, отделяющие складские помещения для хранения взрывопожароопасных и пожароопасных пестицидов от других помещений, имеют предел огнестойкости менее EI 45 и (или) класс пожарной опасности ниже К0. | Ф5.2 | 28
п. 6.3.13 | Перегородки, отделяющие складские помещения для хранения взрывопожароопасных и пожароопасных пестицидов от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45 и класс пожарной опасности К0; двери в этих перегородках должны быть с пределом огнестойкости EI 30. | На объекте защиты перегородки, отделяющие складские помещения для хранения взрывопожароопасных и пожароопасных пестицидов от других помещений, оборудованы дверьми с пределом огнестойкости менее EI 30. | Ф5.2 | 28
п. 6.3.14 | Складские помещения для хранения аммиачной селитры в количестве не более 1500 т допускается отделять от других помещений, в том числе от складских помещений для удобрений и пестицидов, сплошными (без проемов) перегородками из материала НГ с пределом огнестойкости не менее EI 45. | На объекте защиты складское помещение для хранения аммиачной селитры, в количестве менее 1500 т , отделено от других помещений (в том числе от помещений для удобрений и пестицидов), перегородками (с проемами) выполненными из горючих материалов (с пределом огнестойкости менее EI 45) | Ф5.2 | 28
п. 6.3.15 | 6.3.15 Склады табака делятся противопожарными стенами на отсеки не более 1500 м2, для складов готовой продукции - 750 м2. | На объекте защиты склад табака (готовой табачной продукции) площадью более 1500 м2 (750 м2) не разделен на отсеки противопожарными стенами. | Ф5.2 | 25
п. 6.3.16 | Требования пожарной безопасности по размещению и хранению на складах аэрозольной продукции 1-го уровня пожарной опасности должны предъявляться, как к горючим товарам. Хранение аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровней пожарной опасности в складах, расположенных в цокольных и подвальных этажах, не допускается. Хранение аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровней пожарной опасности осуществляется в специализированных складах, размещаемых в надземных одноэтажных складских зданиях или пожарных отсеках таких зданий, при этом количество и площадь размещения аэрозольной продукции не ограничивается. При проектировании системы противопожарной защиты таких складов необходимо разработать комплекс мероприятий, учитывающих специфику тушения возможного пожара аэрозольной продукции и обеспечивающих пожарную безопасность объекта защиты. При хранении аэрозольной продукции в складах общего назначения не защищенных установками автоматического пожаротушения общее количество аэрозольной продукции уровня пожарной опасности 2-го и 3-го уровней по пожарной опасности не должно превышать: - аэрозольных упаковок уровня 2 - 1100 кг; - уровня 3 - 450 кг. В складах общего назначения, защищенных установками водяного автоматического пожаротушения, аэрозольную продукцию 2-го и 3-го уровней по пожарной опасности надлежит хранить на участках, выделенных либо противопожарными перегородками 1-го типа, либо сетчатым ограждением, либо разделительной зоной без горючей нагрузки шириной не менее 8 м. Сетчатое ограждение выполняется из стальной проволоки диаметром не менее 4 мм и размером ячейки не более 50 мм. Конфигурация сетчатого ограждения должна исключать специфический "ракетообразный" разлет баллонов при пожаре за пределы участка хранения. Горючие товары размещаются на расстоянии не менее 2,5 м от сетчатого ограждения. | На объекте защиты, на складе расположенном в цокольном (подвальном) этаже осуществляется хранение аэрозольной продукции 2 (3)- го уровня пожарной опасности. | Ф5.2 | 2
п. 6.3.16 | Требования пожарной безопасности по размещению и хранению на складах аэрозольной продукции 1-го уровня пожарной опасности должны предъявляться, как к горючим товарам. Хранение аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровней пожарной опасности в складах, расположенных в цокольных и подвальных этажах, не допускается. Хранение аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровней пожарной опасности осуществляется в специализированных складах, размещаемых в надземных одноэтажных складских зданиях или пожарных отсеках таких зданий, при этом количество и площадь размещения аэрозольной продукции не ограничивается. При проектировании системы противопожарной защиты таких складов необходимо разработать комплекс мероприятий, учитывающих специфику тушения возможного пожара аэрозольной продукции и обеспечивающих пожарную безопасность объекта защиты. При хранении аэрозольной продукции в складах общего назначения не защищенных установками автоматического пожаротушения общее количество аэрозольной продукции уровня пожарной опасности 2-го и 3-го уровней по пожарной опасности не должно превышать: - аэрозольных упаковок уровня 2 - 1100 кг; - уровня 3 - 450 кг. В складах общего назначения, защищенных установками водяного автоматического пожаротушения, аэрозольную продукцию 2-го и 3-го уровней по пожарной опасности надлежит хранить на участках, выделенных либо противопожарными перегородками 1-го типа, либо сетчатым ограждением, либо разделительной зоной без горючей нагрузки шириной не менее 8 м. Сетчатое ограждение выполняется из стальной проволоки диаметром не менее 4 мм и размером ячейки не более 50 мм. Конфигурация сетчатого ограждения должна исключать специфический "ракетообразный" разлет баллонов при пожаре за пределы участка хранения. Горючие товары размещаются на расстоянии не менее 2,5 м от сетчатого ограждения. | На объекте защиты, на складе общего назначения, не защищенного установками автоматического пожаротушение, осуществляется хранение аэрозольной продукции 2 (3)-го уровня пожарной опасности в количестве более 1100 кг (450 кг). | Ф5.2 | 2
п. 6.3.16 | Требования пожарной безопасности по размещению и хранению на складах аэрозольной продукции 1-го уровня пожарной опасности должны предъявляться, как к горючим товарам. Хранение аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровней пожарной опасности в складах, расположенных в цокольных и подвальных этажах, не допускается. Хранение аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровней пожарной опасности осуществляется в специализированных складах, размещаемых в надземных одноэтажных складских зданиях или пожарных отсеках таких зданий, при этом количество и площадь размещения аэрозольной продукции не ограничивается. При проектировании системы противопожарной защиты таких складов необходимо разработать комплекс мероприятий, учитывающих специфику тушения возможного пожара аэрозольной продукции и обеспечивающих пожарную безопасность объекта защиты. При хранении аэрозольной продукции в складах общего назначения не защищенных установками автоматического пожаротушения общее количество аэрозольной продукции уровня пожарной опасности 2-го и 3-го уровней по пожарной опасности не должно превышать: - аэрозольных упаковок уровня 2 - 1100 кг; - уровня 3 - 450 кг. В складах общего назначения, защищенных установками водяного автоматического пожаротушения, аэрозольную продукцию 2-го и 3-го уровней по пожарной опасности надлежит хранить на участках, выделенных либо противопожарными перегородками 1-го типа, либо сетчатым ограждением, либо разделительной зоной без горючей нагрузки шириной не менее 8 м. Сетчатое ограждение выполняется из стальной проволоки диаметром не менее 4 мм и размером ячейки не более 50 мм. Конфигурация сетчатого ограждения должна исключать специфический "ракетообразный" разлет баллонов при пожаре за пределы участка хранения. Горючие товары размещаются на расстоянии не менее 2,5 м от сетчатого ограждения. | На объекте защиты, на складе общего назначения, защищенного установками автоматического пожаротушение, осуществляется хранение аэрозольной продукции 2 (3)-го уровня пожарной опасности на участках, не выделенных противопожарными перегородками 1-го типа (сетчатыми ограждениями, разделительной зоной без горючей нагрузки). | Ф5.2 | 2
п. 6.3.16 | Требования пожарной безопасности по размещению и хранению на складах аэрозольной продукции 1-го уровня пожарной опасности должны предъявляться, как к горючим товарам. Хранение аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровней пожарной опасности в складах, расположенных в цокольных и подвальных этажах, не допускается. Хранение аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровней пожарной опасности осуществляется в специализированных складах, размещаемых в надземных одноэтажных складских зданиях или пожарных отсеках таких зданий, при этом количество и площадь размещения аэрозольной продукции не ограничивается. При проектировании системы противопожарной защиты таких складов необходимо разработать комплекс мероприятий, учитывающих специфику тушения возможного пожара аэрозольной продукции и обеспечивающих пожарную безопасность объекта защиты. При хранении аэрозольной продукции в складах общего назначения не защищенных установками автоматического пожаротушения общее количество аэрозольной продукции уровня пожарной опасности 2-го и 3-го уровней по пожарной опасности не должно превышать: - аэрозольных упаковок уровня 2 - 1100 кг; - уровня 3 - 450 кг. В складах общего назначения, защищенных установками водяного автоматического пожаротушения, аэрозольную продукцию 2-го и 3-го уровней по пожарной опасности надлежит хранить на участках, выделенных либо противопожарными перегородками 1-го типа, либо сетчатым ограждением, либо разделительной зоной без горючей нагрузки шириной не менее 8 м. Сетчатое ограждение выполняется из стальной проволоки диаметром не менее 4 мм и размером ячейки не более 50 мм. Конфигурация сетчатого ограждения должна исключать специфический "ракетообразный" разлет баллонов при пожаре за пределы участка хранения. Горючие товары размещаются на расстоянии не менее 2,5 м от сетчатого ограждения. | На объекте защиты, на складе общего назначения, защищенного установками автоматического пожаротушение, конструкция сетчатых ограждений выделяющих участок хранения аэрозольной продукции 2(3)-го уровня пожарной опасности не соответствует требованиям. | Ф5.2 | 2
п. 6.3.16 | Требования пожарной безопасности по размещению и хранению на складах аэрозольной продукции 1-го уровня пожарной опасности должны предъявляться, как к горючим товарам. Хранение аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровней пожарной опасности в складах, расположенных в цокольных и подвальных этажах, не допускается. Хранение аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровней пожарной опасности осуществляется в специализированных складах, размещаемых в надземных одноэтажных складских зданиях или пожарных отсеках таких зданий, при этом количество и площадь размещения аэрозольной продукции не ограничивается. При проектировании системы противопожарной защиты таких складов необходимо разработать комплекс мероприятий, учитывающих специфику тушения возможного пожара аэрозольной продукции и обеспечивающих пожарную безопасность объекта защиты. При хранении аэрозольной продукции в складах общего назначения не защищенных установками автоматического пожаротушения общее количество аэрозольной продукции уровня пожарной опасности 2-го и 3-го уровней по пожарной опасности не должно превышать: - аэрозольных упаковок уровня 2 - 1100 кг; - уровня 3 - 450 кг. В складах общего назначения, защищенных установками водяного автоматического пожаротушения, аэрозольную продукцию 2-го и 3-го уровней по пожарной опасности надлежит хранить на участках, выделенных либо противопожарными перегородками 1-го типа, либо сетчатым ограждением, либо разделительной зоной без горючей нагрузки шириной не менее 8 м. Сетчатое ограждение выполняется из стальной проволоки диаметром не менее 4 мм и размером ячейки не более 50 мм. Конфигурация сетчатого ограждения должна исключать специфический "ракетообразный" разлет баллонов при пожаре за пределы участка хранения. Горючие товары размещаются на расстоянии не менее 2,5 м от сетчатого ограждения. | На объекте защиты, на складе общего назначения, площадь участков хранение аэрозольной продукции 2 (3)-го уровня пожарной опасности не соответствует требованиям таблицы 12 СП 4.13130. | Ф5.2 | 2
п. 6.3.16 | Требования пожарной безопасности по размещению и хранению на складах аэрозольной продукции 1-го уровня пожарной опасности должны предъявляться, как к горючим товарам. Хранение аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровней пожарной опасности в складах, расположенных в цокольных и подвальных этажах, не допускается. Хранение аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровней пожарной опасности осуществляется в специализированных складах, размещаемых в надземных одноэтажных складских зданиях или пожарных отсеках таких зданий, при этом количество и площадь размещения аэрозольной продукции не ограничивается. При проектировании системы противопожарной защиты таких складов необходимо разработать комплекс мероприятий, учитывающих специфику тушения возможного пожара аэрозольной продукции и обеспечивающих пожарную безопасность объекта защиты. При хранении аэрозольной продукции в складах общего назначения не защищенных установками автоматического пожаротушения общее количество аэрозольной продукции уровня пожарной опасности 2-го и 3-го уровней по пожарной опасности не должно превышать: - аэрозольных упаковок уровня 2 - 1100 кг; - уровня 3 - 450 кг. В складах общего назначения, защищенных установками водяного автоматического пожаротушения, аэрозольную продукцию 2-го и 3-го уровней по пожарной опасности надлежит хранить на участках, выделенных либо противопожарными перегородками 1-го типа, либо сетчатым ограждением, либо разделительной зоной без горючей нагрузки шириной не менее 8 м. Сетчатое ограждение выполняется из стальной проволоки диаметром не менее 4 мм и размером ячейки не более 50 мм. Конфигурация сетчатого ограждения должна исключать специфический "ракетообразный" разлет баллонов при пожаре за пределы участка хранения. Горючие товары размещаются на расстоянии не менее 2,5 м от сетчатого ограждения. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровней по пожарной опасности допускается только в непрозрачных и негорючих контейнерах. Располагать такие участки хранения допускается на расстоянии не менее 15 м до других участков хранения горючих товаров, а также до зданий и сооружений, либо у глухих противопожарных стен. | На объекте защиты, на открытой площадке (под навесом) осуществляется хранение аэрозольной продукции 2 (3)-го уровня пожарной опасности с нарушением требований. | Ф5.2 | 2
п. 6.3.17 | Здания склада активного вентилирования и половохранилища проектируются одноэтажными, без чердаков. Расположение вспомогательных помещений в здании половохранилища не допускается. | На объекте защиты здание активного вентилирования (половохранилища) - многоэтажное и (или) оборудовано чердаком. | Ф5.2 | 2
п. 6.3.17 | Здания склада активного вентилирования и половохранилища проектируются одноэтажными, без чердаков. Расположение вспомогательных помещений в здании половохранилища не допускается. | На объекте защиты в здании половохранилища расположены вспомогательные помещения. | Ф5.2 | 2
п. 6.3.18 | Складские здания с высотным стеллажным хранением категории В проектируются одноэтажными I-IV степеней огнестойкости класса С0. Стеллажи должны иметь горизонтальные экраны из материалов НГ с шагом по высоте не более 4 м. Экраны должны перекрывать все горизонтальное сечение стеллажа, в том числе и зазоры между спаренными стеллажами, и не должны препятствовать погрузочно-разгрузочным работам. Экраны и днища тары и поддонов должны иметь отверстия диаметром 10 мм, расположенные равномерно, со стороной квадрата 150 мм. В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками. В наружных стенах в местах устройства поперечных проходов в стеллажах предусматриваются дверные проёмы. | На объекте защиты складское здание с высотным стеллажным хранением категории В двухэтажное(и более) (V степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности ниже С0). | Ф5.2 | 2
п. 6.3.18 | Складские здания с высотным стеллажным хранением категории В проектируются одноэтажными I-IV степеней огнестойкости класса С0. Стеллажи должны иметь горизонтальные экраны из материалов НГ с шагом по высоте не более 4 м. Экраны должны перекрывать все горизонтальное сечение стеллажа, в том числе и зазоры между спаренными стеллажами, и не должны препятствовать погрузочно-разгрузочным работам. Экраны и днища тары и поддонов должны иметь отверстия диаметром 10 мм, расположенные равномерно, со стороной квадрата 150 мм. В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками. В наружных стенах в местах устройства поперечных проходов в стеллажах предусматриваются дверные проёмы. | На объекте защиты в складском здании категории В стеллажи высотного хранения оборудованы горизонтальными экранами из горючих материалов (не оборудованы горизонтальными экранами). | Ф5.2 | 29
п. 6.3.18 | Складские здания с высотным стеллажным хранением категории В проектируются одноэтажными I-IV степеней огнестойкости класса С0. Стеллажи должны иметь горизонтальные экраны из материалов НГ с шагом по высоте не более 4 м. Экраны должны перекрывать все горизонтальное сечение стеллажа, в том числе и зазоры между спаренными стеллажами, и не должны препятствовать погрузочно-разгрузочным работам. Экраны и днища тары и поддонов должны иметь отверстия диаметром 10 мм, расположенные равномерно, со стороной квадрата 150 мм. В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками. В наружных стенах в местах устройства поперечных проходов в стеллажах предусматриваются дверные проёмы. | На объекте защиты в складском здании категории В стеллажи высотного хранения оборудованы горизонтальными экранами из материалов НГ с шагом по высоте более 4 м. | Ф5.2 | 2
п. 6.3.18 | Складские здания с высотным стеллажным хранением категории В проектируются одноэтажными I-IV степеней огнестойкости класса С0. Стеллажи должны иметь горизонтальные экраны из материалов НГ с шагом по высоте не более 4 м. Экраны должны перекрывать все горизонтальное сечение стеллажа, в том числе и зазоры между спаренными стеллажами, и не должны препятствовать погрузочно-разгрузочным работам. Экраны и днища тары и поддонов должны иметь отверстия диаметром 10 мм, расположенные равномерно, со стороной квадрата 150 мм. В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками. В наружных стенах в местах устройства поперечных проходов в стеллажах предусматриваются дверные проёмы. | На объекте защиты в складском здании категории В стеллажи высотного хранения оборудованы горизонтальными экранами, устройство (расположение) которых не соответствует требованиям. | Ф5.2 | 2
п. 6.3.18 | Складские здания с высотным стеллажным хранением категории В проектируются одноэтажными I-IV степеней огнестойкости класса С0. Стеллажи должны иметь горизонтальные экраны из материалов НГ с шагом по высоте не более 4 м. Экраны должны перекрывать все горизонтальное сечение стеллажа, в том числе и зазоры между спаренными стеллажами, и не должны препятствовать погрузочно-разгрузочным работам. Экраны и днища тары и поддонов должны иметь отверстия диаметром 10 мм, расположенные равномерно, со стороной квадрата 150 мм. В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками. В наружных стенах в местах устройства поперечных проходов в стеллажах предусматриваются дверные проёмы. | На объекте защиты в складском здании категории В стеллажи высотного хранения оборудованы поперечными проходами, которые не соответствуют требованиям (не оборудованы поперечными проходами). | Ф5.2 | 2
п. 6.3.18 | Складские здания с высотным стеллажным хранением категории В проектируются одноэтажными I-IV степеней огнестойкости класса С0. Стеллажи должны иметь горизонтальные экраны из материалов НГ с шагом по высоте не более 4 м. Экраны должны перекрывать все горизонтальное сечение стеллажа, в том числе и зазоры между спаренными стеллажами, и не должны препятствовать погрузочно-разгрузочным работам. Экраны и днища тары и поддонов должны иметь отверстия диаметром 10 мм, расположенные равномерно, со стороной квадрата 150 мм. В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками. В наружных стенах в местах устройства поперечных проходов в стеллажах предусматриваются дверные проёмы. | На объекте защиты в складском здании категории В, проходы в пределах стеллажей не отделены от конструкций стеллажей противопожарными перегородками. | Ф5.2 | 25
п. 6.3.18 | Складские здания с высотным стеллажным хранением категории В проектируются одноэтажными I-IV степеней огнестойкости класса С0. Стеллажи должны иметь горизонтальные экраны из материалов НГ с шагом по высоте не более 4 м. Экраны должны перекрывать все горизонтальное сечение стеллажа, в том числе и зазоры между спаренными стеллажами, и не должны препятствовать погрузочно-разгрузочным работам. Экраны и днища тары и поддонов должны иметь отверстия диаметром 10 мм, расположенные равномерно, со стороной квадрата 150 мм. В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками. В наружных стенах в местах устройства поперечных проходов в стеллажах предусматриваются дверные проёмы. | На объекте защиты в складском здании категории В, в наружных стенах в местах устройства поперечных проходов, в стеллажах, не предусмотрены дверные проемы. | Ф5.2 | 2
п. 6.3.19 | Конструкции рамп и навесов, примыкающих к зданиям I, II, III и IV степеней огнестойкости классов пожарной опасности С0 и С1, надлежит принимать из материалов НГ. | На объекте защиты конструкции рамп (навесов), примыкающих к зданиям I (II, III, IV) степени огнестойкости класса пожарной опасности С0 (С1), выполнены из горючих материалов. | Ф5.2 | 29
п. 6.4.2 | Склады нефти и нефтепродуктов в зависимости от их общей вместимости и максимального объема одного резервуара подразделяются на категории согласно таблице 13. Общая вместимость складов нефти и нефтепродуктов определяется суммарным объемом хранимого продукта в резервуарах и таре. Объем резервуаров и тары принимается по их номинальному объему. | На объекте защиты, на складе нефти (нефтепродуктов) номинальный объем резервуаров (тары) не соответствует требованиям таблицы 13 СП 4.13130 | Ф5.2 | 2
п. 6.4.3 | Резервуары, а также складские здания и сооружения для хранения нефти и нефтепродуктов в таре относятся: - к подземным (заглубленным в грунт или обсыпанным грунтом - подземное хранение), если наивысший уровень жидкости в резервуаре или разлившейся жидкости в здании или сооружении склада ниже не менее чем на 0,2 м низшей планировочной отметки прилегающей площадки (в пределах 3 м от стенки резервуара или от стен здания или сооружения); - к наземным (наземное хранение), если они не удовлетворяют указанным выше условиям. Ширина обсыпки грунтом определяется расчетом на гидростатическое давление разлившейся жидкости, при этом расстояние от стенки вертикального резервуара (цилиндрического и прямоугольного) до бровки насыпи или от любой точки стенки горизонтального (цилиндрического) резервуара до откоса насыпи должно быть не менее 3 м. | На объекте защиты расстояние от стенки вертикального резервуара (цилиндрического и прямоугольного) до бровки насыпи (любой точки стенки горизонтального (цилиндрического) резервуара) до откоса насыпи менее 3 м. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.4 | Здания складов нефти и нефтепродуктов должны быть I, II степени огнестойкости, а также III или IV степени огнестойкости класса С0. | На объекте защиты здание склада нефти (нефтепродуктов) III (IV) степени огнестойкости имеет класс конструктивной пожарной опасности ниже С0. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.5 | Минимальные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, а также наружных установок категорий АН, БН, ВН и ГН по пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до других объектов принимаются по таблице 14. | На объекте защиты, расположенном на территории склада нефти и нефтепродуктов, расстояние от здания (сооружения) категории А (Б, В) (от наружных установок категории АН, БН, ВН, ГН) до других объектов не соответствует требованиям таблицы 14 СП 4.13130. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.7 | При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м. | На объекте защиты расстояние от склада для хранения нефти (нефтепродуктов), размещенного в лесном массиве, до лесного массива хвойных пород не соответствует требованиям (и не предусмотрена вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.) | Ф5.2 | 27
п. 6.4.8 | Расстояния от зданий, сооружений и наружных установок складов нефти и нефтепродуктов до участков открытого залегания торфа допускается уменьшать в два раза от расстояния, указанного в таблице 14, при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов. | На объекте защиты расстояние от здания (сооружения, наружной установки) склада нефти (нефтепродуктов) не соответствует требованиям (и не предусмотрена засыпка открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м.) | Ф5.2 | 27
п. 6.4.9 | Расстояние от наземных резервуаров для нефти и нефтепродуктов до зданий, сооружений и наружных установок склада принимаются по таблице 15. | На объекте защиты расстояние от наземного резервуара для хранения нефти (нефтепродуктов) до здания (сооружения, наружной установки) склада не соответствует требованиям таблицы 15 СП 4.13130. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.10 | Расстояние от подземных резервуаров для нефти и нефтепродуктов до зданий, сооружений и наружных установок склада принимаются: - до водопроводных (питьевого назначения) и противопожарных насосных станций, пожарных постов и помещений хранения противопожарного оборудования и огнетушащих средств, противопожарных резервуаров или водоемов (до водозаборных колодцев), административных и бытовых зданий, зданий и сооружений с производственными процессами с применением открытого огня - по таблице 15, до других зданий, сооружений и наружных установок склада расстояние, указанное в таблице 15, допускается сокращать до 50%; - до заглубленных продуктовых насосных станций со стороны глухой стены - не менее 3 м. | На объекте защиты расстояние от подземного резервуара для нефти (нефтепродуктов) до заглубленной продуктовой насосной станции, со стороны глухой стены, менее 3 м. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.11 | Расстояние от сливоналивных устройств для железнодорожных и автомобильных цистерн, морских и речных судов (на сливоналивных причалах) до зданий, сооружений и наружных установок (за исключением резервуаров) склада принимаются по таблице 16. | На объекте защиты расстояние от сливоналивных устройств для железнодорожных (автомобильных) цистерн (морских, речных судов) до здания (сооружения, наружных установок) склада не соответствует требованиям таблицы 16 СП 4.13130. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.12 | Сливоналивные устройства для автомобильных цистерн, предназначенные для слива и налива нефтепродуктов с температурой вспышки выше 120°C, допускается размещать непосредственно у разливочных, фасовочных и у сливоналивных железнодорожных эстакад для масел. | На объекте защиты размещение сливоналивного устройства для автомобильных цистерн, предназначенного для слива и налива нефтепродуктов с температурой вспышки выше 120°C, не соответствует требованиям. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.13 | Расстояние от зданий и сооружений склада с производственными процессами с применением открытого огня до продуктовых насосных станций, площадок для узлов задвижек насосных станций, канализационных насосных станций и очистных сооружений для производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами), разливочных, расфасовочных, топливораздаточных колонок топливозаправочного пункта, складских зданий и площадок для хранения нефтепродуктов в таре и площадок для хранения бывшей в употреблении тары должно быть не менее 40 м при хранении легковоспламеняющихся и 30 м при хранении горючих нефти и нефтепродуктов. На площадках насосных станций магистральных нефтепроводов производительностью 10000 м3/ч и более указанные расстояния до продуктовых насосных станций, узлов задвижек, площадок для узлов задвижек насосных станций, а также до сливоналивных устройств для железнодорожных цистерн надлежит увеличивать до 60 м. | На объекте защиты расстояние от здания (сооружения) с производственными процессами с применением открытого огня до продуктовых насосных станций (площадок для узлов задвижек насосных станций, канализационных насосных станций и очистных сооружений для производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами), разливочных, расфасовочных, топливораздаточных колонок топливозаправочного пункта, складских зданий и площадок для хранения нефтепродуктов в таре и площадок для хранения бывшей в употреблении тары) менее 40 м. при хранении легковоспламеняющихся нефтепродуктов (менее 30 м. при хранении горючих нефти и нефти продуктов). | Ф5.2 | 27
п. 6.4.13 | Расстояние от зданий и сооружений склада с производственными процессами с применением открытого огня до продуктовых насосных станций, площадок для узлов задвижек насосных станций, канализационных насосных станций и очистных сооружений для производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами), разливочных, расфасовочных, топливораздаточных колонок топливозаправочного пункта, складских зданий и площадок для хранения нефтепродуктов в таре и площадок для хранения бывшей в употреблении тары должно быть не менее 40 м при хранении легковоспламеняющихся и 30 м при хранении горючих нефти и нефтепродуктов. На площадках насосных станций магистральных нефтепроводов производительностью 10000 м3/ч и более указанные расстояния до продуктовых насосных станций, узлов задвижек, площадок для узлов задвижек насосных станций, а также до сливоналивных устройств для железнодорожных цистерн надлежит увеличивать до 60 м. | На объекте защиты, на площадке насосной станции магистрального нефтепровода производительностью 10000 м3/ч (и более) расстояние от здания (сооружения) с производственными процессами с применением открытого огня до продуктовых насосных станций (площадок для узлов задвижек насосных станций, канализационных насосных станций и очистных сооружений для производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами), разливочных, расфасовочных, топливораздаточных колонок топливозаправочного пункта, складских зданий и площадок для хранения нефтепродуктов в таре и площадок для хранения бывшей в употреблении тары) менее 60 м. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.14 | Расстояние до зданий, сооружений и наружных установок склада (за исключением резервуаров и зданий, сооружений с производственными процессами с применением открытого огня) от канализационных очистных сооружений для производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами) с открытым зеркалом жидкости (пруды-отстойники, нефтеловушки и пр.), а также шламонакопителей должно быть не менее 30 м. На складах IIIв категории при хранении только горючих нефти и нефтепродуктов это расстояние допускается сокращать до 24 м. Расстояние от остальных канализационных очистных сооружений принимаются не менее 15 м. | На объекте защиты расстояние до здания (сооружения, наружной установки) склада (за исключением резервуаров и зданий, сооружений с производственными процессами с применением открытого огня) от канализационных очистных сооружений (шламонакопителей) для производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами) с открытым зеркалом жидкости (пруды-отстойники, нефтеловушки и пр.) менее 30 м. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.14 | Расстояние до зданий, сооружений и наружных установок склада (за исключением резервуаров и зданий, сооружений с производственными процессами с применением открытого огня) от канализационных очистных сооружений для производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами) с открытым зеркалом жидкости (пруды-отстойники, нефтеловушки и пр.), а также шламонакопителей должно быть не менее 30 м. На складах IIIв категории при хранении только горючих нефти и нефтепродуктов это расстояние допускается сокращать до 24 м. Расстояние от остальных канализационных очистных сооружений принимаются не менее 15 м. | На объекте защиты расстояние до здания (сооружения, наружной установки) склада (за исключением резервуаров и зданий, сооружений с производственными процессами с применением открытого огня) от канализационных очистных сооружений менее 15 м. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.15 | Складские здания для нефтепродукта в таре допускается располагать по отношению к железнодорожному пути склада в соответствии с габаритами нормативного приближения зданий и сооружений к железнодорожным путям. | На объекте защиты расположение складского здания для нефтепродуктов в таре по отношению к железнодорожному пути склада не соответствует габаритам нормативного приближения зданий (сооружений) к железнодорожным путям. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.17 | Территория складов нефти и нефтепродуктов должна быть ограждена продуваемой оградой из материалов НГ высотой не менее 2 м. Расстояние от зданий, сооружений и наружных установок склада до ограды склада принимается: - от сливоналивных железнодорожных эстакад, оборудованных сливоналивными устройствами с двух сторон (считая от оси ближайшего к ограждению пути) - не менее 15 м; - от административных и бытовых зданий склада - не нормируется; - от других зданий и сооружений склада - не менее 5 м. При размещении складов нефти и нефтепродуктов на территории других предприятий необходимость устройства ограды этих складов устанавливается заказчиком в задании на проектирование. | На объекте защиты территория склада нефти (нефтепродуктов) ограждена не продуваемой оградой. | Ф5.2 | 28
п. 6.4.17 | Территория складов нефти и нефтепродуктов должна быть ограждена продуваемой оградой из материалов НГ высотой не менее 2 м. Расстояние от зданий, сооружений и наружных установок склада до ограды склада принимается: - от сливоналивных железнодорожных эстакад, оборудованных сливоналивными устройствами с двух сторон (считая от оси ближайшего к ограждению пути) - не менее 15 м; - от административных и бытовых зданий склада - не нормируется; - от других зданий и сооружений склада - не менее 5 м. При размещении складов нефти и нефтепродуктов на территории других предприятий необходимость устройства ограды этих складов устанавливается заказчиком в задании на проектирование. | На объекте защиты территория склада нефти (нефтепродуктов) ограждена продуваемой оградой из горючих материалов. | Ф5.2 | 29
п. 6.4.17 | Территория складов нефти и нефтепродуктов должна быть ограждена продуваемой оградой из материалов НГ высотой не менее 2 м. Расстояние от зданий, сооружений и наружных установок склада до ограды склада принимается: - от сливоналивных железнодорожных эстакад, оборудованных сливоналивными устройствами с двух сторон (считая от оси ближайшего к ограждению пути) - не менее 15 м; - от административных и бытовых зданий склада - не нормируется; - от других зданий и сооружений склада - не менее 5 м. При размещении складов нефти и нефтепродуктов на территории других предприятий необходимость устройства ограды этих складов устанавливается заказчиком в задании на проектирование. | На объекте защиты территория склада нефти (нефтепродуктов) ограждена продуваемой оградой из материалов НГ высотой менее 2 м. | Ф5.2 | 28
п. 6.4.17 | Территория складов нефти и нефтепродуктов должна быть ограждена продуваемой оградой из материалов НГ высотой не менее 2 м. Расстояние от зданий, сооружений и наружных установок склада до ограды склада принимается: - от сливоналивных железнодорожных эстакад, оборудованных сливоналивными устройствами с двух сторон (считая от оси ближайшего к ограждению пути) - не менее 15 м; - от административных и бытовых зданий склада - не нормируется; - от других зданий и сооружений склада - не менее 5 м. При размещении складов нефти и нефтепродуктов на территории других предприятий необходимость устройства ограды этих складов устанавливается заказчиком в задании на проектирование. | На объекте защиты расстояние от сливоналивных железнодорожных эстакад, оборудованных сливоналивными устройствами с двух сторон (считая от оси ближайшего к ограждению пути), до ограды склада менее 15 м. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.17 | Территория складов нефти и нефтепродуктов должна быть ограждена продуваемой оградой из материалов НГ высотой не менее 2 м. Расстояние от зданий, сооружений и наружных установок склада до ограды склада принимается: - от сливоналивных железнодорожных эстакад, оборудованных сливоналивными устройствами с двух сторон (считая от оси ближайшего к ограждению пути) - не менее 15 м; - от административных и бытовых зданий склада - не нормируется; - от других зданий и сооружений склада - не менее 5 м. При размещении складов нефти и нефтепродуктов на территории других предприятий необходимость устройства ограды этих складов устанавливается заказчиком в задании на проектирование. | На объекте защиты расстояние от здания (сооружения) склада (кроме административных и бытовых зданий склада) до ограды склада менее 5 м. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.18 | Территорию складов нефти и нефтепродуктов необходимо разделять по функциональному использованию на зоны и участки с учетом противопожарных требований. | На объекте защиты территория складов нефти (нефтепродуктов) не разделена по функциональному использованию на зоны и участки с учетом противопожарных требований. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.19 | Узлы пуска и приема (приема-пуска) очистных устройств для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, размещаемые на территории складов нефти и нефтепродуктов на отметках выше отметок зданий и сооружений склада, должны быть ограждены со стороны этих зданий и сооружений земляным валом (ограждающей стенкой) высотой не менее 0,5 м. | На объекте защиты узел пуска и приема (приема-пуска) очистных устройств для магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов), размещаемый на территории складов нефти (нефтепродуктов) на отметке выше отметки здания (сооружения) склада не огражден со стороны здания земляным валом (ограждающей стеной) высотой не менее 0,5 м. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.20 | Склады нефти и нефтепродуктов I и II категорий независимо от размеров площадки должны иметь не менее двух выездов на автомобильные дороги общей сети или на подъездные пути склада или предприятия. | На объекте защиты склад нефти (нефтепродуктов) I (II) категории не имеет двух выездов на автомобильные дороги общей сети (на подъездные пути склада или предприятия). | Ф5.2 | 26
п. 6.4.21 | По границам резервуарного парка, между группами резервуаров и для подъезда к площадкам сливоналивных устройств проектируются проезды, как минимум, с проезжей частью шириной 3,5 м и покрытием переходного типа. Для сливоналивных железнодорожных эстакад, оборудованных сливоналивными устройствами с двух сторон, проезд для пожарных машин должен быть кольцевым. | На объекте защиты ширина проезжей части проезда по границам резервуарного парка, между группами резервуаров (подъезд к площадкам сливоналивных устройств) менее 3,5 м. | Ф5.2 | 26
п. 6.4.21 | По границам резервуарного парка, между группами резервуаров и для подъезда к площадкам сливоналивных устройств проектируются проезды, как минимум, с проезжей частью шириной 3,5 м и покрытием переходного типа. Для сливоналивных железнодорожных эстакад, оборудованных сливоналивными устройствами с двух сторон, проезд для пожарных машин должен быть кольцевым. | На объекте защиты проезд по границам резервуарного парка, между группами резервуаров (подъезд к площадкам сливоналивных устройств) не имеет покрытия переходного типа. | Ф5.2 | 26
п. 6.4.21 | По границам резервуарного парка, между группами резервуаров и для подъезда к площадкам сливоналивных устройств проектируются проезды, как минимум, с проезжей частью шириной 3,5 м и покрытием переходного типа. Для сливоналивных железнодорожных эстакад, оборудованных сливоналивными устройствами с двух сторон, проезд для пожарных машин должен быть кольцевым. | На объекте защиты проезд для пожарных машин к сливоналивным железнодорожным эстакадам, оборудованным сливоналивными устройствами с двух сторон, не соответствует требованиям (не кольцевой). | Ф5.2 | 26
п. 6.4.22 | На территории резервуарного парка и на участках железнодорожного и автомобильного приема и отпуска нефти и нефтепродуктопроводов планировочные отметки проезжей части внутренних автомобильных дорог должны быть выше планировочных отметок прилегающей территории не менее чем на 0,3 м. | На объекте защиты, на территории резервуарного парка (на участках железнодорожного и автомобильного приема и отпуска нефти и нефтепродуктов) планировочная отметка проезжей части внутренних автомобильных дорог не соответствует требованиям. | Ф5.2 | 26
п. 6.4.23 | На территории складов нефти и нефтепродуктов для озеленения применяются деревья и кустарники лиственных пород. Не допускается использовать для озеленения территории лиственные породы деревьев и кустарников, выделяющие при цветении хлопья, волокнистые вещества или опушенные семена. В производственной зоне на участках железнодорожного и автомобильного приема-отпуска, а также в зоне резервуарного парка для озеленения применяются только газоны. Посадка газонов внутри обвалованной территории резервуарного парка не допускается. | На объекте защиты, на территории склада нефти (нефтепродуктов) для озеленения применяются деревья и кустарники которые не соответствуют требованиям (хвойные). | Ф5.2 | 2
п. 6.4.23 | На территории складов нефти и нефтепродуктов для озеленения применяются деревья и кустарники лиственных пород. Не допускается использовать для озеленения территории лиственные породы деревьев и кустарников, выделяющие при цветении хлопья, волокнистые вещества или опушенные семена. В производственной зоне на участках железнодорожного и автомобильного приема-отпуска, а также в зоне резервуарного парка для озеленения применяются только газоны. Посадка газонов внутри обвалованной территории резервуарного парка не допускается. | На объекте защиты, на территории склада нефти (нефтепродуктов) для озеленения применяются деревья (кустарники), выделяющие при цветении хлопья (волокнистые вещества, опушенные семена). | Ф5.2 | 2
п. 6.4.23 | На территории складов нефти и нефтепродуктов для озеленения применяются деревья и кустарники лиственных пород. Не допускается использовать для озеленения территории лиственные породы деревьев и кустарников, выделяющие при цветении хлопья, волокнистые вещества или опушенные семена. В производственной зоне на участках железнодорожного и автомобильного приема-отпуска, а также в зоне резервуарного парка для озеленения применяются только газоны. Посадка газонов внутри обвалованной территории резервуарного парка не допускается. | На объекте защиты, в производственной зоне на участках железнодорожного (автомобильного) приема-отпуска (в зоне резервуарного парка) для озеленения применяются посадки, которые не соответствуют требованиям. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.23 | На территории складов нефти и нефтепродуктов для озеленения применяются деревья и кустарники лиственных пород. Не допускается использовать для озеленения территории лиственные породы деревьев и кустарников, выделяющие при цветении хлопья, волокнистые вещества или опушенные семена. В производственной зоне на участках железнодорожного и автомобильного приема-отпуска, а также в зоне резервуарного парка для озеленения применяются только газоны. Посадка газонов внутри обвалованной территории резервуарного парка не допускается. | На объекте защиты, внутри обвалованной территории резервуарного парка, допущена посадка газонов. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.24 | Минимальные расстояния по горизонтали в свету от трубопроводов для транспортирования нефти и нефтепродуктов до зданий, сооружений, наружных установок и инженерных сетей складов принимаются по таблице 17. | На объекте защиты расстояние по горизонтали в свету от трубопровода для транспортировки нефти (нефтепродуктов) до здания (сооружения, наружной установки, инженерных сетей) склада не соответствует требованиям таблицы 17 СП 4.13130. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.26 | Резервуары размещаются группами. Общая вместимость группы наземных резервуаров, а также расстояние между стенками резервуаров, располагаемых в одной группе, принимается в соответствии с таблицей 18. | На объекте защиты резервуары не объединены в группы. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.26 | Резервуары размещаются группами. Общая вместимость группы наземных резервуаров, а также расстояние между стенками резервуаров, располагаемых в одной группе, принимается в соответствии с таблицей 18. | На объекте защиты общая вместимость группы наземных резервуаров не соответствует требованиям таблицы 18 СП 4.13130. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.26 | Резервуары размещаются группами. Общая вместимость группы наземных резервуаров, а также расстояние между стенками резервуаров, располагаемых в одной группе, принимается в соответствии с таблицей 18. | На объекте защиты расстояние между стенками резервуаров, располагаемых в одной группе, не соответствует требованиям таблицы 18 СП 4.13130. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.27 | Наземные резервуары объемом 400 м3 и менее, проектируемые в составе общей группы, располагаются на одной площадке (или фундаменте), объединяя в отдельные группы общей вместимостью до 4000 м3 каждая, при этом расстояние между стенками резервуаров в такой группе не нормируется, а расстояние между ближайшими резервуарами таких соседних групп принимается 15 м. Расстояние от этих резервуаров до резервуаров объемом более 400 принимается по таблице 18, но не менее 15 м. | На объекте защиты наземные резервуары объемом 400 м3 (и менее), проектируемые в составе общей группы, располагающиеся на одной площадке (фундаменте), объединены в отдельную группу общей вместимостью более 4000 м3. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.27 | Наземные резервуары объемом 400 м3 и менее, проектируемые в составе общей группы, располагаются на одной площадке (или фундаменте), объединяя в отдельные группы общей вместимостью до 4000 м3 каждая, при этом расстояние между стенками резервуаров в такой группе не нормируется, а расстояние между ближайшими резервуарами таких соседних групп принимается 15 м. Расстояние от этих резервуаров до резервуаров объемом более 400 м3 принимается по таблице 18, но не менее 15 м. | На объекте защиты расстояние между ближайшими резервуарами соседних групп, состоящих из наземных резервуаров объемом 400 м3 (и менее) вместимостью до 4000 м3 каждая, менее 15 м. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.28 | Площадь зеркала подземного резервуара должна составлять не более 7000 м2, а общая площадь зеркала группы подземных резервуаров - 14000 м2. Расстояние между стенками подземных резервуаров одной группы должно быть не менее 1 м. | На объекте защиты площадь зеркала подземного резервуара (группы подземных резервуаров) более 7000 м2 (14000 м2). | Ф5.2 | 2
п. 6.4.28 | Площадь зеркала подземного резервуара должна составлять не более 7000 м2, а общая площадь зеркала группы подземных резервуаров - 14000 м2. Расстояние между стенками подземных резервуаров одной группы должно быть не менее 1 м. | На объекте защиты расстояние между стенками подземных резервуаров одной группы менее 1 м. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.29 | Расстояние между стенками ближайших резервуаров, расположенных в соседних группах, должно быть не менее, м: - наземных резервуаров номинальным объемом: объёмом до 20000 м3 - 40; 20000 м3 и более - 60; - подземных резервуаров - 15. При размещении каждой группы наземных резервуаров в отдельном котловане или выемке, вмещающим всю хранимую в этих резервуарах жидкость, расстояние между верхними бровками соседних котлованов или выемок принимается 15 м. | На объекте защиты расстояние между стенками наземных резервуаров объемом до 20000 м3 (более 20000 м3), расположенных в соседних группах, менее 40 (60) м. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.29 | Расстояние между стенками ближайших резервуаров, расположенных в соседних группах, должно быть не менее, м: - наземных резервуаров номинальным объемом: объёмом до 20000 м3 - 40; 20000 м3 и более - 60; - подземных резервуаров - 15. При размещении каждой группы наземных резервуаров в отдельном котловане или выемке, вмещающим всю хранимую в этих резервуарах жидкость, расстояние между верхними бровками соседних котлованов или выемок принимается 15 м. | На объекте защиты расстояние между стенками подземных резервуаров, расположенных в соседних группах, менее 15 м. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.29 | Расстояние между стенками ближайших резервуаров, расположенных в соседних группах, должно быть не менее, м: - наземных резервуаров номинальным объемом: объёмом до 20000 м3 - 40; 20000 м3 и более - 60; - подземных резервуаров - 15. При размещении каждой группы наземных резервуаров в отдельном котловане или выемке, вмещающим всю хранимую в этих резервуарах жидкость, расстояние между верхними бровками соседних котлованов или выемок принимается 15 м. | На объекте защиты, при размещении каждой группы наземных резервуаров в отдельном котловане (выемке), вмещающим всю хранимую в этих резервуарах жидкость, расстояние между верхними бровками соседних котлованов (выемок) менее 15 м. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.30 | Ограждение резервуаров посредством обвалования или ограждающих стен должно отвечать требованиям ГОСТ Р 53324. Внутри обвалования группы резервуаров не допускается прокладка транзитных трубопроводов. Соединения трубопроводов, прокладываемых внутри обвалования, выполняются на сварке. Для присоединения арматуры допускается применять фланцевые соединения с прокладками из материалов НГ. | На объекте защиты ограждение резервуаров посредством обвалования (ограждающих стен), не соответствует требованиям ГОСТ Р 53324. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.30 | Ограждение резервуаров посредством обвалования или ограждающих стен должно отвечать требованиям ГОСТ Р 53324. Внутри обвалования группы резервуаров не допускается прокладка транзитных трубопроводов. Соединения трубопроводов, прокладываемых внутри обвалования, выполняются на сварке. Для присоединения арматуры допускается применять фланцевые соединения с прокладками из материалов НГ. | На объекте защиты внутри обвалования группы резервуаров допущена прокладка транзитных трубопроводов. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.30 | Ограждение резервуаров посредством обвалования или ограждающих стен должно отвечать требованиям ГОСТ Р 53324. Внутри обвалования группы резервуаров не допускается прокладка транзитных трубопроводов. Соединения трубопроводов, прокладываемых внутри обвалования, выполняются на сварке. Для присоединения арматуры допускается применять фланцевые соединения с прокладками из материалов НГ. | На объекте защиты для соединения арматуры с трубопроводом допущено применение фланцевых соединений с прокладками из горючих материалов. | Ф5.2 | 29
п. 6.4.31 | На открытых площадках не допускается хранение в таре нефтепродуктов с температурой вспышки 45°C и ниже. | На объекте защиты, на открытой площадке допущено хранение в таре нефтепродуктов с температурой вспышки 45° С (ниже). | Ф5.2 | 2
п. 6.4.32 | Складские здания для нефтепродуктов в таре надлежит принимать: для легковоспламеняющихся нефтепродуктов - одноэтажными; для горючих - не более трех этажей при степенях огнестойкости этих зданий I и II и одноэтажными при степенях огнестойкости III класса С0 или IV класса С0. Для хранения горючих нефтепродуктов в таре допускается предусматривать одноэтажные подземные сооружения. На складах III категории допускается для хранения нефтепродуктов с температурой вспышки паров выше 120°C в количестве до 60 м3 проектировать подземные сооружения из горючих материалов при условии засыпки этих сооружений слоем земли (с уплотнением) толщиной не менее 0,2 м и устройством пола из материалов НГ. | На объекте защиты количество этажей складского здания предназначенного для хранения нефтепродуктов в таре не соответствует требованиям. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.32 | Складские здания для нефтепродуктов в таре надлежит принимать: для легковоспламеняющихся нефтепродуктов - одноэтажными; для горючих - не более трех этажей при степенях огнестойкости этих зданий I и II и одноэтажными при степенях огнестойкости III класса С0 или IV класса С0. Для хранения горючих нефтепродуктов в таре допускается предусматривать одноэтажные подземные сооружения. На складах III категории допускается для хранения нефтепродуктов с температурой вспышки паров выше 120°C в количестве до 60 м3 проектировать подземные сооружения из горючих материалов при условии засыпки этих сооружений слоем земли (с уплотнением) толщиной не менее 0,2 м и устройством пола из материалов НГ. | На объекте защиты подземное сооружение для хранения горючих нефтепродуктов в таре имеет более одного этажа. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.33 | Общая вместимость одного складского здания или площадки под навесом для нефтепродуктов в таре не должна превышать 1200 м3 легковоспламеняющихся или 6000 м3 горючих нефтепродуктов. При одновременном хранении легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов указанная вместимость устанавливается по приведенной вместимости, определяемой из расчета 1 м3 легковоспламеняющихся нефтепродуктов приравнивается к 5 м3 горючих нефтепродуктов. Складские здания и площадки под навесами для хранения нефтепродуктов в таре разделяются противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки (помещения) вместимостью каждого не более 200 м3 легковоспламеняющихся и не более 1000 м3 горючих нефтепродуктов. | На объекте защиты общая вместимость одного складского здания (площадки под навесом) для легковоспламеняющихся нефтепродуктов в таре превышает 1200 м3 (для горючих нефтепродуктов в таре превышает 6000 м3) | Ф5.2 | 2
п. 6.4.33 | Общая вместимость одного складского здания или площадки под навесом для нефтепродуктов в таре не должна превышать 1200 м3 легковоспламеняющихся или 6000 м3 горючих нефтепродуктов. При одновременном хранении легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов указанная вместимость устанавливается по приведенной вместимости, определяемой из расчета 1 м3 легковоспламеняющихся нефтепродуктов приравнивается к 5 м3 горючих нефтепродуктов. Складские здания и площадки под навесами для хранения нефтепродуктов в таре разделяются противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки (помещения) вместимостью каждого не более 200 м3 легковоспламеняющихся и не более 1000 м3 горючих нефтепродуктов. | На объекте защиты складское здание (площадка под навесом) для хранения легковоспламеняющихся нефтепродуктов вместимостью более 200 м3 (для хранения горючих нефтепродуктов вместимостью более 1000 м3) не разделено на отсеки (помещения) противопожарными перегородками 1-го типа. | Ф5.2 | 25
п. 6.4.34 | Складские помещения для хранения нефтепродуктов в таре должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. В дверных проемах внутренних стен и перегородок предусматриваются пороги или пандусы высотой 0,15 м. | На объекте защиты складские помещения для хранения нефтепродуктов в таре не отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. | Ф5.2 | 25
п. 6.4.34 | Складские помещения для хранения нефтепродуктов в таре должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. В дверных проемах внутренних стен и перегородок предусматриваются пороги или пандусы высотой 0,15 м. | На объекте защиты в дверных проемах внутренних стен (перегородок) складских помещений для хранения нефтепродуктов в таре не предусмотрены пороги (пандусы) высотой 0,15 м. | Ф5.2 | 28
п. 6.4.35 | Полы в складских зданиях должны быть из материалов НГ не впитывающих нефтепродукты и иметь уклоны для стока жидкости к лоткам, приямкам и трапам. В помещениях категорий А и Б применяются безыскровые типы полов. | На объекте защиты полы в складских зданиях выполнены из горючих материалов (впитывающие нефтепродукты). | Ф5.2 | 29
п. 6.4.35 | Полы в складских зданиях должны быть из материалов НГ не впитывающих нефтепродукты и иметь уклоны для стока жидкости к лоткам, приямкам и трапам. В помещениях категорий А и Б применяются безыскровые типы полов. | На объекте защиты полы в складских зданиях не имеют уклонов для стока жидкости к лоткам (приямкам, трапам). | Ф5.2 | 28
п. 6.4.35 | Полы в складских зданиях должны быть из материалов НГ не впитывающих нефтепродукты и иметь уклоны для стока жидкости к лоткам, приямкам и трапам. В помещениях категорий А и Б применяются безыскровые типы полов. | На объекте защиты полы в помещениях категории А (Б) в складских зданиях не защищены от искрообразования. | Ф5.2 | 28
п. 6.4.36 | Грузовые платформы (рампы) для железнодорожного и автомобильного транспорта должны быть из негорючих материалов. Для складов III категории допускается проектировать грузовые платформы из трудногорючих и горючих материалов. | На объекте защиты грузовые платформы (рампы) для железнодорожного (автомобильного) транспорта выполнены из горючих материалов. | Ф5.2 | 29
п. 6.4.37 | По периметру площадок для хранения нефтепродуктов в таре необходимо предусматривать замкнутое обвалование или, ограждающую стену из материалов НГ высотой до 0,5 м, для прохода или проезда на площадку - лестницы и пандусы. | На объекте защиты по периметру площадок для хранения нефтепродуктов в таре не предусмотрено замкнутое обвалование (ограждающая стена из материалов НГ) высотой менее 0,5 м. | Ф5.2 | 28
п. 6.4.37 | По периметру площадок для хранения нефтепродуктов в таре необходимо предусматривать замкнутое обвалование или, ограждающую стену из материалов НГ высотой до 0,5 м, для прохода или проезда на площадку - лестницы и пандусы. | На объекте защиты по периметру площадок для хранения нефтепродуктов в таре, для прохода (проезда) на площадку не предусмотрены лестницы (пандусы). | Ф5.2 | 28
п. 6.4.39 | У сплошных (без проемов) стен разливочных, на расстоянии не менее 2 м (снаружи здания) допускается размещать раздаточные резервуары объемом каждого до 25 м3 включительно и общей вместимостью не более 200 м3 . Расстояния между раздаточными резервуарами принимаются не менее 1 м. | На объекте защиты раздаточные резервуары расположены на расстояние менее 2 м от сплошных (без проемов) стен разливочных. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.39 | У сплошных (без проемов) стен разливочных, на расстоянии не менее 2 м (снаружи здания) допускается размещать раздаточные резервуары объемом каждого до 25 м3 включительно и общей вместимостью не более 200 м3 . Расстояния между раздаточными резервуарами принимаются не менее 1 м. | На объекте защиты объем раздаточных резервуаров расположенных у сплошных (без проемов) стен разливочных, более 25 м3 (общий вместимость резервуаров более 200 м3). | Ф5.2 | 2
п. 6.4.39 | У сплошных (без проемов) стен разливочных, на расстоянии не менее 2 м (снаружи здания) допускается размещать раздаточные резервуары объемом каждого до 25 м3 включительно и общей вместимостью не более 200 м3 . Расстояния между раздаточными резервуарами принимаются не менее 1 м. | На объекте защиты расстояние между раздаточными резервуарами расположенными у сплошных (без проемов) стен разливочных, менее 1 м. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.40 | Раздаточные резервуары объемом до 100 м3 включительно, предназначенные для выдачи масел, требующих подогрева, допускается размещать так, чтобы торцы их располагались в помещении разливочной, а такие же резервуары объемом до 25 м3 включительно допускается размещать в помещении разливочной при условии обеспечения отвода паров из резервуаров за пределы помещения. | На объекте защиты раздаточные резервуары объёмом более 25 м3, предназначенные для выдачи масел, требующие подогрева, расположены в помещении разливочной. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.40 | Раздаточные резервуары объемом до 100 м3 включительно, предназначенные для выдачи масел, требующих подогрева, допускается размещать так, чтобы торцы их располагались в помещении разливочной, а такие же резервуары объемом до 25 м3 включительно допускается размещать в помещении разливочной при условии обеспечения отвода паров из резервуаров за пределы помещения. | На объекте защиты раздаточные резервуары объёмом до 25 м3 включительно, расположенные в помещении разливочной, не оборудованы отводом паров из резервуаров за пределы помещения. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.41 | В одноэтажных зданиях разливочных и расфасовочных, предназначенных для налива масел, допускается размещать в подвальных помещениях резервуары для масел общей вместимостью не более 400 м3. Выходы из указанных подвальных помещений должны быть непосредственно наружу и не должны сообщаться с первым этажом зданий. | На объекте защиты в одноэтажном здании разливочной (расфасовочной), предназначенном для налива масел, в подвальном помещении размещен резервуар для масел вместимостью более 400 м3. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.41 | В одноэтажных зданиях разливочных и расфасовочных, предназначенных для налива масел, допускается размещать в подвальных помещениях резервуары для масел общей вместимостью не более 400 м3. Выходы из указанных подвальных помещений должны быть непосредственно наружу и не должны сообщаться с первым этажом зданий. | На объекте защиты в одноэтажном здании разливочной (расфасовочной), предназначенном для налива масел, подвальное помещение, оборудованное резервуаром для масел, не имеет непосредственного выхода наружу. | Ф5.2 | 3
п. 6.4.42 | На складах III категории в здании насосной станции допускается размещение дизельных электрогенераторов. При этом расходные баки для горючих нефтепродуктов емкостью не более суточной потребности располагаются снаружи здания насосной станции со стороны сплошной (без проемов) стены или в пристройке из материалов НГ. | На объекте защиты на складах III категории в здании насосной станции размещены расходные баки дизельных электрогенераторов для горючих нефтепродуктов. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.42 | На складах III категории в здании насосной станции допускается размещение дизельных электрогенераторов. При этом расходные баки для горючих нефтепродуктов емкостью не более суточной потребности располагаются снаружи здания насосной станции со стороны сплошной (без проемов) стены или в пристройке из материалов НГ. | На объекте защиты на складах III категории в здании насосной станции расходные баки дизельных электрогенераторов для горючих нефтепродуктов емкостью не более суточного размещены снаружи здания со стороны стены с проемами (размещены в пристройке из горючих материалов). | Ф5.2 | 2
п. 6.4.44 | При размещении узлов задвижек в отдельном помещении оно должно отделяться от помещения для насосов противопожарной перегородкой 1-го типа и иметь выход непосредственно наружу. | На объекте защиты помещение с узлами задвижек, не отделено от помещения для насосов противопожарной перегородкой 1-го типа. | Ф5.2 | 25
п. 6.4.44 | При размещении узлов задвижек в отдельном помещении оно должно отделяться от помещения для насосов противопожарной перегородкой 1-го типа и иметь выход непосредственно наружу. | На объекте защиты помещение с узлами задвижек, не имеет непосредственного выхода наружу. | Ф5.2 | 3
п. 6.4.45 | В зданиях продуктовых насосных станций помещение для электродвигателей насосов (кроме взрывозащищенных) или двигателей внутреннего сгорания должно быть отделено от помещения для насосов противопожарной перегородкой 1-го типа, без проемов. В местах прохода через эту перегородку валов, соединяющих двигатели с насосами, необходимо устанавливать уплотняющие устройства. | На объекте защиты в здании продуктовой насосной станции помещение для электродвигателей насосов (двигателей внутреннего сгорания) не отделено от помещения для насосов противопожарной перегородкой 1-го типа, без проемов. | Ф5.2 | 25
п. 6.4.45 | В зданиях продуктовых насосных станций помещение для электродвигателей насосов (кроме взрывозащищенных) или двигателей внутреннего сгорания должно быть отделено от помещения для насосов противопожарной перегородкой 1-го типа, без проемов. В местах прохода через эту перегородку валов, соединяющих двигатели с насосами, необходимо устанавливать уплотняющие устройства. | На объекте защиты в здании продуктовой насосной станции, перегородка отделяющая помещение для электродвигателей насосов (двигателей внутреннего сгорания) от помещения для насосов, в местах прохода через эту перегородку валов, соединяющих двигатели с насосом, не оборудована уплотняющим устройством. | Ф5.2 | 28
п. 6.4.46 | В помещениях продуктовых насосных станций площадью более 250 м2, а также в помещениях для операторов и диспетчеров предусматривается аварийное освещение. | На объекте защиты в помещениях продуктовых насосных станций площадью более 250 м2 (в помещениях для операторов и диспетчеров) не предусмотрено аварийное освещение. | Ф5.2 | 12
п. 6.4.47 | При проектировании расходных складов нефтепродуктов, входящих в состав предприятий (промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, энергетических, строительных и др.), общая вместимость (резервуаров и тары для хранения нефтепродуктов) не должна превышать значений указанных в таблице 19. | На объекте защиты общая вместимость расходных складов нефтепродуктов, входящих в состав предприятий (промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, энергетических, строительных и др.) не соответствует требованиям таблицы 19 СП 4.13130. | Ф5.2 | 2
п. 6.4.48 | Расстояние от жилых и общественных зданий до расходных складов нефтепродуктов предприятий принимаются по таблице 14, а до расходных складов горючих нефтепродуктов, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания - в соответствии с таблицей 20. | На объекте защиты расстояние от жилых (общественных) зданий до расходных складов горючих нефтепродуктов, предусматриваемых в составе котельных (электростанций, других энергообъектов), обслуживающих жилые (общественные) здания не соответствует требованиям таблицы 20 СП 4.13130. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.49 | Расстояние от наземных резервуаров для нефтепродуктов расходного склада до зданий, сооружений и других наружных установок этого склада принимается по таблице 21. | На объекте защиты расстояние от наземных резервуаров для нефтепродуктов расходного склада до зданий (сооружений, наружных установок) этого склада не соответствует требованиям таблицы 21 СП 4.13130. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.51 | На расходных складах расстояние от продуктовых насосных и складских зданий для нефтепродуктов в таре до сливоналивных устройств (для железнодорожных и автомобильных цистерн) принимается не менее, м: 10 - для легковоспламеняющихся нефтепродуктов; 8 - для горючих нефтепродуктов. | На объекте защиты на расходных складах расстояние от продуктового складского здания для легковоспламеняющихся (горючих) нефтепродуктов в таре до сливоналивных устройств (для железнодорожных и автомобильных цистерн) менее 10 (8) м. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.52 | Расстояние от наземных резервуаров, складских зданий для хранения нефтепродуктов в таре и резервуарах, продуктовых насосных станций, разливочных, расфасовочных, сливоналивных устройств для железнодорожных и автомобильных цистерн и сливных (промежуточных) резервуаров для нефтепродуктов, относящихся к расходному складу, до железнодорожных путей и автомобильных дорог принимается по таблице 22. | На объекте защиты расстояние от наземных резервуаров (складских зданий для хранения нефтепродуктов в таре и резервуарах, продуктовых насосных станций, разливочных, расфасовочных, сливоналивных устройств для железнодорожных и автомобильных цистерн, сливных резервуаров для нефтепродуктов), относящихся к расходному складу, до железнодорожных путей (автомобильных дорог) не соответствует требованиям таблицы 22 СП 4.13130. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.53 | Расстояние от раздаточных колонок нефтепродуктов расходного склада до зданий и сооружений предприятия принимается не менее, м: 3 - до стен без проемов зданий со степенями огнестойкости I, II, III и IV классов С0; 9 - до стен с проемами зданий со степенями огнестойкости I, II, III, IV классов С0; 18 - до остальных зданий. | На объекте защиты расстояние от раздаточной колонки нефтепродуктов расходного склада до стен без проемов здания предприятия I (II, III,IV) степени огнестойкости класса С0 менее 3 м. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.53 | Расстояние от раздаточных колонок нефтепродуктов расходного склада до зданий и сооружений предприятия принимается не менее, м: 3 - до стен без проемов зданий со степенями огнестойкости I, II, III и IV классов С0; 9 - до стен с проемами зданий со степенями огнестойкости I, II, III, IV классов С0; 18 - до остальных зданий. | На объекте защиты расстояние от раздаточной колонки нефтепродуктов расходного склада до стен с проемами здания предприятия I (II, III,IV) степени огнестойкости класса С0 менее 9 м. | Ф5.2 | 27
п. 6.4.53 | Расстояние от раздаточных колонок нефтепродуктов расходного склада до зданий и сооружений предприятия принимается не менее, м: 3 - до стен без проемов зданий со степенями огнестойкости I, II, III и IV классов С0; 9 - до стен с проемами зданий со степенями огнестойкости I, II, III, IV классов С0; 18 - до остальных зданий. | На объекте защиты расстояние от раздаточной колонки нефтепродуктов расходного склада до здания (сооружения) предприятия менее 18 м. | Ф5.2 | 27

## СП 5
Раздел текстовой базы данных «Требования пожарной безопасности к автоматическим установкам пожарной сигнализации и пожаротушения» (на основе свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)
№ Пункта, подпункта | Текст требования, содержащегося в свод правил СП 5.13130.2009 | Формулировка нарушения требования ПБ | Класс функциональной пожарной опасности | Код нарушения
п. 5.1.2 | Исполнение установок водяного и пенного пожаротушения должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.046, ГОСТ Р 50680 и ГОСТ Р 50800. | На объекте защиты исполнение установки водяного (пенного) пожаротушения не соответствует требованиям ГОСТ 12.3.046, ГОСТ Р 50680 и ГОСТ Р 50800. | Общее требование | 24
п. 5.1.4 | Параметры установок пожаротушения по п. 5.1.3 (интенсивность орошения, расход ОТВ, минимальная площадь орошения при срабатывании спринклерной АУП, продолжительность подачи воды и максимальное расстояние между спринклерными оросителями), кроме АУП тонкораспыленной водой и роботизированных установок пожаротушения, следует определять в соответствии с таблицами 5.1 — 5.3 и обязательным приложением Б. | На объекте защиты параметры установки пожаротушения не соответствуют требованиям | Общее требование | 24
п. 5.1.5 | Максимальное давление у диктующего оросителя водяных и пенных АУП не должно превышать 1 МПа, если иное не регламентировано применительно к конкретному защищаемому объекту или группе однородных объектов техническими условиями, разработанными организацией, имеющей соответствующие полномочия. | На объекте защиты максимальное давление у диктующего оросителя водяной (пенной) АУП превышает 1МПа | Общее требование | 24
п. 5.1.7 | Для помещений, в которых имеется оборудование с открытыми неизолированными токоведущими частями, находящимися под напряжением, при водяном и пенном пожаротушении следует предусматривать автоматическое отключение электроэнергии до момента подачи огнетушащего вещества на очаг пожара. | На объекте защиты в помещении имеется оборудование с открытыми неизолированными токоведущими частями, находящимися под напряжением, не предусматривается автоматическое отключение электроэнергии. | Общее требование | 24
п. 5.1.8 | Пенные АУП должны отвечать требованиям ГОСТ Р 50588 и [1]. | На объекте защиты пенные АУП не соответствуют требованиям ГОСТ Р 50588 и [1]. | Общее требование | 24
п. 5.1.9 | АУП, кроме спринклерных, должны быть оснащены ручным пуском | На объекте защиты АУП, не оснащены ручным пуском. | Общее требование | 24
п. 5.1.12 | Оросители следует устанавливать в соответствии с требованиями таблицы 5.1 и с учетом их технических характеристик (монтажного положения, коэффициента тепловой инерционности, интенсивности орошения, эпюр орошения и т.п.), а распылители — с учетом их технических характеристик (монтажного положения, коэффициента тепловой инерционности, интенсивности орошения, эпюр орошения и т.п.) и требованиями нормативно-технической документации разработчика или изготовителя распылителей. | На объекте защиты оросители и распылители не соответствуют установленным требованиям. | Общее требование | 24
п. 5.1.14 | АУП должны быть обеспечены запасом оросителей в количестве не менее 10 % от числа смонтированных и не менее 2 % от этого же числа для проведения испытаний. | На объекте защиты АУП не обеспечены запасом оросителей в количестве не менее 10 % от числа смонтированных и не менее 2 % от этого же числа для проведения испытаний. | Общее требование | 24
п. 5.1.18 | Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих и питающих трубопроводах, должны обеспечивать визуальный и автоматический контроль состояния своего запорного органа («Закрыто» — «Открыто»). | На объекте защиты запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих (питающих) трубопроводах не обеспечивают автоматический контроль состояния своего запорного органа («Закрыто» — «Открыто»). | Общее требование | 24
п. 5.1.19 | В защищаемых помещениях должны быть предусмотрены меры по удалению ОТВ, пролитого при испытании или срабатывании установки пожаротушения. | На объекте защиты в защищаемых помещениях не предусмотрены меры по удалению ОТВ, пролитого при испытании (срабатывании) установки пожаротушения. | Общее требование | 24
п. 5.2.2 | Спринклерные установки следует проектировать для помещений высотой не более 20 м, за исключением установок, предназначенных для защиты конструктивных элементов покрытий зданий и сооружений; для защиты конструктивных элементов покрытий зданий и сооружений параметры установок для помещений высотой более 20 м следует принимать по 1-й группе помещений (см. таблицу 5.1). | На объекте защиты в помещении высотой более 20 м, установлены спринклерные установки пожаротушения, не предназначенные для защиты конструктивных элементов покрытий зданий и сооружений. | Общее требование | 24
п. 5.2.3 | Для одной секции спринклерной установки следует принимать не более 800 спринклерных оросителей всех типов. При использовании сигнализаторов потока жидкости или оросителей с контролем состояния количество спринклерных оросителей может быть увеличено до 1200. | На объекте защиты на одной из секций спринклерной установки пожаротушения, оборудовано белее 800 спринклерных оросителей всех типов, без использования сигнализаторов потока жидкости и оросителей с контролем состояния количество спринклерных оросителей. | Общее требование | 24
п. 5.2.4 | Время с момента срабатывания спринклерного оросителя, установленного на воздушном трубопроводе, до начала подачи воды из него не должно превышать 180 с. | На объекте защиты, время с момента срабатывания спринклерного оросителя, установленного на воздушном трубопроводе, до начала подачи воды из него превышает 180 с. | Общее требование | 24
п. 5.2.5 | Если расчетное время срабатывания воздушной АУП больше 180 с, то необходимо использовать акселератор или эксгаустеры. | На объекте защиты расчетное время срабатывания воздушной АУП больше 180 с. | Общее требование | 24
п. 5.2.6 | Максимальное рабочее пневматическое давление в системе питающих и распределительных трубопроводов спринклерной воздушной и спринклерно-дренчерной воздушной АУП должно выбираться из условия обеспечения инерционности установки не более 180 с. | На объекте защиты максимальное рабочее пневматическое давление в системе питающих трубопроводов спринклерной воздушной АУП не соответствует требованиям инерционности установки. | Общее требование | 24
п. 5.2.7 | Продолжительность заполнения спринклерной воздушной или спринклерно-дренчерной воздушной секции АУП воздухом до рабочего пневматического давления должна быть не более 1 ч. | На объекте защиты продолжительность заполнения спринклерной воздушной (дренчерной воздушной секции) АУП воздухом до рабочего пневматического давления более 1 ч. | Общее требование | 24
п. 5.2.11 | В зданиях с балочными перекрытиями (покрытиями) класса пожарной опасности К0 и К1 с выступающими частями высотой более 0,3 м, а в остальных случаях — более 0,2 м спринклерные оросители следует размещать между балками, ребрами плит и другими выступающими элементами перекрытия (покрытия) с учетом обеспечения равномерности орошения пола. | На объекте защиты в здании с балочным перекрытием ( покрытием) класса пожарной опасности К0 (К1) с выступающими частями высотой более 0,3 м, (а в остальных случаях — более 0,2 м) спринклерные оросители размещены на поверхности выступающего элемента перекрытия ( покрытия). | Общее требование | 24
п. 5.2.12 | Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть в пределах (0,08 до 0,30) м; в исключительных случаях, обусловленных конструкцией покрытий (например, наличием выступов), допускается увеличить это расстояние до 0,40 м. | На объекте защиты установка спринклерных оросителей не соответствуют установленным требованиям. | Общее требование | 24
п. 5.2.13 | Расстояние от оси термочувствительного элемента теплового замка настенного спринклерного оросителя до плоскости перекрытия должно быть в пределах 0,07 — 0,15 м. | На объекте защиты установка спринклерных оросителей не соответствуют установленным требованиям. | Общее требование | 24
п. 5.2.15 | При устройстве установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные короба с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от плоскости пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, следует дополнительно под эти площадки, оборудование и короба установить спринклерные оросители или распылители. | На объекте защиты при устройстве установки пожаротушения в помещении имеющим горизонтально (наклонном) установленные вентиляционные короба, препятствующие орошению защищаемой поверхности, отсутствуют дополнительные спринклерные оросители (распылители). | Общее требование | 24
п. 5.2.16 | В зданиях с односкатными и двухскатными покрытиями, имеющими уклон более 1/3, расстояние по горизонтали от спринклерных оросителей или распылителей до стен и от спринклерных оросителей или распылителей до конька покрытия должно быть: - не более 1,5 м — при покрытиях с классом пожарной опасности К0; - не более 0,8 м — в остальных случаях. | На объекте защиты в здании с односкатным покрытием, расстояние по горизонтали от спринклерных оросителей до стены, более 0,8м. | Общее требование | 24
п. 5.2.17 | Номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей или распылителей должна выбираться по ГОСТ Р 51043 в зависимости от температуры окружающей среды в зоне их расположения (таблица 5.4). | На объекте защиты номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей (распылителей) выбрана с нарушением требований ГОСТ Р 51043 и таблицы 5.4. | Общее требование | 24
п. 5.2.19 | При пожарной нагрузке не менее 1400 МДж/м2 для складских помещений, для помещений высотой более 10 м и для помещений, в которых основным горючим продуктом являются ЛВЖ и ГЖ, коэффициент тепловой инерционности спринклерных оросителей должен быть менее 80 (м·с)0,5. | На объекте защиты в складском помещении высотой более 10 м, в котором хранятся ЛВЖ и ГЖ коэффициент тепловой инерционности спринклерных оросителей более 80 (м·с)0,5. | Общее требование | 24
п. 5.2.20 | Спринклерные оросители или распылители водозаполненных установок можно устанавливать вертикально розетками вверх или вниз либо горизонтально; в воздушных установках — только вертикально розетками вверх или горизонтально. | На объекте защиты спринклерные оросители (распылители) в воздушных установках, установлены розетками вниз. | Общее требование | 24
п. 5.2.22 | Расстояние между спринклерными оросителями и стенами (перегородками) с классом пожарной опасности К0 и К1 не должно превышать половины расстояния между спринклерными оросителями, указанными в таблице 5.1. Расстояние между спринклерными оросителями и стенами (перегородками) с классом пожарной опасности К2, К3 и ненормируемым классом пожарной опасности не должно превышать 1,2 м. Расстояние между спринклерными оросителями установок водяного пожаротушения должно быть не менее 1,5 м (по горизонтали). Расстояние между спринклерными распылителями и стенами (перегородками) с классом пожарной опасности К0 и К1, между спринклерными распылителями и стенами (перегородками) с классом пожарной опасности К2, К3 и ненормируемым классом пожарной опасности должны приниматься по нормативно-технической документации предприятия — изготовителя распылителей или модульных установок. | На объекте защиты расстояние между спринклерными оросителями и стенами (преградами) с классом пожарной опасности К0 (К1) превышает расстояния указанные в таблице 5.1. | Общее требование | 24
п. 5.2.22 | Расстояние между спринклерными оросителями и стенами (перегородками) с классом пожарной опасности К0 и К1 не должно превышать половины расстояния между спринклерными оросителями, указанными в таблице 5.1. Расстояние между спринклерными оросителями и стенами (перегородками) с классом пожарной опасности К2, К3 и ненормируемым классом пожарной опасности не должно превышать 1,2 м. Расстояние между спринклерными оросителями установок водяного пожаротушения должно быть не менее 1,5 м (по горизонтали). Расстояние между спринклерными распылителями и стенами (перегородками) с классом пожарной опасности К0 и К1, между спринклерными распылителями и стенами (перегородками) с классом пожарной опасности К2, К3 и ненормируемым классом пожарной опасности должны приниматься по нормативно-технической документации предприятия — изготовителя распылителей или модульных установок. | На объекте защиты расстояние между спринклерными оросителями и стенами (перегородками) с классом пожарной опасности К2 ( К3 и ненормируемым классом пожарной опасности) превышает 1,2 м. | Общее требование | 24
п. 5.2.23 | В спринклерных АУП на питающих и распределительных трубопроводах диаметром DN 65 и более допускается установка пожарных кранов по [2], ГОСТ Р 51049, ГОСТ Р 51115, ГОСТ Р 51844, ГОСТ Р 53278, ГОСТ Р 53279 и ГОСТ Р 53331, а устройств первичного пожаротушения — по специальным техническим условиям. | На объекте защиты в спринклерных АУП на питающих (распределительных) трубопроводах диаметром DN 65 установлены пожарные краны с нарушением требований ГОСТ Р 51049, ГОСТ Р 51115, ГОСТ Р 51844, ГОСТ Р 53278, ГОСТ Р 53279 и ГОСТ Р 53331. | Общее требование | 24
п. 5.2.24 | Давление огнетушащего вещества (ОТВ) у открытых пожарных кранов не должно превышать 0,4 МПа; при необходимости ограничения давления у открытых пожарных кранов до 0,4 МПа могут использоваться диафрагмы. | На объекте защиты давление огнетушащего вещества у открытых пожарных кранов превышает 0,4 МПа. | Общее требование | 24
п. 5.2.26 | Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвижку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован. | На объекте защиты в секции спринклерной установки с более 12 пожарными кранами не предусмотрен второй ввод. | Общее требование | 24
п. 5.2.27 | Присоединение производственного, санитарно-технического оборудования к питающим трубопроводам установок пожаротушения не допускается. | На объекте защиты санитарно-техническое оборудование присоединено к питающим трубопроводам установки пожаротушения. | Общее требование | 24
п. 5.3.1.3 | Расстояние от центра теплового замка побудительной системы до плоскости перекрытия должно быть от 0,08 до 0,30 м; в исключительных случаях, обусловленных конструкцией покрытий (например, наличием выступов), допускается увеличить это расстояние до 0,40 м. | На объекте защиты расстояние от центра теплового замка побудительной системы до плоскости перекрытия превышает 0,30 м. | Общее требование | 24
п. 5.3.1.4 | Диаметр побудительного трубопровода дренчерной установки должен быть не менее 15 мм. | На объекте защиты диаметр побудительного трубопровода дренчерной установки менее 15 мм. | Общее требование | 24
п. 5.3.2.4 | При ширине защищаемых технологических проемов, ворот или дверей до 5 м распределительный трубопровод с оросителями выполняется в одну нитку. Расстояние между оросителями дренчерной завесы вдоль распределительного трубопровода при монтаже в одну нитку следует определять из расчета обеспечения по всей ширине защиты удельного расхода 1 л/(с•м). | На объекте защиты при ширине ворот (дверей, технологических проемов) более 5 м, установлен распределительный трубопровод с оросителями выполненный в одну нитку. | Общее требование | 24
п. 5.3.2.5 | При ширине защищаемых технологических проемов, ворот или дверей 5 м и более и при использовании дренчерных завес вместо противопожарных стен распределительный трубопровод с оросителями выполняется в две нитки с удельным расходом каждой нитки не менее 0,5 л/(с•м), нитки располагаются на расстоянии между собой 0,4—0,6 м; оросители относительно ниток должны устанавливаться в шахматном порядке. Крайние оросители, расположенные рядом со стеной, должны отстоять от нее на расстоянии не более 0,5 м. | На объекте защиты при ширине ворот (дверей, технологических проемов) более 5 м, с использованием дренчерных завес, установлен распределительный трубопровод с оросителями выполненный в одну нитку. | Общее требование | 24
п. 5.3.2.6 | Если водяная завеса предназначена для повышения огнестойкости стен, то используются две нитки с оросителями, каждая из которых монтируется с противоположной стороны стены на расстоянии от стены не более 0,5 м; удельный расход каждой завесы не менее 0,5 л/(с•м). В работу включается та нитка, со стороны которой регистрируется пожар. | На объекте защиты при использовании водяной завесы для повышения огнестойкости стен, установлена одна нитка с оросителями. | Общее требование | 24
п. 5.3.2.7 | Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с•м). Как правило, завесы должны устанавливаться внутри тамбура; с учетом специфических условий объекта защиты они могут быть предусмотрены в две нитки как внутри, так и снаружи. | На объекте защиты тамбур-шлюзы в противопожарных преградах не защищены дренчерными завесами. | Общее требование | 24
п. 5.3.2.9 | Расстояние (в плане) зоны, свободной от пожарной нагрузки, должно составлять при одной нитке по 2 м в обе стороны от распределительного трубопровода, а при двух нитках — 2 м в противоположные стороны от каждой нитки. | На объекте защиты расстояние (в плане) зоны, свободной от пожарной нагрузки составляет при одной нитке по 1 м в обе стороны от распределительного трубопровод. | Общее требование | 24
п. 5.3.2.10 | Технические средства местного включения (ручные пожарные извещатели или кнопки) должны располагаться непосредственно у защищаемых проемов и (или) на ближайшем участке пути эвакуации. | На объекте защиты средства местного включения (ручные пожарные извещатели или кнопки) не расположены непосредственно у защищаемых проемов и (или) на ближайшем участке пути эвакуации. | Общее требование | 24
п. 5.4.2 | Исполнение установок должно соответствовать требованиям [3], ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.037, ГОСТ 12.4.009, ГОСТ Р 53288 и настоящего свода правил. | На объекте защиты установки пожаротушения тонкораспыленной водой не соответствуют требованиям [3], ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.037, ГОСТ 12.4.009, ГОСТ Р 53288. | Общее требование | 24
п. 5.5.5 | При использовании спринклерных оросителей с принудительным пуском гидравлические параметры и продолжительность подачи ОТВ принимаются по таблицам 5.1—5.3, а при использовании распылителей — согласно разделу 5.4. | На объекте защиты гидравлические параметры и продолжительность подачи ОТР для спринклерных оросителей с принудительным пуском выбраны с нарушением требований таблиц 5.1—5.3. | Общее требование | 24
п. 5.6.4 | Спринклерные оросители всех видов спринклерно-дренчерных АУП, эксплуатирующиеся при температурах 5 °C и выше, можно устанавливать в любом монтажном положении (вертикально розетками вверх или вниз либо горизонтально). Спринклерные оросители этих установок, эксплуатирующиеся при температурах ниже 5 °C, должны устанавливаться только вертикально розетками вверх или горизонтально. | На объекте защиты спринклерные оросители спринклерно-дренчерных АУП, эксплуатирующиеся при температурах ниже 5 °C установлены вертикально розетками вниз. | Общее требование | 24
п. 5.4.7 | Запрещается применение газогенерирующих элементов в качестве вытеснителей огнетушащего вещества при защите модульными установками ТРВ культурных ценностей. | На объекте защиты при защите модульными установками ТРВ культурных ценностей, применяется газогенерирующий элемент в качестве вытеснителя огнетушащего вещества | Общее требование | 24
п. 5.4.9 | Каждый распылитель должен быть снабжен фильтрующим элементом с ячейкой фильтра не менее чем в 5 раз меньше диаметра выходного отверстия распылителя. | На объекте защиты распылители используемые в АУП-ТРВ не снабжены фильтрующим элементом. | Общее требование | 24
п. 5.4.11 | В модульных АУП в качестве газа-вытеснителя могут использоваться воздух, углекислота и инертные газы (в газообразном и сжиженном агрегатном состоянии). Допускается применение газогенерирующих элементов, прошедших промышленные испытания и рекомендованных к применению в пожарной технике. Конструкция газогенерирующего элемента должна исключать возможность попадания каких-либо его фрагментов в огнетушащее вещество или в окружающее пространство. | На объекте защиты в модульных АУП газ используемый в качестве газа-вытеснителя не соответствует требованиям. | Общее требование | 24
п. 5.4.11 | В модульных АУП в качестве газа-вытеснителя могут использоваться воздух, углекислота и инертные газы (в газообразном и сжиженном агрегатном состоянии). Допускается применение газогенерирующих элементов, прошедших промышленные испытания и рекомендованных к применению в пожарной технике. Конструкция газогенерирующего элемента должна исключать возможность попадания каких-либо его фрагментов в огнетушащее вещество или в окружающее пространство. | На объекте защиты применяется газогенерирующий элемент не прошедший промышленные испытания. | Общее требование | 24
п. 5.4.12 | Трубопроводы водозаполненных установок должны быть выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали. | На объекте защиты сталь используемая для трубопроводов водозаполненных установок не соответствует требованиям. | Общее требование | 24
п. 5.4.13 | Допускается применение неоцинкованных труб из стали по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732, ГОСТ 8734 и ГОСТ 10704: - если диаметр выходного отверстия распылителя 8 мм и более; - если на входе каждой ветви распределительного трубопровода установлен фильтрующий элемент с ячейкой фильтра не менее чем в 5 раз меньше внутреннего диаметра используемых на распределительной сети распылителей. | На объекте защиты применены неоцинкованные трубы в конструкции водозаполненной установки, не соответствующие требованиям ГОСТ 3262, ГОСТ 8732, ГОСТ 8734 и ГОСТ 10704. | Общее требование | 24
п. 5.7.1 | Трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704 — со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734 — со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также по ГОСТ Р 51737 — с разъемными трубопроводными муфтами. | На объекте защиты трубопроводы из стальных труб установлены не в соответствии с ГОСТ 10704. | Общее требование | 24
п. 5.7.1 | Трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704 — со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734 — со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также по ГОСТ Р 51737 — с разъемными трубопроводными муфтами. | На объекте защиты трубопроводы из стальных труб со сварными и фланцевыми соединениями установлены не в соответствии с требованиями ГОСТ 3262, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734. | Общее требование | 24
п. 5.7.4 | При прокладке трубопроводов за несъемными подвесными потолками, в закрытых штробах и в подобных случаях их соединение следует производить только на сварке. | На объекте защиты за несъемными подвесными потолками соединения трубопроводов выполнено не на сварке. | Общее требование | 24
п. 5.7.5 | Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового подводящего трубопровода не должна превышать 200 м. | На объекте защиты наружный подводящий тупиковый трубопровод оборудован более тремя узлами управления. | Общее требование | 24
п. 5.7.5 | Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового подводящего трубопровода не должна превышать 200 м. | На объекте защиты длинна внутреннего тупикового подводящего трубопровода превышает 200 м. | Общее требование | 24
п. 5.7.6 | Кольцевые подводящие трубопроводы (наружные и внутренние) следует разделять на ремонтные участки запорными устройствами (задвижками или затворами); количество узлов управления на одном участке должно быть не более трех; при гидравлическом расчете трубопроводов выключение ремонтных участков кольцевых сетей не учитывается, при этом диаметр кольцевого трубопровода должен быть не менее диаметра подводящего трубопровода к узлам управления. | На объекте защиты кольцевые подводящие трубопроводы (наружные и внутренние) не разделены на ремонтные участки запорными устройствами. | Общее требование | 24
п. 5.7.6 | Кольцевые подводящие трубопроводы (наружные и внутренние) следует разделять на ремонтные участки запорными устройствами (задвижками или затворами); количество узлов управления на одном участке должно быть не более трех; при гидравлическом расчете трубопроводов выключение ремонтных участков кольцевых сетей не учитывается, при этом диаметр кольцевого трубопровода должен быть не менее диаметра подводящего трубопровода к узлам управления. | На объекте защиты количество узлов управления на одном участке более трех. | Общее требование | 24
п. 5.7.8 | Присоединение производственного и санитарно-технического оборудования к подводящим, питающим и распределительным трубопроводам установок пожаротушения не допускается. | На объекте защиты допускается присоединение производственного (санитарно-технического) оборудования к подводящему ( питающим, распределительным) трубопроводу установки пожаротушения. | Общее требование | 24
п. 5.7.10 | Тупиковые и кольцевые питающие трубопроводы АУП должны быть оборудованы промывочными заглушками либо запорными устройствами с номинальным диаметром не менее DN 50; если диаметр этих трубопроводов меньше DN 50, то диаметр промывочных заглушек либо запорных устройств должен соответствовать номинальному диаметру трубопровода. | На объекте защиты тупиковые (кольцевые) питающие трубопроводы АУП не оборудованы промывочными заглушками. | Общее требование | 24
п. 5.7.11 | В тупиковых трубопроводах промывочное запорное устройство устанавливают в конце участка, в кольцевых — в наиболее удаленном от узла управления месте | На объекте защиты в тупиковом трубопроводе промывочное запорное устройство установлено в начале участка. | Общее требование | 24
п. 5.7.13 | Не допускается монтаж запорной арматуры на питающих и распределительных трубопроводах, за исключением случаев, оговоренных в настоящем своде правил. | На объекте защиты в АУП расположение запорной арматуры на питающих (распределительных) трубопроводах, не соответствует требованиям настоящего свода правил. | Общее требование | 24
п. 5.7.14 | Питающие и распределительные трубопроводы дренчерных, спринклерных воздушных и спринклерно-дренчерных воздушных АУП должны быть смонтированы таким образом, чтобы после срабатывания установки пожаротушения или после проведения гидравлических испытаний огнетушащее вещество самотеком удалялось из этих трубопроводов и была обеспечена просушка их внутренней полости путем продувки нагретым воздухом. | На объекте защиты питающие (распределительные) трубопроводы дренчерных (спринклерных воздушных и спринклерно-дренчерных воздушных) АУП смонтированы таким образом, что после срабатывания установки пожаротушения не обеспечивается просушка их внутренней полости путем продувки нагретым воздухом. | Общее требование | 24
п. 5.7.15 | Питающие и распределительные трубопроводы установок следует прокладывать с уклоном в сторону узла управления или спускных устройств, равным не менее: - 0,01 для труб с номинальным диаметром менее DN 50; - 0,005 для труб с номинальным диаметром DN 50 и более. | На объекте защиты питающие и распределительные трубопроводы установок проложены с нарушением требований. | Общее требование | 24
п. 5.7.16 | При наличии в системе трубопроводов участков, из которых ОТВ не может удаляться самостоятельно (например, обходы потолочных балок и т.п.), каждый из таких участков должен быть оборудован дренажным краном: - DN 25 — для труб номинальным диаметром менее DN 50; - DN 50 — для труб с номинальным диаметром DN 50 и более. | На объекте защиты система трубопровода не оборудована дренажным краном при наличии участка из которого ОТВ не может удаляться самостоятельно. | Общее требование | 24
п. 5.7.17 | Использование трубопроводов АУП в качестве опор для других конструкций не допускается. | На объекте защиты допускается использование трубопроводов АУП в качестве опор для других конструкций. | Общее требование | 24
п. 5.7.18 | При необходимости следует предусматривать мероприятия, предотвращающие увеличение давления в питающих и распределительных трубопроводах установки выше 1 МПа. | На объекте защиты не предусмотрены мероприятия, предотвращающие увеличение давления в питающих и распределительных трубопроводах установки выше 1 МПа. | Общее требование | 24
п. 5.7.19 | Трубопроводы должны выдерживать пробное давление на прочность Рпр = 1,25 Рраб. макс (где Рраб. макс — максимальное рабочее давление). | На объекте защиты трубопроводы не выдерживают пробное давление на прочность Рпр = 1,25 Рраб. | Общее требование | 24
п. 5.7.20 | Соединения трубопроводов между собой и с гидравлической арматурой должны обеспечивать герметичность давлением Рг = Рраб. макс. | На объекте защиты соединения трубопроводов между собой и с гидравлической арматурой не обеспечивают герметичность давлением Рг = Рраб. макс. | Общее требование | 24
п. 5.7.21 | 5.7.21 Опознавательная окраска или цифровое обозначение трубопроводов должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026 и ГОСТ 14202: - водозаполненные трубопроводы спринклерной, дренчерной и спринклерно-дренчерной АУП, а также водозаполненные трубопроводы пожарных кранов — зеленый цвет или цифра «1»; - воздушные трубопроводы воздушной спринклерной установки и спринклерно-дренчерной АУП-СВзД — синий цвет или цифра «3»; - незаполненные трубопроводы дренчерной АУП и «сухотрубы» — голубой цвет или буквенно-цифровой код «3с»; - трубопроводы, по которым подается только пенообразователь или раствор пенообразователя, — коричневый цвет или цифра «9». | На объекте защиты опознавательная окраска ( цифровое обозначение) трубопроводов не соответствует требованиям ГОСТ Р 12.4.026 и ГОСТ 14202. | Общее требование | 24
п. 5.7.23 | Все трубопроводы АУП должны иметь цифровое или буквенно-цифровое обозначение согласно гидравлической схеме. | На объекте защиты в системе трубопроводов АУП цифровое (буквенно-цифровое) обозначение нанесено не в соответствии с гидравлической схемой. | Общее требование | 24
п. 5.7.24 | Отличительный цвет маркировочных щитков, указывающих направление движения огнетушащего вещества, — красный. Маркировочные щитки и цифровое или буквенно-цифровое обозначение трубопроводов должны быть нанесены с учетом местных условий в наиболее ответственных местах коммуникаций (на входе и выходе из пожарных насосов, на входе и выходе из общей обвязки, на ответвлениях, у мест соединений, у запорных устройств, через которые осуществляется подача воды в магистральные, подводящие и питающие трубопроводы, в местах прохода трубопроводов через стены, перегородки, на вводах зданий и в иных местах, необходимых для распознавания трубопроводов АУП). | На объекте защиты отличительный цвет маркировочных щитков, указывающих направление движения огнетушащего вещества не соответствует требованию. | Общее требование | 24
п. 5.7.25 | Расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций должно составлять не менее 2 см. | На объекте защиты расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций менее 2 см. | Общее требование | 24
п. 5.7.26 | Крепление трубопроводов и оборудования при их монтаже следует осуществлять в соответствии с требованиями [4]. | На объекте защиты крепление трубопроводов и оборудования при их монтаже не соответствует требованиям [4] СНиП 3.05.05—84 | Общее требование | 24
п. 5.7.27 | Трубопроводы должны крепиться держателями непосредственно к конструкциям здания, при этом не допускается их использование в качестве опор для других конструкций. | На объекте защиты держатели трубопроводов крепятся не на конструкцию здания. | Общее требование | 24
п. 5.7.29 | Узлы крепления труб с номинальным диаметром не более DN 50 должны устанавливаться с шагом не более 4 м. Для труб с номинальным диаметром более DN 50 допускается увеличение шага между узлами крепления до 6 м. | На объекте защиты узлы крепления труб с номинальным диаметром не более DN 50 устанавливаются с шагом более 4 м. | Общее требование | 24
п. 5.7.29 | Узлы крепления труб с номинальным диаметром не более DN 50 должны устанавливаться с шагом не более 4 м. Для труб с номинальным диаметром более DN 50 допускается увеличение шага между узлами крепления до 6 м. | На объекте защиты при использовании труб с номинальным диаметром более DN 50 увеличение шага между узлами крепления превышает 6 м | Общее требование | 24
п. 5.7.30 | Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб номинального диаметра DN 25 и менее должно составлять не более 0,9 м, а свыше DN 25 — не более 1,2 м. | На объекте защиты расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб номинального диаметра DN 25 и менее более 0,9 м. | Общее требование | 24
п. 5.7.30 | Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб номинального диаметра DN 25 и менее должно составлять не более 0,9 м, а свыше DN 25 — не более 1,2 м. | расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб диаметром свыше DN25 более 1,2 м. | Общее требование | 24
п. 5.7.31 | Отводы на распределительных трубопроводах длиной более 0,9 м должны крепиться дополнительными держателями; расстояние от держателя до оросителя на отводе должно составлять: - для труб номинального диаметра DN 25 и менее — 0,15—0,20 м; - для труб номинального диаметра более DN 25 — в пределах 0,20—0,30 м. | На объекте защиты отводы на распределительных трубопроводах длиной более 0,9 м не крепятся дополнительными держателями. | Общее требование | 24
п. 5.7.32 | В случае прокладки трубопроводов через гильзы и пазы конструкций здания расстояние между опорными точками должно составлять не более 6 м без дополнительных креплений. | На объекте защиты при прокладки трубопроводов через гильзы и пазы конструкций здания расстояние между опорными точками более 6 м без дополнительных креплений. | Общее требование | 24
п. 5.7.33 | Проходы трубопроводов через ограждающие конструкции должны быть выполнены уплотненными в тех случаях, когда по условиям эксплуатации смежные помещения не должны сообщаться друг с другом. | На объекте защиты проходы трубопроводов через ограждающие конструкции выполнены с нарушением условий требования. | Общее требование | 24
п. 5.7.34 | Уплотнения должны быть выполнены в соответствии с требованиями [4] из несгораемых материалов, обеспечивающих нормируемый предел огнестойкости ограждающих конструкций. | На объекте защиты уплотнения выполнены с нарушением требований [4] СНиП 3.05.05—84 | Общее требование | 24
п. 5.7.35 | Гидравлическое сопротивление пластмассовых или металлопластиковых трубопроводов должно приниматься по технической документации предприятия-изготовителя, при этом необходимо учитывать, что номинальный диаметр пластмассовых труб указывается по наружному диаметру. | На объекте защиты гидравлическое сопротивление пластмассовых (металлопластиковых) трубопроводов принято с нарушением требований технической документации предприятия-изготовителя. | Общее требование | 24
п. 5.7.36 | При использовании пластмассовых или металлопластиковых труб около каждого оросителя или распылителя должны быть установлены на расстоянии 5—10 см жесткая неподвижная опора, подвеска, кронштейн или хомут, предназначенные для обеспечения неподвижной ориентации оросителя или распылителя. | На объекте защиты не установлена жесткая неподвижная опора(подвеска, кронштейн или хомут) около каждого оросителя (распылителя) при использовании пластмассовых (металлопластиковых) труб. | Общее требование | 24
п. 5.7.37 | Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе, максимальная длина отводов и допустимое расстояние от оросителя на отводе до держателя принимаются по сведениям изготовителя пластмассовых или металлопластиковых труб или его официального представительства. | На объекте защиты расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе принято с нарушением сведений изготовителя. | Общее требование | 24
п. 5.7.38 | При совместной прокладке нескольких пластмассовых или металлопластиковых трубопроводов различного диаметра расстояние между креплениями должно быть принято по наименьшему диаметру. | На объекте защиты при совместной прокладке нескольких пластмассовых (металлопластиковых) трубопроводов различного диаметра расстояние между креплениями выбрано по наибольшему диаметру. | Общее требование | 24
п. 5.7.39 | При прокладке пластмассовых или металлопластиковых трубопроводов вблизи труб отопления или горячего водоснабжения они должны прокладываться ниже их с расстоянием в свету между ними не менее 0,1 м. | На объекте защиты расстояние между пластмассовым ( металлопластиковых) трубопроводом и трубами отопления в свету менее 0,1 м. | Общее требование | 24
п. 5.7.40 | При проходе пластмассовых или металлопластиковых труб через стены и перегородки должно быть обеспечено свободное продольное перемещение трубы с помощью огнезадерживающих гильз, огнестойкость которых должна быть не ниже огнестойкости пересекаемой строительной конструкции. | На объекте защиты пластмассовые (металлопластиковые) трубы при переходе через стены (перегородки) не обеспеченны продольным перемещением труб с помощью огнезадерживающих гильз. | Общее требование | 24
п. 5.7.41 | Металлические трубопроводы установок, используемых для защиты оборудования под напряжением, должны быть заземлены. Знак и место заземления — по ГОСТ 12.1.030 и ГОСТ 21130. | На объекте защиты металлические трубопроводы установок, используемых для защиты оборудования под напряжением не заземлены. | Общее требование | 24
п. 5.7.41 | Металлические трубопроводы установок, используемых для защиты оборудования под напряжением, должны быть заземлены. Знак и место заземления — по ГОСТ 12.1.030 и ГОСТ 21130. | На объекте защиты знак и место заземления выбраны с нарушением требований ГОСТ 12.1.030 и ГОСТ 21130. | Общее требование | 24
п. 5.8.1 | Узлы управления установок следует размещать в помещениях насосных станций, пожарных постов, защищаемых помещениях, имеющих температуру воздуха 5 °C и выше и обеспечивающих свободный доступ персонала, обслуживающего АУП. | На объекте защиты узел управления установки размещен в помещении с температурой менее 5 °C. | Общее требование | 24
п. 5.8.2 | Узлы управления, размещаемые в защищаемом помещении, следует отделять от этих помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45 и дверьми с пределом огнестойкости не ниже ЕI 30. Отдельные узлы управления, размещенные в специальных шкафах, к которым имеет доступ только персонал, обслуживающий АУП, допускается размещать в защищаемых помещениях или рядом с ними без выделения противопожарными перегородками; при этом расстояние от специальных шкафов до пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м. | На объекте защиты узел управления, размещенный в защищаемом помещении отделен противопожарными перегородками (перекрытиями) с пределом огнестойкости менее REI 45. | Общее требование | 24
п. 5.8.3 | Узлы управления, размещаемые вне защищаемых помещений, следует выделять остекленными или сетчатыми перегородками. | На объекте защиты узел управления, размещаемый вне защищаемого помещения, не выделен сетчатой (остекленными) перегородкой. | Общее требование | 24
п. 5.8.4 | Узлы управления должны обеспечивать: - подачу воды (пенных растворов) на тушение пожаров; - заполнение питающих и распределительных трубопроводов водой; - слив воды из питающих и распределительных трубопроводов; - компенсацию утечек из гидравлической системы АУП; - сигнализацию при срабатывании сигнального клапана; - проверку сигнализации срабатывания узла управления; - измерение давления до и после узла управления. | На объекте защиты узел управления установки не обеспечивает подачу воды (пенных растворов) на тушение пожаров. | Общее требование | 24
п. 5.8.4 | Узлы управления должны обеспечивать: - подачу воды (пенных растворов) на тушение пожаров; - заполнение питающих и распределительных трубопроводов водой; - слив воды из питающих и распределительных трубопроводов; - компенсацию утечек из гидравлической системы АУП; - сигнализацию при срабатывании сигнального клапана; - проверку сигнализации срабатывания узла управления; - измерение давления до и после узла управления. | На объекте защиты узел управления установки не обеспечивает слив воды из питающих и распределительных трубопроводов. | Общее требование | 24
п. 5.8.4 | Узлы управления должны обеспечивать: - подачу воды (пенных растворов) на тушение пожаров; - заполнение питающих и распределительных трубопроводов водой; - слив воды из питающих и распределительных трубопроводов; - компенсацию утечек из гидравлической системы АУП; - сигнализацию при срабатывании сигнального клапана; - проверку сигнализации срабатывания узла управления; - измерение давления до и после узла управления. | На объекте защиты узел управления установки не обеспечивает сигнализацию при срабатывании сигнального клапана. | Общее требование | 24
п. 5.8.4 | Узлы управления должны обеспечивать: - подачу воды (пенных растворов) на тушение пожаров; - заполнение питающих и распределительных трубопроводов водой; - слив воды из питающих и распределительных трубопроводов; - компенсацию утечек из гидравлической системы АУП; - сигнализацию при срабатывании сигнального клапана; - проверку сигнализации срабатывания узла управления; - измерение давления до и после узла управления. | На объекте защиты узел управления установки не обеспечивает измерение давления до и после узла управления. | Общее требование | 24
п. 5.8.4 | Узлы управления должны обеспечивать: - подачу воды (пенных растворов) на тушение пожаров; - заполнение питающих и распределительных трубопроводов водой; - слив воды из питающих и распределительных трубопроводов; - компенсацию утечек из гидравлической системы АУП; - сигнализацию при срабатывании сигнального клапана; - проверку сигнализации срабатывания узла управления; - измерение давления до и после узла управления. | На объекте защиты узел управления установки не обеспечивает заполнение питающих и распределительных трубопроводов водой. | Общее требование | 24
п. 5.8.4 | Узлы управления должны обеспечивать: - подачу воды (пенных растворов) на тушение пожаров; - заполнение питающих и распределительных трубопроводов водой; - слив воды из питающих и распределительных трубопроводов; - компенсацию утечек из гидравлической системы АУП; - сигнализацию при срабатывании сигнального клапана; - проверку сигнализации срабатывания узла управления; - измерение давления до и после узла управления. | На объекте защиты узел управления установки не обеспечивает проверку сигнализации срабатывания узла управления. | Общее требование | 24
п. 5.8.4 | Узлы управления должны обеспечивать: - подачу воды (пенных растворов) на тушение пожаров; - заполнение питающих и распределительных трубопроводов водой; - слив воды из питающих и распределительных трубопроводов; - компенсацию утечек из гидравлической системы АУП; - сигнализацию при срабатывании сигнального клапана; - проверку сигнализации срабатывания узла управления; - измерение давления до и после узла управления. | На объекте защиты узел управления установки не обеспечивает компенсацию утечек из гидравлической системы АУП. | Общее требование | 24
п. 5.8.5 | Паспортное максимальное рабочее давление технических средств узлов управления должно быть не менее расчетного. | На объекте защиты паспортное максимальное рабочее давление технического средства узла управления менее расчетного. | Общее требование | 24
п. 5.8.8 | Запорные устройства (задвижки или затворы) в узлах управления должны быть предусмотрены: - в спринклерных АУП перед сигнальным клапаном; - в дренчерных и спринклерно-дренчерных АУП перед и за сигнальным клапаном. В спринклерных водозаполненных и воздушных АУП допускается монтаж запорного устройства за сигнальным клапаном при условии обеспечения автоматического контроля состояния запорного устройства («Закрыто» - «Открыто») с выводом сигнала в помещение с постоянным пребыванием дежурного персонала. | На объекте защиты в спринклерных АУП перед сигнальным клапаном не предусмотрены запорные устройства (задвижки или затворы) в узлах управления. | Общее требование | 24
п. 5.8.8 | Запорные устройства (задвижки или затворы) в узлах управления должны быть предусмотрены: - в спринклерных АУП перед сигнальным клапаном; - в дренчерных и спринклерно-дренчерных АУП перед и за сигнальным клапаном. В спринклерных водозаполненных и воздушных АУП допускается монтаж запорного устройства за сигнальным клапаном при условии обеспечения автоматического контроля состояния запорного устройства («Закрыто» - «Открыто») с выводом сигнала в помещение с постоянным пребыванием дежурного персонала. | На объекте защиты в дренчерных (спринклерно-дренчерных) АУП перед (за) сигнальным клапаном не предусмотрены запорные устройства (задвижки или затворы) в узлах управления. | Общее требование | 24
п. 5.8.9 | При высоте до мест обслуживания и управления оборудованием электроприводов и маховиков задвижек (затворов) более 1,4 м от пола не предусмотрена площадка (мостики) | На объекте защиты при высоте до мест обслуживания и управления оборудованием электроприводов и маховиков задвижек (затворов) более 1,4 м от пола не предусмотрена площадка (мостик). | Общее требование | 24
п. 5.8.10 | Размещение оборудования и гидравлической арматуры под монтажной площадкой или площадками обслуживания допускается при высоте от пола (или мостика) до низа выступающих конструкций не менее 1,8 м. При этом над оборудованием и арматурой следует предусматривать съемное покрытие площадок или проемы. | На объекте защиты размещение оборудования (гидравлической арматуры) под монтажной площадкой ( площадками обслуживания ) допускается при высоте от пола (или мостика) до низа выступающих конструкций менее 1,8 м. | Общее требование | 24
п. 5.8.11 | Устройства пуска АУП должны быть защищены от случайных срабатываний. | На объекте защиты устройства пуска АУП не защищены от случайных срабатываний. | Общее требование | 24
п. 5.8.12 | Компоновка АУП должна обеспечивать демонтаж измерительных устройств для их поверки без перерыва работоспособности установки. | На объекте защиты компоновка АУП не обеспечивает демонтаж измерительных устройств для их поверки без перерыва работоспособности установки. | Общее требование | 24
п. 5.8.13 | Технические средства АУП (кроме оросителей, измерительных приборов и трубопроводов) согласно ГОСТ 12.4.009, ГОСТ Р 12.4.026, ГОСТ Р 50680 и ГОСТ Р 50800 должны быть окрашены в красный цвет. | На объекте защиты технические средства АУП (кроме оросителей, измерительных приборов и трубопроводов) окрашены с нарушением требований ГОСТ 12.4.009, ГОСТ Р 12.4.026, ГОСТ Р 50680 и ГОСТ Р 50800. | Общее требование | 24
п. 5.9.2 | В случае, если гидравлические параметры водопровода (давление, расход) не обеспечивают расчетных параметров установки, должна быть предусмотрена насосная установка для повышения давления. | На объекте защиты гидравлические параметры водопровода (давление, расход) не обеспечивают расчетных параметров установки и не предусмотрена насосная установка для повышения давления. | Общее требование | 24
п. 5.9.4 | В водозаполненных спринклерных АУП, в водозаполненных АУП с принудительным пуском и в водозаполненных спринклерно-дренчерных установках следует предусматривать один из видов автоматического водопитателя без резервирования: - сосуд (сосуды) вместимостью не менее 1 м3, заполненный водой объемом (0,5 ± 0,1) м3 и сжатым воздухом; - подпитывающий насос (жокей-насос), оборудованный промежуточной мембранной емкостью (сосудом) вместимостью не менее 40 л; - водопровод различного назначения с гарантированным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления. | На объекте защиты в водозаполненной спринклерной установке АУП ( в водозаполненных АУП с принудительным пуском и в водозаполненных спринклерно-дренчерных) не предусмотрен сосуд (сосуды) вместимостью не менее 1 м3, заполненный водой объемом (0,5 ± 0,1) м3 и сжатым воздухом. | Общее требование | 24
п. 5.9.4 | В водозаполненных спринклерных АУП, в водозаполненных АУП с принудительным пуском и в водозаполненных спринклерно-дренчерных установках следует предусматривать один из видов автоматического водопитателя без резервирования: - сосуд (сосуды) вместимостью не менее 1 м3, заполненный водой объемом (0,5 ± 0,1) м3 и сжатым воздухом; - подпитывающий насос (жокей-насос), оборудованный промежуточной мембранной емкостью (сосудом) вместимостью не менее 40 л; - водопровод различного назначения с гарантированным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления. | На объекте защиты в водозаполненной установке АУП (в водозаполненных спринклерных АУП и в водозаполненных спринклерно-дренчерных) с принудительным пуском не предусмотрен подпитывающий насос (жокей-насос), оборудованный промежуточной мембранной емкостью (сосудом) вместимостью не менее 40 л. | Общее требование | 24
п. 5.9.4 | В водозаполненных спринклерных АУП, в водозаполненных АУП с принудительным пуском и в водозаполненных спринклерно-дренчерных установках следует предусматривать один из видов автоматического водопитателя без резервирования: - сосуд (сосуды) вместимостью не менее 1 м3, заполненный водой объемом (0,5 ± 0,1) м3 и сжатым воздухом; - подпитывающий насос (жокей-насос), оборудованный промежуточной мембранной емкостью (сосудом) вместимостью не менее 40 л; - водопровод различного назначения с гарантированным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления. | На объекте защиты в водозаполненной спринклерно-дренчерной установке (в водозаполненных спринклерных АУП, в водозаполненных АУП с принудительным пуском) не предусмотрен водопровод различного назначения с гарантированным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления. | Общее требование | 24
п. 5.9.5 | Вспомогательный водопитатель используется в тех случаях, когда продолжительность выхода на режим пожарного насоса при автоматическом или ручном пуске составляет более 30 с. | На объекте защиты отсутствует вспомогательный водопитатель при продолжительности выхода на режим пожарного насоса при автоматическом (ручном) пуске более 30 с. | Общее требование | 24
п. 5.9.6 | Автоматический и вспомогательный водопитатели должны отключаться при включении пожарного насоса. | На объекте защиты автоматический (вспомогательный) водопитатель не отключается при включении пожарного насоса. | Общее требование | 24
п. 5.9.7 | Автоматический водопитатель (сосуд вместимостью не менее 1 м3) должен быть снабжен манометром, сигнализатором давления, визуальным и дистанционным уровнемерами и предохранительным клапаном. | На объекте защиты автоматический водопитатель не снабжен сигнализатором давления. | Общее требование | 24
п. 5.9.8 | Автоматический водопитатель (жокей-насос) должен быть снабжен манометром и сигнализатором давления (или электроконтактным манометром). | На объекте защиты автоматический водопитатель не снабжен манометром. | Общее требование | 24
п. 5.9.9 | Вспомогательный водопитатель должен быть снабжен двумя манометрами, визуальным и дистанционным уровнемерами, предохранительным клапаном. | На объекте защиты вспомогательный водопитатель не снабжен двумя манометрами. | Общее требование | 24
п. 5.9.11 | Расчетное количество воды для установок водяного пожаротушения допускается хранить в запасных пожарных резервуарах, в которых следует предусматривать устройства, не допускающие расход пожарного запаса воды на другие нужды. | На объекте защиты в запасных пожарных резервуарах не предусмотрены устройства не допускающие расход пожарного запаса воды на другие нужды. | Общее требование | 24
п. 5.9.12 | При давлении в наружной сети водопровода менее 0,05 МПа перед насосной установкой следует предусматривать пожарный резервуар, вместимость которого следует определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров. | На объекте защиты не предусмотрен пожарный резервуар перед насосной установкой при давлении в наружной сети водопровода менее 0,05 МПа . | Общее требование | 24
п. 5.9.14 | Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов; при объеме воды 1000 м3 и менее допускается хранить ее в одном резервуаре. | На объекте защиты количество пожарных резервуаров (водоемов) менее двух. | Общее требование | 24
п. 5.9.15 | У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ 12.4.009. | На объекте защиты у мест расположения пожарных резервуаров (водоемов) не предусмотрены указатели в соответствии с ГОСТ 12.4.009. | Общее требование | 24
п. 5.9.16 | Пожарные насосы и компрессоры должны соответствовать требованиям технической документации на используемые типы пожарных насосов и компрессоров. | На объекте защиты пожарные насосы (компрессоры) не соответствуют требованиям технической документации на используемые типы пожарных насосов и компрессоров. | Общее требование | 24
п. 5.9.17 | Подача воздуха компрессором в систему трубопроводов, эксплуатирующихся при температуре ниже 5 °С, должна осуществляться через осушительные фильтры. | На объекте защиты подача воздуха компрессором в систему трубопроводов, эксплуатирующихся при температуре ниже 5 °С, не осуществляться через осушительные фильтры. | Общее требование | 24
п. 5.9.18 | Для каждой секции воздушной спринклерной АУП, воздушной спринклерной АУП с принудительным пуском или воздушной спринклерно-дренчерной АУП должен использоваться самостоятельный компрессор. | На объекте защиты в секции воздушной спринклерной АУП ( воздушной спринклерной АУП с принудительным пуском или воздушной спринклерно-дренчерной АУП )не используется самостоятельный компрессор. | Общее требование | 24
п. 5.9.19 | Источником водоснабжения установок пенного пожаротушения должны служить водопроводы непитьевого назначения, при этом качество воды должно удовлетворять требованиям технических документов на применяемые пенообразователи. Допускается использование питьевого трубопровода при наличии устройства, обеспечивающего разрыв струи (потока) при отборе воды, т.е. устройства, предотвращающего проникновение пенного раствора в питьевой водопровод. | На объекте защиты источником водоснабжения установок пенного пожаротушения служит водопровод питьевого назначения, без использования устройства, обеспечивающего разрыв струи (потока) при отборе воды. | Общее требование | 24
п. 5.9.20 | Пенообразователи, используемые в АУП, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50588 и [1]. | На объекте защиты пенообразователи, используемые в АУП, не соответствуют требованиям ГОСТ Р 50588 и [1]. | Общее требование | 24
п. 5.9.21 | Для установок пенного пожаротушения необходимо предусматривать (кроме расчетного) 100 %-ный резерв пенообразователя, который должен автоматически включаться при отсутствии подачи пенообразователя от основного устройства дозирования. Подача резервного пенообразователя должна осуществляться от самостоятельного устройства дозирования. | На объекте защиты не предусмотрен 100 %-ный резерв пенообразователя, для установок пенного пожаротушения. | Общее требование | 24
п. 5.9.23 | Пенные АУП по сравнению с водяными АУП должны быть обеспечены дополнительными устройствами: - перекачки пенообразователя из транспортной емкости в баки с пенообразователем; - баками для пенообразователя; - автоматического дозирования пенообразователя (при его раздельном хранении); - слива пенообразователя из бака или раствора пенообразователя из трубопроводов; - контроля уровня пенообразователя в баке с пенообразователем; - для перемешивания раствора пенообразователя; - подачи раствора пенообразователя от передвижной пожарной техники, обеспечивающей максимальный расчетный расход и давление в диктующей секции (с указанием необходимого давления, которое должен обеспечить автонасос). | На объекте защиты пенные АУП не обеспечены дополнительными устройствами перекачки пенообразователя из транспортной емкости в баки с пенообразователем. | Общее требование | 24
п. 5.9.23 | Пенные АУП по сравнению с водяными АУП должны быть обеспечены дополнительными устройствами: - перекачки пенообразователя из транспортной емкости в баки с пенообразователем; - баками для пенообразователя; - автоматического дозирования пенообразователя (при его раздельном хранении); - слива пенообразователя из бака или раствора пенообразователя из трубопроводов; - контроля уровня пенообразователя в баке с пенообразователем; - для перемешивания раствора пенообразователя; - подачи раствора пенообразователя от передвижной пожарной техники, обеспечивающей максимальный расчетный расход и давление в диктующей секции (с указанием необходимого давления, которое должен обеспечить автонасос). | На объекте защиты пенные АУП не обеспечены дополнительными баками для пенообразователя. | Общее требование | 24
п. 5.9.23 | Пенные АУП по сравнению с водяными АУП должны быть обеспечены дополнительными устройствами: - перекачки пенообразователя из транспортной емкости в баки с пенообразователем; - баками для пенообразователя; - автоматического дозирования пенообразователя (при его раздельном хранении); - слива пенообразователя из бака или раствора пенообразователя из трубопроводов; - контроля уровня пенообразователя в баке с пенообразователем; - для перемешивания раствора пенообразователя; - подачи раствора пенообразователя от передвижной пожарной техники, обеспечивающей максимальный расчетный расход и давление в диктующей секции (с указанием необходимого давления, которое должен обеспечить автонасос). | На объекте защиты пенные АУП не обеспечены дополнительными устройствами автоматического дозирования пенообразователя (при его раздельном хранении). | Общее требование | 24
п. 5.9.23 | Пенные АУП по сравнению с водяными АУП должны быть обеспечены дополнительными устройствами: - перекачки пенообразователя из транспортной емкости в баки с пенообразователем; - баками для пенообразователя; - автоматического дозирования пенообразователя (при его раздельном хранении); - слива пенообразователя из бака или раствора пенообразователя из трубопроводов; - контроля уровня пенообразователя в баке с пенообразователем; - для перемешивания раствора пенообразователя; - подачи раствора пенообразователя от передвижной пожарной техники, обеспечивающей максимальный расчетный расход и давление в диктующей секции (с указанием необходимого давления, которое должен обеспечить автонасос). | На объекте защиты пенные АУП не обеспечены дополнительными устройствами слива пенообразователя из бака (раствора пенообразователя из трубопроводов). | Общее требование | 24
п. 5.9.23 | Пенные АУП по сравнению с водяными АУП должны быть обеспечены дополнительными устройствами: - перекачки пенообразователя из транспортной емкости в баки с пенообразователем; - баками для пенообразователя; - автоматического дозирования пенообразователя (при его раздельном хранении); - слива пенообразователя из бака или раствора пенообразователя из трубопроводов; - контроля уровня пенообразователя в баке с пенообразователем; - для перемешивания раствора пенообразователя; - подачи раствора пенообразователя от передвижной пожарной техники, обеспечивающей максимальный расчетный расход и давление в диктующей секции (с указанием необходимого давления, которое должен обеспечить автонасос). | На объекте защиты пенные АУП не обеспечены дополнительными устройствами контроля уровня пенообразователя в баке с пенообразователем. | Общее требование | 24
п. 5.9.23 | Пенные АУП по сравнению с водяными АУП должны быть обеспечены дополнительными устройствами: - перекачки пенообразователя из транспортной емкости в баки с пенообразователем; - баками для пенообразователя; - автоматического дозирования пенообразователя (при его раздельном хранении); - слива пенообразователя из бака или раствора пенообразователя из трубопроводов; - контроля уровня пенообразователя в баке с пенообразователем; - для перемешивания раствора пенообразователя; - подачи раствора пенообразователя от передвижной пожарной техники, обеспечивающей максимальный расчетный расход и давление в диктующей секции (с указанием необходимого давления, которое должен обеспечить автонасос). | На объекте защиты пенные АУП не обеспечены дополнительными устройствами для перемешивания раствора пенообразователя. | Общее требование | 24
п. 5.9.23 | Пенные АУП по сравнению с водяными АУП должны быть обеспечены дополнительными устройствами: - перекачки пенообразователя из транспортной емкости в баки с пенообразователем; - баками для пенообразователя; - автоматического дозирования пенообразователя (при его раздельном хранении); - слива пенообразователя из бака или раствора пенообразователя из трубопроводов; - контроля уровня пенообразователя в баке с пенообразователем; - для перемешивания раствора пенообразователя; - подачи раствора пенообразователя от передвижной пожарной техники, обеспечивающей максимальный расчетный расход и давление в диктующей секции (с указанием необходимого давления, которое должен обеспечить автонасос). | На объекте защиты пенные АУП не обеспечены дополнительными устройствами подачи раствора пенообразователя от передвижной пожарной техники, обеспечивающей максимальный расчетный расход и давление в диктующей секции (с указанием необходимого давления, которое должен обеспечить автонасос). | Общее требование | 24
п. 5.9.24 | В качестве устройств автоматического дозирования пенообразователя (при его раздельном хранении) могут использоваться: - насосы-дозаторы; - дозаторы диафрагменного типа; - дозаторы эжекторного типа; - баки-дозаторы. | На объекте защиты в качестве устройства автоматического дозирования пенообразователя в АУП (при его раздельном хранении) используется устройство не соответствующее требованиям. | Общее требование | 24
п. 5.9.25 | В системе дозирования должно быть предусмотрено два насоса-дозатора (рабочий и резервный) либо по одному баку-дозатору, дозатору диафрагменного или эжекторного типа. Расчетный и резервный объемы пенообразователя допускается содержать в одном сосуде. | На объекте защиты в системе дозирования не предусмотрено два насоса-дозатора (рабочий и резервный). | Общее требование | 24
п. 5.9.27 | Условия хранения пенообразователя должны отвечать рекомендациям [1]. | На объекте защиты условия хранения пенообразователя не соответствуют рекомендациям [1]. | Общее требование | 24
п. 5.9.28 | Максимальный срок восстановления расчетного объема огнетушащего вещества для установок водяного и пенного пожаротушения следует принимать согласно [5]. | На объекте защиты максимальный срок восстановления расчетного объема огнетушащего вещества для установки водяного (пенного) пожаротушения не соответствует требованиям [5] СП 8.13130.2009. | Общее требование | 24
п. 5.9.29 | Необходимо предусмотреть устройства для отвода воды после срабатывания водяных АУП, а также специальную емкость для сбора пролитого и (или) находящегося в трубопроводе раствора пенообразователя после срабатывания пенных АУП. | На объекте защиты не предусмотрено устройство для отвода воды после срабатывания водяных АУП. | Общее требование | 24
п. 5.9.30 | Помещение для хранения пенообразователя должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005, [1] и [6]. | На объекте защиты помещение для хранения пенообразователя не соответствует требованиям ГОСТ 12.1.005, [1](рекомендации) и [6](СНиП 41-01—2003). | Общее требование | 24
п. 5.10.2 | В зависимости от требуемого расхода могут использоваться один или несколько основных рабочих насосных агрегатов. При любом количестве рабочих агрегатов в насосной установке должен быть предусмотрен один резервный насосный агрегат, который должен соответствовать рабочему агрегату с максимальным расходом и давлением подачи. Резервный насосный агрегат должен автоматически включаться при аварийном отключении или несрабатывании любого из основных насосных агрегатов. | На объекте защиты при аварийном отключении (несрабатывании) любого из основных насосных агрегатов, резервный насосный агрегат не включается автоматически. | Общее требование | 24
п. 5.10.7 | В качестве резервного пожарного насоса допускается использовать насос с приводом от двигателей внутреннего сгорания. Насосы с приводом от двигателей внутреннего сгорания нельзя размещать в подвальных помещениях. | На объекте защиты резервный пожарный насос с приводом от двигателя внутреннегосгорания размещен в подвальном помещении. | Общее требование | 24
п. 5.10.8 | Время выхода пожарных насосов (при автоматическом или ручном включении) на рабочий режим не должно превышать 10 мин. | На объекте защиты время выхода пожарного насоса (при автоматическом или ручном включении) на рабочий режим превышает 10 мин. | Общее требование | 24
п. 5.10.9 | Насосные станции следует размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках либо в отдельном помещении зданий на первом, цокольном или на первом подземном этаже. | На объекте защиты насосная станция размещена с нарушением требований. | Общее требование | 24
п. 5.10.10 | Насосные станции должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. | На объекте защиты насосная станция не имеет отдельный выход на ружу (на лестничную клетку, имеющую выход наружу). | Общее требование | 24
п. 5.10.11 | Помещение насосной станции должно быть отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 по [8]. | На объекте защиты помещение насосной станции не отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 по [8] СНиП 21-01—97*. | Общее требование | 24
п. 5.10.12 | Температура воздуха в помещении насосной станции должна быть от 5 до 35 °С, относительная влажность воздуха — не более 80 % при 25 °С. | На объекте защиты температура воздуха в помещении насосной станции более 35 °С. | Общее требование | 24
п. 5.10.13 | Рабочее и аварийное освещение следует принимать согласно [9]. | На объекте рабочее и аварийное освещение принято с нарушением требований [9] СНиП 23-05. | Общее требование | 24
п. 5.10.14 | Помещение станции должно быть оборудовано телефонной связью с помещением пожарного поста. | На объекте защиты помещение насосной станции не оборудовано телефонной связью с помещением пожарного поста. | Общее требование | 24
п. 5.10.15 | У входа в помещение станции должно быть световое табло «Насосная станция пожаротушения», соединенное с аварийным освещением. | На объекте защиты вход в помещение насосной станции не оборудован световым таблом «Насосная станция пожаротушения». | Общее требование | 24
п. 5.10.16 | Размеры насосной станции и размещение оборудования в ней следует проектировать согласно [5]. | На объекте защиты размеры насосной станции и размещение оборудования в ней спроектированы с нарушением требований [5] СП 8.13130.2009. | Общее требование | 24
п. 5.10.17 | При определении площади помещений насосных станций ширину проходов следует принимать не менее: - между узлами управления, между ними и стеной — 0,5 м; - между насосами или электродвигателями — 1 м; - между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных помещениях — 0,7 м, в прочих — 1 м, при этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной для демонтажа ротора; - между компрессорами или воздуходувками — 1,5 м, между ними и стеной — 1 м; - между неподвижными выступающими частями оборудования — 0,7 м; - перед распределительным электрическим щитом — 2 м. | На объекте защиты ширина прохода между узлами управления, между ними и стеной менее 0,5 м. | Общее требование | 24
п. 5.10.17 | При определении площади помещений насосных станций ширину проходов следует принимать не менее: - между узлами управления, между ними и стеной — 0,5 м; - между насосами или электродвигателями — 1 м; - между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных помещениях — 0,7 м, в прочих — 1 м, при этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной для демонтажа ротора; - между компрессорами или воздуходувками — 1,5 м, между ними и стеной — 1 м; - между неподвижными выступающими частями оборудования — 0,7 м; - перед распределительным электрическим щитом — 2 м. | На объекте защиты ширина прохода между насосами (электродвигателями) менее 1 м. | Общее требование | 24
п. 5.10.17 | При определении площади помещений насосных станций ширину проходов следует принимать не менее: - между узлами управления, между ними и стеной — 0,5 м; - между насосами или электродвигателями — 1 м; - между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных помещениях — 0,7 м, в прочих — 1 м, при этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной для демонтажа ротора; - между компрессорами или воздуходувками — 1,5 м, между ними и стеной — 1 м; - между неподвижными выступающими частями оборудования — 0,7 м; - перед распределительным электрическим щитом — 2 м. | На объекте защиты ширина прохода между насосами (электродвигателями) и стеной в заглубленных помещениях менее 0,7 м. | Общее требование | 24
п. 5.10.17 | При определении площади помещений насосных станций ширину проходов следует принимать не менее: - между узлами управления, между ними и стеной — 0,5 м; - между насосами или электродвигателями — 1 м; - между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных помещениях — 0,7 м, в прочих — 1 м, при этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной для демонтажа ротора; - между компрессорами или воздуходувками — 1,5 м, между ними и стеной — 1 м; - между неподвижными выступающими частями оборудования — 0,7 м; - перед распределительным электрическим щитом — 2 м. | На объекте защиты ширина прохода между компрессорами (воздуходувками) менее 1,5 м, между ними и стеной менее 1 м. | Общее требование | 24
п. 5.10.17 | При определении площади помещений насосных станций ширину проходов следует принимать не менее: - между узлами управления, между ними и стеной — 0,5 м; - между насосами или электродвигателями — 1 м; - между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных помещениях — 0,7 м, в прочих — 1 м, при этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной для демонтажа ротора; - между компрессорами или воздуходувками — 1,5 м, между ними и стеной — 1 м; - между неподвижными выступающими частями оборудования — 0,7 м; - перед распределительным электрическим щитом — 2 м. | На объекте защиты ширина прохода между неподвижными выступающими частями оборудования менее 0,7 м. | Общее требование | 24
п. 5.10.17 | При определении площади помещений насосных станций ширину проходов следует принимать не менее: - между узлами управления, между ними и стеной — 0,5 м; - между насосами или электродвигателями — 1 м; - между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных помещениях — 0,7 м, в прочих — 1 м, при этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной для демонтажа ротора; - между компрессорами или воздуходувками — 1,5 м, между ними и стеной — 1 м; - между неподвижными выступающими частями оборудования — 0,7 м; - перед распределительным электрическим щитом — 2 м. | На объекте защиты ширина прохода перед распределительным электрическим щитом менее 2 м. | Общее требование | 24
п. 5.10.19 | В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике следует предусматривать трубопроводы номинальным диаметром не менее DN 80 с выведенными наружу на высоту (1,35 ± 0,15) м патрубками, оборудованными соединительными головками ГМ 80. Трубопроводы должны обеспечивать наибольший расчетный расход диктующей секции установки пожаротушения. | На объекте защиты в помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике предусмотрен трубопровод номинальным диаметром менее DN 80. | Общее требование | 24
п. 5.10.19 | В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике следует предусматривать трубопроводы номинальным диаметром не менее DN 80 с выведенными наружу на высоту (1,35 ± 0,15) м патрубками, оборудованными соединительными головками ГМ 80. Трубопроводы должны обеспечивать наибольший расчетный расход диктующей секции установки пожаротушения. | На объекте защиты трубопровод с номинальным диаметром DN 80 предназначенный, для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике, выведен на ружу на высоту не соответствующую требованиям. | Общее требование | 24
п. 5.10.19 | В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике следует предусматривать трубопроводы номинальным диаметром не менее DN 80 с выведенными наружу на высоту (1,35 ± 0,15) м патрубками, оборудованными соединительными головками ГМ 80. Трубопроводы должны обеспечивать наибольший расчетный расход диктующей секции установки пожаротушения. | На объекте защиты трубопровод с номинальным диаметром DN 80 предназначенный, для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике, снаружи не оборудован соединительными головками ГМ 80. | Общее требование | 24
п. 5.10.20 | Снаружи помещения насосной станции соединительные головки необходимо размещать с расчетом подключения одновременно не менее двух пожарных автомобилей (т.е. должно быть не менее двух вводов с соединительными головками). | На объекте защиты снаружи помещения насосной станции соединительные головки размещены с расчетом подключения одновременно менее двух пожарных автомобилей. | Общее требование | 24
п. 5.10.21 | Одновременно с включением пожарных насосов должны автоматически выключаться все насосы другого назначения, запитанные в данную магистраль и не входящие в АУП. | На объекте защиты не происходит автоматическое выключение всех насосов другого назначения одновременно с включением пожарных насосов. | Общее требование | 24
п. 5.10.24 | В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом большом по производительности насосе, а также на запорной арматуре или трубопроводе путем: - расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала; - самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли; - откачки воды из приямка специальными или основными насосами производственного значения. | На объекте защиты в заглубленных (полузаглубленных) насосных станциях не предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом большом по производительности насосе (а также на запорной арматуре или трубопроводе). | Общее требование | 24
п. 5.10.25 | Для стока воды полы и каналы машинного зала надлежит проектировать с уклоном к сборному приямку. На фундаментах под насосы следует предусматривать бортики, желобки и трубки для отвода воды; при невозможности самотечного отвода воды из приямка следует предусматривать дренажные насосы. | На объекте защиты полы и каналы машинного зала не оборудованы стоком воды с уклоном к сборному приямку. | Общее требование | 24
п. 5.10.25 | Для стока воды полы и каналы машинного зала надлежит проектировать с уклоном к сборному приямку. На фундаментах под насосы следует предусматривать бортики, желобки и трубки для отвода воды; при невозможности самотечного отвода воды из приямка следует предусматривать дренажные насосы. | На объекте защиты на фундаменте под насосы не предусмотрены бортики (желобки и трубки) для отвода воды. | Общее требование | 24
п. 5.10.25 | Для стока воды полы и каналы машинного зала надлежит проектировать с уклоном к сборному приямку. На фундаментах под насосы следует предусматривать бортики, желобки и трубки для отвода воды; при невозможности самотечного отвода воды из приямка следует предусматривать дренажные насосы. | На объекте защиты на фундаменте при невозможности самотечного отвода воды из приямка не предусмотрены дренажные насосы. | Общее требование | 24
п. 5.10.26 | В насосных станциях с двигателями внутреннего сгорания допускается размещать расходные емкости с жидким топливом (бензин — 250 л, дизельное топливо — 500 л) в помещениях, отделенных от машинного зала несгораемыми конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI 120 по [8]. | На объекте защиты в насосной станции с двигателем внутреннего сгорания размещены расходные емкости с жидким топливом (бензин — 250 л, дизельное топливо — 500 л) в помещении, отделенным от машинного зала несгораемыми конструкциями с пределом огнестойкости менее REI 120 по [8]СНиП 21-01—97*. | Общее требование | 24
п. 5.10.28 | Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные установки должны быть установлены на фундамент, масса которого должна не менее чем в 4 раза превышать массу насосных агрегатов или модульных насосных установок. | На объекте защиты пожарные насосные агрегаты (модульные насосные установки) установлены с нарушением требований. | Общее требование | 24
п. 5.10.29 | Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов должно быть не менее двух. Каждая всасывающая линия должна быть рассчитана на пропуск полного расчетного расхода воды. | На объекте защиты количество всасывающих линий к насосной станции менее двух. | Общее требование | 24
п. 5.10.30 | Размещение запорной арматуры на всех всасывающих и напорных трубопроводах должно обеспечивать возможность замены или ремонта любого из насосов, обратных клапанов и основной запорной арматуры, а также проверки характеристики насосов. | На объекте защиты запорная арматура размещенная на всасывающих и напорных трубопроводах, не обеспечивает возможность замены (ремонта) любого из насосов, обратных клапанов и основной запорной арматуры, а также проверки характеристики насосов. | Общее требование | 24
п. 5.10.31 | Всасывающий трубопровод, как правило, должен иметь непрерывный подъем к насосу с уклоном не менее 0,005. В местах изменения диаметров трубопроводов следует применять несоосные переходы. | На объекте защиты всасывающий трубопровод имеет непрерывный подъем к насосу с уклоном менее 0,005. | Общее требование | 24
п. 5.10.32 | На напорной линии у каждого насоса следует предусматривать обратный клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей — задвижку и манометр. При работе насоса без подпора на всасывающей линии задвижку устанавливать на ней не требуется. | На объекте защиты на напорной линии у каждого насоса не предусмотрен обратный клапан ( задвижка и манометр). | Общее требование | 24
п. 5.10.32 | На напорной линии у каждого насоса следует предусматривать обратный клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей — задвижку и манометр. При работе насоса без подпора на всасывающей линии задвижку устанавливать на ней не требуется. | На объекте защиты на всасывающей линии у каждого насоса не предусмотрен манометр (задвижка). | Общее требование | 24
п. 5.10.33 | При наличии монтажных вставок их следует размещать между запорной арматурой и обратным клапаном. | На объекте защиты монтажная вставка размещена с нарушением требований. | Общее требование | 24
п. 5.10.34 | Запорные устройства (задвижки или затворы), монтируемые на трубопроводах, наполняющих пожарные резервуары огнетушащим веществом, следует размещать в помещении насосной станции. Допускается их размещение в помещении водомерного узла. | На объекте защиты запорные устройства (задвижки или затворы), монтируемые на трубопроводах, наполняющих пожарные резервуары огнетушащим веществом, размещены с нарушением требований. | Общее требование | 24
п. 5.10.35 | Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарный насос после автоматической проверки давления воды в системе; при достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления до значения, требующего включения насосного агрегата. | На объекте защиты сигнал автоматического (дистанционного) пуска не поступает на пожарный насос после автоматической проверки давления воды в системе. | Общее требование | 24
п. 5.10.36 | При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала. | На объекте защиты при автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов не подается сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста ( другое помещение) с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала. | Общее требование | 24
п. 5.10.37 | В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных трубопроводах у каждого насосного агрегата, температуры подшипников агрегатов (при необходимости), аварийного уровня затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов). | На объекте защиты в насосной станции не предусматривается измерение давления в напорном трубопроводе у каждого насосного агрегата, температура подшипников агрегатов (при необходимости), аварийного уровня затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов). | Общее требование | 24
п. 5.10.39 | Насосные агрегаты и узлы управления согласно ГОСТ 12.4.009, ГОСТ Р 12.4.026, ГОСТ Р 50680, ГОСТ Р 50800 и ГОСТ Р 51052 должны быть окрашены в красный цвет. | На объекте защиты насосные агрегаты и узлы управления окрашены с нарушением требований ГОСТ 12.4.009, ГОСТ Р 12.4.026, ГОСТ Р 50680, ГОСТ Р 50800 и ГОСТ Р 51052. | Общее требование | 24
п. 7.1.1 | При проектировании автоматического роботизированного пожарного комплекса (РПК) необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 12.2.072, ГОСТ Р 50680, ГОСТ Р 50800 и ГОСТ Р 53329. | На объекте защиты автоматический РПК установлен с нарушением требований ГОСТ 12.2.072, ГОСТ Р 50680, ГОСТ Р 50800 и ГОСТ Р 53329. | Общее требование | 24
п. 7.1.3 | РПК должен включать в себя: - не менее двух стационарных роботизированных установок пожаротушения; - систему управления; - запорно-пусковые устройства с электроприводом. | На объекте защиты в установке РПК менее двух стационарных роботизированных установок пожаротушения. | Общее требование | 24
п. 7.1.3 | РПК должен включать в себя: - не менее двух стационарных роботизированных установок пожаротушения; - систему управления; - запорно-пусковые устройства с электроприводом. | На объекте защиты в установке РПК не установлены запорно-пусковые устройства с электроприводом. | Общее требование | 24
п. 7.1.3 | РПК должен включать в себя: - не менее двух стационарных роботизированных установок пожаротушения; - систему управления; - запорно-пусковые устройства с электроприводом. | На объекте защиты в установку РПК не включена система управления. | Общее требование | 24
п. 7.1.7 | РУП должна позволять функционирование в следующих режимах: - автоматическое позиционное или контурное программное сканирование; - ручное управление с дистанционного пульта управления по оперативной программе или кнопочным управлением движением пожарного ствола РУП в горизонтальной и вертикальной плоскостях; - ручное кнопочное управление движением пожарного ствола РУП с местного пульта управления; - ручное механическое управление непосредственно рукояткой, расположенной на пожарном стволе РУП. | На объекте защиты РПК не позволяет функционирование в режиме автоматическое позиционное (контурное) программное сканирование. | Общее требование | 24
п. 7.1.7 | РУП должна позволять функционирование в следующих режимах: - автоматическое позиционное или контурное программное сканирование; - ручное управление с дистанционного пульта управления по оперативной программе или кнопочным управлением движением пожарного ствола РУП в горизонтальной и вертикальной плоскостях; - ручное кнопочное управление движением пожарного ствола РУП с местного пульта управления; - ручное механическое управление непосредственно рукояткой, расположенной на пожарном стволе РУП. | На объекте защиты РПК не позволяет функционирование в режиме ручного управления с дистанционного пульта управления по оперативной программе (кнопочного управления движением пожарного ствола РУП в горизонтальной и вертикальной плоскостях). | Общее требование | 24
п. 7.1.7 | РУП должна позволять функционирование в следующих режимах: - автоматическое позиционное или контурное программное сканирование; - ручное управление с дистанционного пульта управления по оперативной программе или кнопочным управлением движением пожарного ствола РУП в горизонтальной и вертикальной плоскостях; - ручное кнопочное управление движением пожарного ствола РУП с местного пульта управления; - ручное механическое управление непосредственно рукояткой, расположенной на пожарном стволе РУП. | На объекте защиты РПК не позволяет функционирование в режиме ручного кнопочного управления движением пожарного ствола РУП с местного пульта управления. | Общее требование | 24
п. 7.1.7 | РУП должна позволять функционирование в следующих режимах: - автоматическое позиционное или контурное программное сканирование; - ручное управление с дистанционного пульта управления по оперативной программе или кнопочным управлением движением пожарного ствола РУП в горизонтальной и вертикальной плоскостях; - ручное кнопочное управление движением пожарного ствола РУП с местного пульта управления; - ручное механическое управление непосредственно рукояткой, расположенной на пожарном стволе РУП. | На объекте защиты РПК не позволяет функционирование в режиме ручного механического управления непосредственно рукояткой, расположенной на пожарном стволе РУП. | Общее требование | 24
п. 7.1.8 | Алгоритм обнаружения загораний, поиска очага пожара и наведения на него пожарного ствола РУП должен соответствовать технической документации организации-изготовителя с учетом конкретных условий объекта защиты. | На объекте защиты алгоритм обнаружения загораний, поиска очага пожара и наведения на него пожарного ствола РУП не соответствует технической документации организации-изготовителя с учетом конкретных условий объекта защиты. | Общее требование | 24
п. 7.1.9 | Каждая точка помещения или защищаемого оборудования должна находиться в зоне действия не менее чем двух РУП. | На объекте защиты защищаемое оборудование (Каждая точка помещения) находится в зоне действия менее чем двух РУП. | Общее требование | 24
п. 7.1.11 | Пожарные стволы РУП должны быть установлены на специальных площадках, которые должны обеспечивать удобство обслуживания РУП. | На объекте защиты специальные площадки, предназначенные для установки пожарных стволов РУП не соответствуют требованиям. | Общее требование | 24
п. 7.1.13 | Доступ к оборудованию РУП должен быть удобным и безопасным. | На объекте защиты не безопасный ( не удобный) доступ к оборудованию РУП. | Общее требование | 24
п. 7.1.19 | Продолжительность непрерывной работы в рабочем режиме (режиме подачи огнетушащего вещества) должна соответствовать группе помещений (приложение А). | На объекте защиты продолжительность непрерывной работы в рабочем режиме (режиме подачи огнетушащего вещества) не соответствует группе помещений (приложение А). | Общее требование | 24
п. 7.1.20 | Трубопроводы РПК должны обеспечивать прочность при пробном давлении Рп ≥ 1,25 Рраб. макс, но не менее 1,25 МПа, а герметичность при Рг ≥ Рраб. макс, но не менее 1 МПа. | На объекте защиты трубопроводы РПК не обеспечивают прочность при пробном давлении Рп ≥ 1,25 Рраб. макс, но не менее 1,25 МПа. | Общее требование | 24
п. 7.1.20 | Трубопроводы РПК должны обеспечивать прочность при пробном давлении Рп ≥ 1,25 Рраб. макс, но не менее 1,25 МПа, а герметичность при Рг ≥ Рраб. макс, но не менее 1 МПа. | На объекте защиты трубопроводы РПК не обеспечивают герметичность при Рг ≥ Рраб. макс, но не менее 1 МПа. | Общее требование | 24
п. 7.1.21 | Пожарный ствол РУП и все блоки управления, находящиеся под переменным напряжением 220 В, должны иметь клемму и знак заземления. Знак заземления и место клеммы должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.030 и ГОСТ 21130. | На объекте защиты пожарный ствол РУП и все блоки управления, находящиеся под переменным напряжением 220 В, не имеют клемму и знак заземления. | Общее требование | 24
п. 7.1.21 | Пожарный ствол РУП и все блоки управления, находящиеся под переменным напряжением 220 В, должны иметь клемму и знак заземления. Знак заземления и место клеммы должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.030 и ГОСТ 21130. | На объекте защиты знак заземления и место клеммы не соответствует требованиям ГОСТ 12.1.030 и ГОСТ 21130. | Общее требование | 24
п. 7.1.22 | Пожарные стволы РУП, их пульты и блоки управления, запорно-пусковые устройства с электроприводом, пожарные извещатели общего обзора и зонные пожарные извещатели должны быть окрашены в красный цвет по ГОСТ Р 12.4.026, ГОСТ Р 50680 и ГОСТ Р 50800. | На объекте защиты пожарные стволы РУП, их пульты и блоки управления, запорно-пусковые устройства с электроприводом, пожарные извещатели общего обзора и зонные пожарные извещатели не окрашены в красный цвет в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, ГОСТ Р 50680 и ГОСТ Р 50800. | Общее требование | 24
п. 7.2.3 | Включение пожарного насоса, запорно-пусковых устройств с электроприводом, передача сигналов в пожарную часть, включение звуковой и световой пожарной сигнализации, передача сигнала на пожарный пост (в диспетчерскую) «Пожар» и передача сигналов для управления технологическими системами, системами вентиляции и т.п. должны осуществляться после регистрации горения автоматическим пожарным извещателем наведения первой из обнаруживших пожар РУП. | На объекте защиты включение пожарного насоса (запорно-пусковых устройств с электроприводом, передача сигналов в пожарную часть, включение звуковой и световой пожарной сигнализации, передача сигнала на пожарный пост (в диспетчерскую) «Пожар» и передача сигналов для управления технологическими системами, системами вентиляции и т.п.) осуществляется до момента регистрации горения автоматическим пожарным извещателем наведения первой из обнаруживших пожар РУП. | Общее требование | 24
п. 7.2.4 | При срабатывании автоматического извещателя общего обзора или любого автоматического зонного извещателя на пожарный пост (в диспетчерскую) должен поступать сигнал «Внимание». | На объекте защиты при срабатывании автоматического извещателя общего обзора (любого автоматического зонного извещателя) на пожарный пост (в диспетчерскую) не поступает сигнал «Внимание». | Общее требование | 24
п. 8.1.1 | Автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) применяются для ликвидации пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331 и электрооборудования (электроустановок под напряжением). При этом установки не должны применяться для тушения пожаров: - волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.); - химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха; - гидридов металлов и пирофорных веществ; - порошков металлов (натрий, калий, магний, титан и др.). | На объекте защиты автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) применяются для тушения пожара волокнистых (сыпучих, пористых и других горючих) материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.) | Общее требование | 24
п. 8.1.1 | Автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) применяются для ликвидации пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331 и электрооборудования (электроустановок под напряжением). При этом установки не должны применяться для тушения пожаров: - волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.); - химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха; - гидридов металлов и пирофорных веществ; - порошков металлов (натрий, калий, магний, титан и др.). | На объекте защиты автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) применяются для тушения пожара химических веществ (и их смесей, полимерных материалов), склонных к тлению и горению без доступа воздуха | Общее требование | 24
п. 8.1.1 | Автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) применяются для ликвидации пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331 и электрооборудования (электроустановок под напряжением). При этом установки не должны применяться для тушения пожаров: - волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.); - химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха; - гидридов металлов и пирофорных веществ; - порошков металлов (натрий, калий, магний, титан и др.). | На объекте защиты автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) применяются для тушения пожара гидридов металлов и пирофорных веществ. | Общее требование | 24
п. 8.1.1 | Автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) применяются для ликвидации пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331 и электрооборудования (электроустановок под напряжением). При этом установки не должны применяться для тушения пожаров: - волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.); - химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха; - гидридов металлов и пирофорных веществ; - порошков металлов (натрий, калий, магний, титан и др.). | На объекте защиты автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) применяются для тушения пожара порошков металлов (натрий, калий, магний, титан и др.). | Общее требование | 24
п. 8.1.2 | Запрещается применение установок объемного углекислотного (СО2) пожаротушения: а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы установки; б) помещениях с большим количеством людей (50 человек и более). | На объекте защиты установка объемного углекислотного (СО2) пожаротушения применяется в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы установки. | Общее требование | 24
п. 8.1.2 | Запрещается применение установок объемного углекислотного (СО2) пожаротушения: а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы установки; б) помещениях с большим количеством людей (50 человек и более). | На объекте защиты установка объемного углекислотного (СО2) пожаротушения применяется в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более). | Общее требование | 24
п. 8.1.3 | Установки объемного пожаротушения (кроме установок азотного и аргонного пожаротушения) применяются для защиты помещений (оборудования), имеющих стационарные ограждающие конструкции с параметром негерметичности не более значений, указанных в таблице Д.12 приложения Д. Для установок азотного и аргонного пожаротушения параметр негерметичности не должен превышать 0,001 м–1. Примечания: 1 При разделении объема защищаемого помещения на смежные зоны (фальшпол, фальшпотолок и т. п.) параметр негерметичности не должен превышать указанных значений для каждой зоны. Параметр негерметичности определяют без учета проемов в ограждающих поверхностях между смежными зонами, если в них предусмотрена одновременная подача газовых огнетушащих веществ (ГОТВ). 2 Проектирование установок объемного пожаротушения для защиты помещений с большими значениями параметра негерметичности производится по дополнительным нормам, разрабатываемым для конкретного объекта. | На объекте защиты применяется установка объемного пожаротушения (кроме установок азотного и аргонного пожаротушения) для защиты помещений (оборудования), имеющих стационарные ограждающие конструкции с нарушением параметров негерметичности, указанных в таблице Д.12 приложения Д. | Общее требование | 24
п. 8.4.1 | Установки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50969. Исполнение оборудования, входящего в состав установки, должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов. | На объекте защиты установка газового пожаротушения не соответствует требованиям ГОСТ Р 50969. | Общее требование | 24
п. 8.6.2 | Централизованные установки кроме расчетного количества ГОТВ должны иметь его 100 %-ный резерв. Допускается совместное хранение расчетного количества и резерва ГОТВ в изотермическом резервуаре при условии оборудования последнего запорно-пусковым устройством с реверсивным приводом и техническими средствами его управления. | На объекте защиты централизованные установки кроме расчетного количества ГОТВ не имеет его 100 %-ный резерв. | Общее требование | 24
п. 8.6.3 | Модульные установки кроме расчетного количества ГОТВ должны иметь его 100 %-ный запас. При наличии на объекте нескольких модульных установок запас предусматривается в объеме, достаточном для восстановления работоспособности установки, сработавшей в любом из защищаемых помещений объекта. Запас следует хранить в модулях, аналогичных модулям установок. Модули с запасом должны быть подготовлены к монтажу в установки. Модули с запасом должны храниться на складе объекта или организации, осуществляющей сервисное обслуживание установок пожаротушения. | На объекте защиты модульные установки кроме расчетного количества ГОТВ не имеют его 100 %-ный запас. | Общее требование | 24
п. 8.7.1 | Установка должна обеспечивать задержку выпуска ГОТВ в защищаемое помещение при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей, отключение вентиляции (кондиционирования и т. п.), закрытие заслонок (противопожарных клапанов и т. д.), но не менее 10 с от момента включения в помещении устройств оповещения об эвакуации. Время полного закрытия заслонок (клапанов) в воздуховодах вентиляционных систем в защищаемом помещении не должно превышать указанного времени задержки в это помещение. Примечание — Допускается не отключать при пожаротушении вентиляционные установки, которые обеспечивают безопасность технологического процесса в защищаемом помещении. При этом расчет установки производится по специальной методике с учетом индивидуальных особенностей защищаемого объекта. | На объекте защиты установка не обеспечивает задержку выпуска ГОТВ в защищаемое помещение при автоматическом (дистанционном) пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей. | Общее требование | 24
п. 8.7.2 | Установка должна обеспечивать инерционность (время срабатывания без учета времени задержки выпуска ГОТВ) не более 15 с. | На объекте защиты установка газового пожаротушения не обеспечивает инерционность не более 15 c. | Общее требование | 24
п. 8.7.3 | Установка должна обеспечивать подачу не менее 95 % массы ГОТВ, требуемой для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении, за временной интервал, не превышающий: - 10 с для модульных установок, в которых в качестве ГОТВ применяются сжиженные газы (кроме двуокиси углерода); - 15 с для централизованных установок, в которых в качестве ГОТВ применяются сжиженные газы (кроме двуокиси углерода); - 60 с для модульных и централизованных установок, в которых в качестве ГОТВ применяются двуокись углерода или сжатые газы. Номинальное значение временного интервала определяется при хранении сосуда с ГОТВ при температуре 20 °С. | На объекте защиты установка не обеспечивает подачу ГОТВ, требуемого для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении, за указанный временной интервал. | Общее требование | 24
п. 8.8.1 | В установках применяются: - модули газового пожаротушения; - батареи газового пожаротушения; - изотермические резервуары пожарные. В централизованных установках сосуды следует размещать в станциях пожаротушения. В модульных установках модули могут располагаться как в самом защищаемом помещении, так и за его пределами, в непосредственной близости от него. Расстояние от сосудов до источников тепла (приборов отопления и т. п.) должно составлять не менее 1 м. Распределительные устройства следует размещать в помещении станции пожаротушения. | На объекте защиты расстояние от сосуда для газового огнетушащего вещества до источников тепла (приборов отопления и т. п.) составляет менее 1 м. | Общее требование | 24
п. 8.8.1 | В установках применяются: - модули газового пожаротушения; - батареи газового пожаротушения; - изотермические резервуары пожарные. В централизованных установках сосуды следует размещать в станциях пожаротушения. В модульных установках модули могут располагаться как в самом защищаемом помещении, так и за его пределами, в непосредственной близости от него. Расстояние от сосудов до источников тепла (приборов отопления и т. п.) должно составлять не менее 1 м. Распределительные устройства следует размещать в помещении станции пожаротушения. | На объекте защиты распределительные устройства размещены с нарушением требований. | Общее требование | 24
п. 8.8.2 | Размещение технологического оборудования централизованных и модульных установок должно обеспечивать возможность их обслуживания. | На объекте защиты размещение технологического оборудования централизованных (модульных) установок не обеспечивает возможность их обслуживания. | Общее требование | 24
п. 8.8.3 | Сосуды следует размещать возможно ближе к защищаемым помещениям. При этом сосуды не следует располагать в местах, где они могут быть подвергнуты опасному воздействию факторов пожара (взрыва), механическому, химическому или иному повреждению, прямому воздействию солнечных лучей. | На объекте защиты сосуды для газового огнетушащего вещества размещены с нарушением требований. | Общее требование | 24
п. 8.8.4 | Для модулей одного типоразмера в установке расчетные значения по наполнению ГОТВ и газом-вытеснителем должны быть одинаковыми. | На объекте защиты в установке модули одного типоразмера имеют разные расчетные значения по наполнению ГОТВ и газом-вытеснителем. | Общее требование | 24
п. 8.8.5 | При подключении двух и более модулей к коллектору (трубопроводу) следует применять модули одного типоразмера: - с одинаковым наполнением ГОТВ и давлением газа-вытеснителя, если в качестве ГОТВ применяется сжиженный газ; - с одинаковым давлением ГОТВ, если в качестве ГОТВ применяется сжатый газ; - с одинаковым наполнением ГОТВ, если в качестве ГОТВ применяется сжиженный газ без газавытеснителя. Подключение модулей к коллектору следует производить через обратный клапан. Примечание — Если алгоритм работы установки предусматривает одновременную подачу из всех модулей, подключенных к общему коллектору, то допускается не устанавливать обратные клапаны для их подключения к коллектору. При этом для герметизации коллектора при отключении модулей следует предусмотреть заглушки. | На объекте защиты к коллектору подключено более двух модулей разного типоразмера. | Общее требование | 24
п. 8.8.6 | Модули в составе установки должны быть надежно закреплены в соответствии с технической документацией изготовителя. | На объекте защиты модули в составе установки закреплены с нарушением требований технической документации изготовителя. | Общее требование | 24
п. 8.8.7 | Сосуды для хранения резерва должны быть подключены и находиться в режиме местного пуска. Переключение таких сосудов в режим дистанционного или автоматического пуска предусматривается только после подачи или отказа подачи расчетного количества ГОТВ. | На объекте защиты не подключены сосуды для хранения резерва. | Общее требование | 24
п. 8.8.8 | Технические средства контроля сохранности ГОТВ и газа-вытеснителя в модулях должны соответствовать ГОСТ Р 53281. Модули, предназначенные для хранения: - ГОТВ-сжиженных газов, применяемых без газа-вытеснителя (например, хладон 23 или СО2), должны содержать в своем составе устройства контроля массы или уровня жидкой фазы ГОТВ. Устройство контроля должно срабатывать при уменьшении массы модуля на величину, не превышающую 5 % от массы ГОТВ в модуле. - ГОТВ-сжатых газов должны содержать устройство контроля давления, обеспечивающее контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5 % от давления в модуле. - ГОТВ-сжиженных газов с газом-вытеснителем, должны содержать устройство контроля давления, обеспечивающее контроль протечки газа-вытеснителя, не превышающей 10 % от давления газа-вытеснителя, заправленного в модуль. Метод контроля сохранности ГОТВ должен обеспечивать контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5 %. При этом контроль сохранности массы ГОТВ в модулях с газом-вытеснителем осуществляется периодическим взвешиванием. Периодичность контроля и технические средства для его осуществления определяются изготовителем модуля и должны быть указаны в ТД на модуль. | На объекте защиты технические средства контроля сохранности ГОТВ и газа-вытеснителя в модулях не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53281. | Общее требование | 24
п. 8.8.8 | Технические средства контроля сохранности ГОТВ и газа-вытеснителя в модулях должны соответствовать ГОСТ Р 53281. Модули, предназначенные для хранения: - ГОТВ-сжиженных газов, применяемых без газа-вытеснителя (например, хладон 23 или СО2), должны содержать в своем составе устройства контроля массы или уровня жидкой фазы ГОТВ. Устройство контроля должно срабатывать при уменьшении массы модуля на величину, не превышающую 5 % от массы ГОТВ в модуле. - ГОТВ-сжатых газов должны содержать устройство контроля давления, обеспечивающее контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5 % от давления в модуле. - ГОТВ-сжиженных газов с газом-вытеснителем, должны содержать устройство контроля давления, обеспечивающее контроль протечки газа-вытеснителя, не превышающей 10 % от давления газа-вытеснителя, заправленного в модуль. Метод контроля сохранности ГОТВ должен обеспечивать контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5 %. При этом контроль сохранности массы ГОТВ в модулях с газом-вытеснителем осуществляется периодическим взвешиванием. Периодичность контроля и технические средства для его осуществления определяются изготовителем модуля и должны быть указаны в ТД на модуль. | На объекте защиты модуль установки газового пожаротушения предназначенный для хранения ГОТВ-сжиженных газов, применяемых без газа-вытеснителя (например, хладон 23 или СО2), не содержит в своем составе устройства контроля массы или уровня жидкой фазы ГОТВ. | Общее требование | 24
п. 8.8.8 | Технические средства контроля сохранности ГОТВ и газа-вытеснителя в модулях должны соответствовать ГОСТ Р 53281. Модули, предназначенные для хранения: - ГОТВ-сжиженных газов, применяемых без газа-вытеснителя (например, хладон 23 или СО2), должны содержать в своем составе устройства контроля массы или уровня жидкой фазы ГОТВ. Устройство контроля должно срабатывать при уменьшении массы модуля на величину, не превышающую 5 % от массы ГОТВ в модуле. - ГОТВ-сжатых газов должны содержать устройство контроля давления, обеспечивающее контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5 % от давления в модуле. - ГОТВ-сжиженных газов с газом-вытеснителем, должны содержать устройство контроля давления, обеспечивающее контроль протечки газа-вытеснителя, не превышающей 10 % от давления газа-вытеснителя, заправленного в модуль. Метод контроля сохранности ГОТВ должен обеспечивать контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5 %. При этом контроль сохранности массы ГОТВ в модулях с газом-вытеснителем осуществляется периодическим взвешиванием. Периодичность контроля и технические средства для его осуществления определяются изготовителем модуля и должны быть указаны в ТД на модуль. | На объекте защиты модуль установки газового пожаротушения предназначенный для хранения ГОТВ-сжатых газов не содержит устройство контроля давления. | Общее требование | 24
п. 8.8.8 | Технические средства контроля сохранности ГОТВ и газа-вытеснителя в модулях должны соответствовать ГОСТ Р 53281. Модули, предназначенные для хранения: - ГОТВ-сжиженных газов, применяемых без газа-вытеснителя (например, хладон 23 или СО2), должны содержать в своем составе устройства контроля массы или уровня жидкой фазы ГОТВ. Устройство контроля должно срабатывать при уменьшении массы модуля на величину, не превышающую 5 % от массы ГОТВ в модуле. - ГОТВ-сжатых газов должны содержать устройство контроля давления, обеспечивающее контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5 % от давления в модуле. - ГОТВ-сжиженных газов с газом-вытеснителем, должны содержать устройство контроля давления, обеспечивающее контроль протечки газа-вытеснителя, не превышающей 10 % от давления газа-вытеснителя, заправленного в модуль. Метод контроля сохранности ГОТВ должен обеспечивать контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5 %. При этом контроль сохранности массы ГОТВ в модулях с газом-вытеснителем осуществляется периодическим взвешиванием. Периодичность контроля и технические средства для его осуществления определяются изготовителем модуля и должны быть указаны в ТД на модуль. | На объекте защиты модуль установки газового пожаротушения предназначенный для хранения ГОТВ-сжиженных газов с газом-вытеснителем, не содержит устройство контроля давления. | Общее требование | 24
п. 8.8.8 | Технические средства контроля сохранности ГОТВ и газа-вытеснителя в модулях должны соответствовать ГОСТ Р 53281. Модули, предназначенные для хранения: - ГОТВ-сжиженных газов, применяемых без газа-вытеснителя (например, хладон 23 или СО2), должны содержать в своем составе устройства контроля массы или уровня жидкой фазы ГОТВ. Устройство контроля должно срабатывать при уменьшении массы модуля на величину, не превышающую 5 % от массы ГОТВ в модуле. - ГОТВ-сжатых газов должны содержать устройство контроля давления, обеспечивающее контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5 % от давления в модуле. - ГОТВ-сжиженных газов с газом-вытеснителем, должны содержать устройство контроля давления, обеспечивающее контроль протечки газа-вытеснителя, не превышающей 10 % от давления газа-вытеснителя, заправленного в модуль. Метод контроля сохранности ГОТВ должен обеспечивать контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5 %. При этом контроль сохранности массы ГОТВ в модулях с газом-вытеснителем осуществляется периодическим взвешиванием. Периодичность контроля и технические средства для его осуществления определяются изготовителем модуля и должны быть указаны в ТД на модуль. | На объекте защиты в модуле предназначенном для хранения ГОТВ-сжиженных газов, применяемых без газа-вытеснителя (например, хладон 23 или СО2) не срабатывает устройство контроля при уменьшении массы модуля на величину, не превышающую 5 % от массы ГОТВ в модуле. | Общее требование | 24
п. 8.8.8 | Технические средства контроля сохранности ГОТВ и газа-вытеснителя в модулях должны соответствовать ГОСТ Р 53281. Модули, предназначенные для хранения: - ГОТВ-сжиженных газов, применяемых без газа-вытеснителя (например, хладон 23 или СО2), должны содержать в своем составе устройства контроля массы или уровня жидкой фазы ГОТВ. Устройство контроля должно срабатывать при уменьшении массы модуля на величину, не превышающую 5 % от массы ГОТВ в модуле. - ГОТВ-сжатых газов должны содержать устройство контроля давления, обеспечивающее контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5 % от давления в модуле. - ГОТВ-сжиженных газов с газом-вытеснителем, должны содержать устройство контроля давления, обеспечивающее контроль протечки газа-вытеснителя, не превышающей 10 % от давления газа-вытеснителя, заправленного в модуль. Метод контроля сохранности ГОТВ должен обеспечивать контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5 %. При этом контроль сохранности массы ГОТВ в модулях с газом-вытеснителем осуществляется периодическим взвешиванием. Периодичность контроля и технические средства для его осуществления определяются изготовителем модуля и должны быть указаны в ТД на модуль. | На объекте защиты в модуле предназначенном для хранения ГОТВ-сжатых газов устройство контроля давления, не обеспечивает контроль протечки ГОТВ (не превышающей 5 % от давления в модуле). | Общее требование | 24
п. 8.8.8 | Технические средства контроля сохранности ГОТВ и газа-вытеснителя в модулях должны соответствовать ГОСТ Р 53281. Модули, предназначенные для хранения: - ГОТВ-сжиженных газов, применяемых без газа-вытеснителя (например, хладон 23 или СО2), должны содержать в своем составе устройства контроля массы или уровня жидкой фазы ГОТВ. Устройство контроля должно срабатывать при уменьшении массы модуля на величину, не превышающую 5 % от массы ГОТВ в модуле. - ГОТВ-сжатых газов должны содержать устройство контроля давления, обеспечивающее контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5 % от давления в модуле. - ГОТВ-сжиженных газов с газом-вытеснителем, должны содержать устройство контроля давления, обеспечивающее контроль протечки газа-вытеснителя, не превышающей 10 % от давления газа-вытеснителя, заправленного в модуль. Метод контроля сохранности ГОТВ должен обеспечивать контроль протечки ГОТВ, не превышающей 5 %. При этом контроль сохранности массы ГОТВ в модулях с газом-вытеснителем осуществляется периодическим взвешиванием. Периодичность контроля и технические средства для его осуществления определяются изготовителем модуля и должны быть указаны в ТД на модуль. | На объекте защиты в модуле предназначенном для хранения ГОТВ-сжиженных газов с газом-вытеснителем, устройство контроля давления не обеспечивает контроль протечки газа-вытеснителя (не превышающей 10 % от давления газа-вытеснителя, заправленного в модуль). | Общее требование | 24
п. 8.9.1 | Трубопроводы установок следует выполнять из стальных труб по ГОСТ 8732 или ГОСТ 8734, а также труб из латуни или нержавеющей стали. Побудительные трубопроводы следует выполнять из стальных труб по ГОСТ 10704. Для резьбового соединения труб следует применять фитинги из аналогичного материала. | На объекте трубопроводы установки выполнены с нарушением требований ГОСТ 8732 или ГОСТ 8734. | Общее требование | 24
п. 8.9.1 | Трубопроводы установок следует выполнять из стальных труб по ГОСТ 8732 или ГОСТ 8734, а также труб из латуни или нержавеющей стали. Побудительные трубопроводы следует выполнять из стальных труб по ГОСТ 10704. Для резьбового соединения труб следует применять фитинги из аналогичного материала. | На объекте защиты побудительный трубопровод выполнен с нарушением требований ГОСТ 10704. | Общее требование | 24
п. 8.9.3 | Конструкция трубопроводов должна обеспечивать возможность продувки для удаления воды после проведения гидравлических испытаний или слива накопившегося конденсата. | На объекте защиты конструкция трубопровода не обеспечивает возможность продувки для удаления воды после проведения гидравлических испытаний (или слива накопившегося конденсата). | Общее требование | 24
п. 8.9.4 | Трубопроводы должны быть надежно закреплены. Зазор между трубопроводом и стеной должен составлять не менее 2 см. | На объекте защиты зазор между трубопроводом и стеной составляет менее 2 см. | Общее требование | 24
п. 8.9.5 | Трубопроводы и их соединения должны обеспечивать прочность при давлении, равном 1,25Рраб, и герметичность в течение 5 мин при давлении, равном Рраб (где Рраб — максимальное давление ГОТВ в сосуде в условиях эксплуатации). | На объекте защиты трубопровод и его соединения не обеспечивают прочность при давлении, равном 1,25Рраб, и герметичность в течение 5 мин при давлении, равном Рраб (где Рраб — максимальное давление ГОТВ в сосуде в условиях эксплуатации). | Общее требование | 24
п. 8.9.6 | Трубопроводы установок должны быть заземлены (занулены). Знак и место заземления — по ГОСТ 21130. | На объекте защиты трубопровод установки не заземлен. | Общее требование | 24
п. 8.9.6 | Трубопроводы установок должны быть заземлены (занулены). Знак и место заземления — по ГОСТ 21130. | На объекте защиты знак и место заземления не соответствуют требования ГОСТ 21130. | Общее требование | 24
п. 8.9.7 | Для соединения модулей с трубопроводом допускается применять гибкие соединители (например, рукава высокого давления) или медные трубопроводы, прочность которых должна обеспечиваться при давлении не менее 1,5Рраб. | На объекте защиты для соединения модулей с трубопроводом применяется гибкие соединители (медные трубопроводы), прочность которых не обеспечивается при давлении 1,5Рраб. | Общее требование | 24
п. 8.9.9 | Внутренний объем трубопроводов не должен превышать 80 % объема жидкой фазы расчетного количества ГОТВ при температуре 20 °С. | На объекте защиты внутренний объем трубопроводов превышает 80 % объема жидкой фазы расчетного количества ГОТВ при температуре 20 °С. | Общее требование | 24
п. 8.10.1 | Размещение термочувствительных элементов побудительных систем в защищаемых помещениях производится в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 5. | На объекте защиты размещение термочувствительных элементов побудительных систем в защищаемых помещениях производится с нарушением требований, приведенных в разделе 5. | Общее требование | 24
п. 8.10.2 | Диаметр условного прохода побудительных трубопроводов следует принимать равным 15 мм. | На объекте защиты диаметр побудительного трубопровода дренчерной установки менее 15 мм. | Общее требование | 24
п. 8.10.3 | Побудительные трубопроводы и их соединения в установках должны обеспечивать прочность при давлении 1,25Р и герметичность при давлении не менее Р (Р — максимальное давление газа (воздуха) или жидкости в побудительной системе). | На объекте защиты побудительные трубопроводы и их соединения в установке не обеспечивают прочность при давлении 1,25Р. | Общее требование | 24
п. 8.10.3 | Побудительные трубопроводы и их соединения в установках должны обеспечивать прочность при давлении 1,25Р и герметичность при давлении не менее Р (Р — максимальное давление газа (воздуха) или жидкости в побудительной системе). | На объекте защиты побудительные трубопроводы и их соединения в установке не обеспечивают герметичность при давлении не менее Р (Р — максимальное давление газа (воздуха) или жидкости в побудительной системе). | Общее требование | 24
п.8.10.4 | Устройства дистанционного пуска установки должны располагаться на высоте не более 1,7 м. Остальные требования к устройствам дистанционного пуска должны соответствовать требованиям к аналогичным устройствам АУГП, изложенным в разделах 12 — 17 настоящего свода правил и действующей нормативной документации. | На объекте защиты устройства дистанционного пуска установки располагаться на высоте более 1,7 м. | Общее требование | 24
п.8.11.3 | Насадки, установленные на трубопроводной разводке для подачи ГОТВ, плотность которых при нормальных условиях больше плотности воздуха, должны быть расположены на расстоянии не более 0,5 м от перекрытия (потолка, подвесного потолка, фальшпотолка) защищаемого помещения. | На объекте защиты насадки, установленные на трубопроводной разводке для подачи ГОТВ, (плотность которых при нормальных условиях больше плотности воздуха), расположена на расстоянии более 0,5 м от перекрытия (потолка, подвесного потолка, фальшпотолка) защищаемого помещения. | Общее требование | 24
п. 8.11.4 | Разница расходов ГОТВ между двумя крайними насадками на одном распределительном трубопроводе не должна превышать 20 %. | На объекте защиты разница расходов ГОТВ между двумя крайними насадками на одном распределительном трубопроводе превышает 20 %. | Общее требование | 24
п. 8.11.6 | В одном помещении (защищаемом объеме) должны применяться насадки только одного типоразмера. | На объекте защиты в одном помещении (защищаемом объеме) применяются насадки разного типоразмера. | Общее требование | 24
п. 8.11.7 | Прочность насадков должна обеспечиваться при давлении 1,25Рраб. Насадки должны быть изготовлены из коррозионно-стойкого материала (например, латуни) или иметь защитные покрытия. | На объекте защиты не обеспечивается прочность насадки при давлении 1,25Рраб. | Общее требование | 24
п. 8.11.8 | Выпускные отверстия насадков должны быть ориентированы таким образом, чтобы струи ГОТВ не были непосредственно направлены в постоянно открытые проемы защищаемого помещения. | На объекте защиты выпускные отверстия насадков направлены в постоянно открытые проемы защищаемого помещения. | Общее требование | 24
п. 8.11.9 | При расположении насадков в местах их возможного механического повреждения или засорения они должны быть защищены. | На объекте защиты насадки не защищены от возможного механического повреждения (засорения). | Общее требование | 24
п. 8.12.1 | Помещения станций пожаротушения должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Помещения станции нельзя располагать под и над помещениями категорий А и Б. Помещения станций пожаротушения, как правило, следует располагать в подвале, на цокольном этаже или первом этаже зданий. Допускается размещение станции пожаротушения выше первого этажа, при этом подъемно-транспортные устройства зданий, сооружений должны обеспечивать возможность доставки оборудования к месту установки и проведения эксплуатационных работ. Выход из станции следует предусматривать наружу, на лестничную клетку, имеющую выход наружу, в вестибюль или в коридор, при условии, что расстояние от выхода из станции до лестничной клетки не превышает 25 м и в этот коридор нет выходов из помещений категорий А и Б. Примечание — Изотермические резервуары допускается устанавливать вне помещения станции с устройством навеса для защиты от осадков и солнечной радиации с ограждением по периметру площадки. При этом следует: - предусмотреть в месте установки резервуара аварийное освещение; - выполнить мероприятия, исключающие несанкционированный доступ людей к резервуару, узлам его управления (пуска) и распределительным устройствам; - предусмотреть подъездные пути к резервуару. | На объекте защиты помещение станции пожаротушения не отделено от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. | Общее требование | 24
п. 8.12.1 | Помещения станций пожаротушения должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Помещения станции нельзя располагать под и над помещениями категорий А и Б. Помещения станций пожаротушения, как правило, следует располагать в подвале, на цокольном этаже или первом этаже зданий. Допускается размещение станции пожаротушения выше первого этажа, при этом подъемно-транспортные устройства зданий, сооружений должны обеспечивать возможность доставки оборудования к месту установки и проведения эксплуатационных работ. Выход из станции следует предусматривать наружу, на лестничную клетку, имеющую выход наружу, в вестибюль или в коридор, при условии, что расстояние от выхода из станции до лестничной клетки не превышает 25 м и в этот коридор нет выходов из помещений категорий А и Б. Примечание — Изотермические резервуары допускается устанавливать вне помещения станции с устройством навеса для защиты от осадков и солнечной радиации с ограждением по периметру площадки. При этом следует: - предусмотреть в месте установки резервуара аварийное освещение; - выполнить мероприятия, исключающие несанкционированный доступ людей к резервуару, узлам его управления (пуска) и распределительным устройствам; - предусмотреть подъездные пути к резервуару. | На объекте защиты помещение станции располагается под помещениями категорий А и Б. | Общее требование | 24
п. 8.12.1 | Помещения станций пожаротушения должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Помещения станции нельзя располагать под и над помещениями категорий А и Б. Помещения станций пожаротушения, как правило, следует располагать в подвале, на цокольном этаже или первом этаже зданий. Допускается размещение станции пожаротушения выше первого этажа, при этом подъемно-транспортные устройства зданий, сооружений должны обеспечивать возможность доставки оборудования к месту установки и проведения эксплуатационных работ. Выход из станции следует предусматривать наружу, на лестничную клетку, имеющую выход наружу, в вестибюль или в коридор, при условии, что расстояние от выхода из станции до лестничной клетки не превышает 25 м и в этот коридор нет выходов из помещений категорий А и Б. Примечание — Изотермические резервуары допускается устанавливать вне помещения станции с устройством навеса для защиты от осадков и солнечной радиации с ограждением по периметру площадки. При этом следует: - предусмотреть в месте установки резервуара аварийное освещение; - выполнить мероприятия, исключающие несанкционированный доступ людей к резервуару, узлам его управления (пуска) и распределительным устройствам; - предусмотреть подъездные пути к резервуару. | На объекте защиты станция пожаротушения находится выше первого этажа, при этом подъемно-транспортные устройства здания, (сооружения) не обеспечивает возможность доставки оборудования к месту установки и проведения эксплуатационных работ. | Общее требование | 24
п. 8.12.1 | Помещения станций пожаротушения должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Помещения станции нельзя располагать под и над помещениями категорий А и Б. Помещения станций пожаротушения, как правило, следует располагать в подвале, на цокольном этаже или первом этаже зданий. Допускается размещение станции пожаротушения выше первого этажа, при этом подъемно-транспортные устройства зданий, сооружений должны обеспечивать возможность доставки оборудования к месту установки и проведения эксплуатационных работ. Выход из станции следует предусматривать наружу, на лестничную клетку, имеющую выход наружу, в вестибюль или в коридор, при условии, что расстояние от выхода из станции до лестничной клетки не превышает 25 м и в этот коридор нет выходов из помещений категорий А и Б. Примечание — Изотермические резервуары допускается устанавливать вне помещения станции с устройством навеса для защиты от осадков и солнечной радиации с ограждением по периметру площадки. При этом следует: - предусмотреть в месте установки резервуара аварийное освещение; - выполнить мероприятия, исключающие несанкционированный доступ людей к резервуару, узлам его управления (пуска) и распределительным устройствам; - предусмотреть подъездные пути к резервуару. | На объекте защиты не предусмотрен выход из станции пожаротушения наружу ( на лестничную клетку, имеющую выход наружу, в вестибюль или в коридор). | Общее требование | 24
п. 8.12.1 | Помещения станций пожаротушения должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Помещения станции нельзя располагать под и над помещениями категорий А и Б. Помещения станций пожаротушения, как правило, следует располагать в подвале, на цокольном этаже или первом этаже зданий. Допускается размещение станции пожаротушения выше первого этажа, при этом подъемно-транспортные устройства зданий, сооружений должны обеспечивать возможность доставки оборудования к месту установки и проведения эксплуатационных работ. Выход из станции следует предусматривать наружу, на лестничную клетку, имеющую выход наружу, в вестибюль или в коридор, при условии, что расстояние от выхода из станции до лестничной клетки не превышает 25 м и в этот коридор нет выходов из помещений категорий А и Б. Примечание — Изотермические резервуары допускается устанавливать вне помещения станции с устройством навеса для защиты от осадков и солнечной радиации с ограждением по периметру площадки. При этом следует: - предусмотреть в месте установки резервуара аварийное освещение; - выполнить мероприятия, исключающие несанкционированный доступ людей к резервуару, узлам его управления (пуска) и распределительным устройствам; - предусмотреть подъездные пути к резервуару. | На объекте защиты расстояние от выхода из станции пожаротушения до лестничной клетки превышает 25 м. | Общее требование | 24
п. 8.12.1 | Помещения станций пожаротушения должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Помещения станции нельзя располагать под и над помещениями категорий А и Б. Помещения станций пожаротушения, как правило, следует располагать в подвале, на цокольном этаже или первом этаже зданий. Допускается размещение станции пожаротушения выше первого этажа, при этом подъемно-транспортные устройства зданий, сооружений должны обеспечивать возможность доставки оборудования к месту установки и проведения эксплуатационных работ. Выход из станции следует предусматривать наружу, на лестничную клетку, имеющую выход наружу, в вестибюль или в коридор, при условии, что расстояние от выхода из станции до лестничной клетки не превышает 25 м и в этот коридор нет выходов из помещений категорий А и Б. Примечание — Изотермические резервуары допускается устанавливать вне помещения станции с устройством навеса для защиты от осадков и солнечной радиации с ограждением по периметру площадки. При этом следует: - предусмотреть в месте установки резервуара аварийное освещение; - выполнить мероприятия, исключающие несанкционированный доступ людей к резервуару, узлам его управления (пуска) и распределительным устройствам; - предусмотреть подъездные пути к резервуару. | На объекте защиты станция пожаротушения не оборудована непосредственно выходом на ружу. | Общее требование | 24
п. 8.12.2 | Высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 2,5 м для установок, в которых применяются модули или батареи. Минимальная высота помещения при использовании изотермического резервуара определяется высотой резервуара с учетом обеспечения расстояния от него до потолка не менее 1 м. В помещениях станций пожаротушения должна быть температура от 5 до 35 °С, относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 °С, освещенность — не менее 100 лк при люминесцентных лампах или не менее 75 лк при лампах накаливания. Аварийное освещение должно соответствовать требованиям [9]. Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом, а также телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство. У входа в помещение станции должно быть установлено световое табло «Станция пожаротушения». Входная дверь должна иметь запорное устройство, исключающее несанкционированный доступ в помещение станции пожаротушения. | На объекте защиты высота помещения станции пожаротушения для установок, в которых применяются модули или батареи менее 2,5 м | Общее требование | 24
п. 8.12.2 | Высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 2,5 м для установок, в которых применяются модули или батареи. Минимальная высота помещения при использовании изотермического резервуара определяется высотой резервуара с учетом обеспечения расстояния от него до потолка не менее 1 м. В помещениях станций пожаротушения должна быть температура от 5 до 35 °С, относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 °С, освещенность — не менее 100 лк при люминесцентных лампах или не менее 75 лк при лампах накаливания. Аварийное освещение должно соответствовать требованиям [9]. Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом, а также телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство. У входа в помещение станции должно быть установлено световое табло «Станция пожаротушения». Входная дверь должна иметь запорное устройство, исключающее несанкционированный доступ в помещение станции пожаротушения. | На объекте защиты, в помещения высота от изотермического резервуара до потолка менее 1 м. | Общее требование | 24
п. 8.12.2 | Высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 2,5 м для установок, в которых применяются модули или батареи. Минимальная высота помещения при использовании изотермического резервуара определяется высотой резервуара с учетом обеспечения расстояния от него до потолка не менее 1 м. В помещениях станций пожаротушения должна быть температура от 5 до 35 °С, относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 °С, освещенность — не менее 100 лк при люминесцентных лампах или не менее 75 лк при лампах накаливания. Аварийное освещение должно соответствовать требованиям [9]. Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом, а также телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство. У входа в помещение станции должно быть установлено световое табло «Станция пожаротушения». Входная дверь должна иметь запорное устройство, исключающее несанкционированный доступ в помещение станции пожаротушения. | На объекте защиты в помещении станции пожаротушения температурный режим не соответствует требованиям. | Общее требование | 24
п. 8.12.2 | Высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 2,5 м для установок, в которых применяются модули или батареи. Минимальная высота помещения при использовании изотермического резервуара определяется высотой резервуара с учетом обеспечения расстояния от него до потолка не менее 1 м. В помещениях станций пожаротушения должна быть температура от 5 до 35 °С, относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 °С, освещенность — не менее 100 лк при люминесцентных лампах или не менее 75 лк при лампах накаливания. Аварийное освещение должно соответствовать требованиям [9]. Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом, а также телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство. У входа в помещение станции должно быть установлено световое табло «Станция пожаротушения». Входная дверь должна иметь запорное устройство, исключающее несанкционированный доступ в помещение станции пожаротушения. | На объекте защиты в помещении станции пожаротушения относительная влажность воздуха более 80 % при 25 °С. | Общее требование | 24
п. 8.12.2 | Высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 2,5 м для установок, в которых применяются модули или батареи. Минимальная высота помещения при использовании изотермического резервуара определяется высотой резервуара с учетом обеспечения расстояния от него до потолка не менее 1 м. В помещениях станций пожаротушения должна быть температура от 5 до 35 °С, относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 °С, освещенность — не менее 100 лк при люминесцентных лампах или не менее 75 лк при лампах накаливания. Аварийное освещение должно соответствовать требованиям [9]. Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом, а также телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство. У входа в помещение станции должно быть установлено световое табло «Станция пожаротушения». Входная дверь должна иметь запорное устройство, исключающее несанкционированный доступ в помещение станции пожаротушения. | На объекте защиты освещенность в помещении станции пожаротушения менее 100 лк при люминесцентных лампах. | Общее требование | 24
п. 8.12.2 | Высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 2,5 м для установок, в которых применяются модули или батареи. Минимальная высота помещения при использовании изотермического резервуара определяется высотой резервуара с учетом обеспечения расстояния от него до потолка не менее 1 м. В помещениях станций пожаротушения должна быть температура от 5 до 35 °С, относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 °С, освещенность — не менее 100 лк при люминесцентных лампах или не менее 75 лк при лампах накаливания. Аварийное освещение должно соответствовать требованиям [9]. Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом, а также телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство. У входа в помещение станции должно быть установлено световое табло «Станция пожаротушения». Входная дверь должна иметь запорное устройство, исключающее несанкционированный доступ в помещение станции пожаротушения. | На объекте защиты освещенность в помещении станции пожаротушения менее 75 лк при лампах накаливания. | Общее требование | 24
п. 8.12.2 | Высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 2,5 м для установок, в которых применяются модули или батареи. Минимальная высота помещения при использовании изотермического резервуара определяется высотой резервуара с учетом обеспечения расстояния от него до потолка не менее 1 м. В помещениях станций пожаротушения должна быть температура от 5 до 35 °С, относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 °С, освещенность — не менее 100 лк при люминесцентных лампах или не менее 75 лк при лампах накаливания. Аварийное освещение должно соответствовать требованиям [9]. Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом, а также телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство. У входа в помещение станции должно быть установлено световое табло «Станция пожаротушения». Входная дверь должна иметь запорное устройство, исключающее несанкционированный доступ в помещение станции пожаротушения. | На объекте защиты аварийное освещение не соответствует требованиям [9]. | Общее требование | 24
п. 8.12.2 | Высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 2,5 м для установок, в которых применяются модули или батареи. Минимальная высота помещения при использовании изотермического резервуара определяется высотой резервуара с учетом обеспечения расстояния от него до потолка не менее 1 м. В помещениях станций пожаротушения должна быть температура от 5 до 35 °С, относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 °С, освещенность — не менее 100 лк при люминесцентных лампах или не менее 75 лк при лампах накаливания. Аварийное освещение должно соответствовать требованиям [9]. Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом, а также телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство. У входа в помещение станции должно быть установлено световое табло «Станция пожаротушения». Входная дверь должна иметь запорное устройство, исключающее несанкционированный доступ в помещение станции пожаротушения. | На объекте защиты помещение станции оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с менее чем двукратным воздухообменом. | Общее требование | 24
п. 8.12.2 | Высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 2,5 м для установок, в которых применяются модули или батареи. Минимальная высота помещения при использовании изотермического резервуара определяется высотой резервуара с учетом обеспечения расстояния от него до потолка не менее 1 м. В помещениях станций пожаротушения должна быть температура от 5 до 35 °С, относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 °С, освещенность — не менее 100 лк при люминесцентных лампах или не менее 75 лк при лампах накаливания. Аварийное освещение должно соответствовать требованиям [9]. Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом, а также телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство. У входа в помещение станции должно быть установлено световое табло «Станция пожаротушения». Входная дверь должна иметь запорное устройство, исключающее несанкционированный доступ в помещение станции пожаротушения. | На объекте защиты помещение станции пожаротушения не оборудовано телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство. | Общее требование | 24
п. 8.12.2 | Высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 2,5 м для установок, в которых применяются модули или батареи. Минимальная высота помещения при использовании изотермического резервуара определяется высотой резервуара с учетом обеспечения расстояния от него до потолка не менее 1 м. В помещениях станций пожаротушения должна быть температура от 5 до 35 °С, относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 °С, освещенность — не менее 100 лк при люминесцентных лампах или не менее 75 лк при лампах накаливания. Аварийное освещение должно соответствовать требованиям [9]. Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом, а также телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство. У входа в помещение станции должно быть установлено световое табло «Станция пожаротушения». Входная дверь должна иметь запорное устройство, исключающее несанкционированный доступ в помещение станции пожаротушения. | На объекте защиты у входа в помещение станции не установлено световое табло «Станция пожаротушения». | Общее требование | 24
п. 8.12.2 | Высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 2,5 м для установок, в которых применяются модули или батареи. Минимальная высота помещения при использовании изотермического резервуара определяется высотой резервуара с учетом обеспечения расстояния от него до потолка не менее 1 м. В помещениях станций пожаротушения должна быть температура от 5 до 35 °С, относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 °С, освещенность — не менее 100 лк при люминесцентных лампах или не менее 75 лк при лампах накаливания. Аварийное освещение должно соответствовать требованиям [9]. Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом, а также телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство. У входа в помещение станции должно быть установлено световое табло «Станция пожаротушения». Входная дверь должна иметь запорное устройство, исключающее несанкционированный доступ в помещение станции пожаротушения. | На объекте защиты входная дверь в помещение станции пожаротушения не имеет запорное устройство.( исключающее несанкционированный доступ в помещение станции пожаротушения.) | Общее требование | 24
п. 8.12.3 | Размещение приборов и оборудования в помещении станции пожаротушения должно обеспечивать возможность их обслуживания. | На объекте защиты размещение приборов и оборудования в помещении станции пожаротушения не обеспечивает возможность их обслуживания. | Общее требование | 24
п. 8.13.1 | Централизованные установки должны быть оснащены устройствами местного пуска. | На объекте защиты централизованная установка не оснащена устройством местного пуска. | Общее требование | 24
п. 8.13.2 | Местный пуск модульных установок, модули которых размещены в защищаемом помещении, должен быть исключен. При наличии пусковых элементов на модулях они должны быть демонтированы или блокированы от возможного включения. | На объекте защиты не исключен местный пуск модульной установки, модули которой размещены в защищаемом помещении. | Общее требование | 24
п. 8.13.2 | Местный пуск модульных установок, модули которых размещены в защищаемом помещении, должен быть исключен. При наличии пусковых элементов на модулях они должны быть демонтированы или блокированы от возможного включения. | На объекте защиты при наличии пусковых элементов на модулях отсутствует блокировка от возможного включения. | Общее требование | 24
п. 8.13.3 | Местный пуск модульных установок, модули которых размещены вне защищаемого помещения, как правило, не предусматривается. В обоснованных случаях местный пуск может быть применен, при этом пусковые элементы должны: - располагаться вне защищаемого помещения в зоне, безопасной от воздействия факторов пожара; - иметь ограждение с запорным устройством, исключающим несанкционированный доступ к ним; - обеспечивать одновременное приведение в действие всех пусковых элементов (т. е. модулей) установки. | На объекте защиты применяется местный пуск модульных установок при нарушении (не соблюдении) установленных требований для таких случаев. | Общее требование | 24
п. 8.13.4 | Пусковые элементы устройств местного пуска должны располагаться на высоте не более 1,7 м от пола. | На объекте защиты пусковые элементы устройств местного пуска располагаются на высоте более 1,7 м от пола. | Общее требование | 24
п. 8.13.5 | При наличии нескольких направлений подачи ГОТВ пусковые элементы устройств местного пуска батарей (модулей) и распределительных устройств должны иметь таблички с указанием защищаемого помещения (направления). | На объекте защиты при наличии нескольких направлений подачи ГОТВ пусковые элементы устройств местного пуска батарей (модулей) и распределительных устройств не имеют таблички с указанием защищаемого помещения (направления). | Общее требование | 24
п. 8.14.1 | Параметр негерметичности защищаемых помещений не должен превышать значений, указанных в 8.1.3. Должны быть приняты меры по ликвидации технологически необоснованных проемов, установлены доводчики дверей, уплотнены кабельные проходки. | На объекте защиты не уплотнены кабельные проходки. | Общее требование | 24
п. 8.14.1 | Параметр негерметичности защищаемых помещений не должен превышать значений, указанных в 8.1.3. Должны быть приняты меры по ликвидации технологически необоснованных проемов, установлены доводчики дверей, уплотнены кабельные проходки. | На объекте защиты не установлен доводчик дверей. | Общее требование | 24
п. 8.14.1 | Параметр негерметичности защищаемых помещений не должен превышать значений, указанных в 8.1.3. Должны быть приняты меры по ликвидации технологически необоснованных проемов, установлены доводчики дверей, уплотнены кабельные проходки. | На объекте защиты параметр негерметичности защищаемого помещения превышает значения, указанные в разделе 8.1.3. | Общее требование | 24
п. 8.14.1 | Параметр негерметичности защищаемых помещений не должен превышать значений, указанных в 8.1.3. Должны быть приняты меры по ликвидации технологически необоснованных проемов, установлены доводчики дверей, уплотнены кабельные проходки. | На объекте защиты не ликвидирован технологически необоснованный проем. | Общее требование | 24
п. 8.14.2 | В помещении следует предусмотреть постоянно открытый проем (или устройство, проем которого открывается при подаче ГОТВ) для сброса давления, если его необходимость подтверждена расчетом по методике, приведенной в приложении З. | На объекте защиты в помещении не предусмотрен постоянно открытый проем (или устройство, проем которого открывается при подаче ГОТВ) для сброса давления. | Общее требование | 24
п. 8.14.3 | В системах воздуховодов общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха защищаемых помещений следует предусматривать автоматически закрывающиеся при обнаружении пожара воздушные затворы (заслонки или противопожарные клапаны). Исключением являются вентиляционные установки, которые обеспечивают безопасность технологического процесса в защищаемом помещении, при этом расчет установки производится по дополнительным нормам, разрабатываемым для конкретного объекта. Допускается не устанавливать в воздуховодах автоматически закрывающиеся затворы (заслонки), если вентиляционные проемы учтены при проектировании установки как постоянно открытые проемы и остановка вентиляционных потоков производится до подачи ГОТВ. | На объекте защиты в системе воздуховодов общеобменной вентиляции, (воздушного отопления и кондиционирования воздуха защищаемых помещений) не предусмотрены автоматически закрывающиеся при обнаружении пожара воздушные затворы (заслонки или противопожарные клапаны). | Общее требование | 24
п. 8.14.4 | Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений и помещений. Допускается для этой цели предусматривать передвижные вентиляционные установки. | На объекте защиты не используется общеобменная вентиляцию здания (сооружений и помещений) для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара. | Общее требование | 24
п. 8.15.3 | При локальном пожаротушении по объему следует использовать двуокись углерода. | На объекте защиты не используется двуокись углерода при локальном пожаротушении по объему. | Общее требование | 24
п. 8.15.4 | Нормативная массовая огнетушащая концентрация при локальном тушении по объему двуокисью углерода составляет 6 кг/м3. | На объекте защиты при локальном тушении по объему двуокисью углерода нормативная массовая огнетушащая концентрация превышает 6 кг/м3. | Общее требование | 24
п. 8.15.5 | Время подачи ГОТВ при локальном тушении не должно превышать 30 с. Время подачи ГОТВ может быть увеличено с целью исключения опасности повторного воспламенения. | На объекте защиты время подачи ГОТВ при локальном тушении превышает 30 с. | Общее требование | 24
п. 8.16.2 | Устройства ручного пуска установок должны быть защищены от случайного приведения их в действие или механического повреждения и опломбированы, за исключением устройств местного пуска, установленных в помещениях станции пожаротушения, или устройств дистанционного пуска пожарных постов. | На объекте защиты устройства ручного пуска установок не защищены от случайного приведения их в действие (или механического повреждения). | Общее требование | 24
п. 8.16.2 | Устройства ручного пуска установок должны быть защищены от случайного приведения их в действие или механического повреждения и опломбированы, за исключением устройств местного пуска, установленных в помещениях станции пожаротушения, или устройств дистанционного пуска пожарных постов. | На объекте защиты устройства ручного пуска установок не опломбированы. | Общее требование | 24
п. 8.16.3 | Предохранительные устройства для сброса ГОТВ (газа) следует располагать таким образом, чтобы исключить травмирование персонала при их срабатывании. К выпускным узлам предохранительных устройств изотермического резервуара следует подключить дренажные трубопроводы для отвода газа в безопасную зону. | На объекте защиты расположение предохранительных устройств для сброса ГОТВ (газа) не соответствует требованию. | Общее требование | 24
п. 8.16.3 | Предохранительные устройства для сброса ГОТВ (газа) следует располагать таким образом, чтобы исключить травмирование персонала при их срабатывании. К выпускным узлам предохранительных устройств изотермического резервуара следует подключить дренажные трубопроводы для отвода газа в безопасную зону. | На объекте защиты к выпускным узлам предохранительных устройств изотермического резервуара не подключены дренажные трубопроводы для отвода газа в безопасную зону. | Общее требование | 24
п. 8.16.5 | Сосуды, применяемые в установках пожаротушения, должны соответствовать требованиям [3]. | На объекте защиты сосуды, применяемые в установках пожаротушения, не соответствуют требованиям [3]. | Общее требование | 24
п. 8.16.6 | Заземление и зануление приборов и оборудования установок должно выполняться согласно [11] и соответствовать требованиям технической документации на оборудование. | На объекте защиты заземление и зануление приборов и оборудования установок выполнено с нарушением требований [11] | Общее требование | 24
п. 8.16.6 | Заземление и зануление приборов и оборудования установок должно выполняться согласно [11] и соответствовать требованиям технической документации на оборудование. | На объекте защиты заземление и зануление приборов и оборудования установок не соответствует требованиям технической документации на оборудование. | Общее требование | 24
п. 9.1.3 | Запрещается применение установок: а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи огнетушащих порошков; б) в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более). Примечание — Допускается применение установок для защиты помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 (здания производственного назначения [12], статья 32), а также складских помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 при наличии в них пожарной нагрузки класса В по ГОСТ 27331 (склады горюче-смазочных материалов и т.п.). В проекте на установку пожаротушения должно быть указано, что персонал, работающий в данных помещениях, должен быть проинструктирован об опасных факторах для человека, возникающих при подаче порошка из модулей пожаротушения, а также периодически проходить тренировку согласно пункту 16 [13]. | На объекте защиты установка порошкового пожаротушения применяется в помещении, которое не может быть покинуто людьми до начала подачи огнетушащих порошков. | Общее требование | 24
п. 9.1.3 | Запрещается применение установок: а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи огнетушащих порошков; б) в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более). Примечание — Допускается применение установок для защиты помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 (здания производственного назначения [12], статья 32), а также складских помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 при наличии в них пожарной нагрузки класса В по ГОСТ 27331 (склады горюче-смазочных материалов и т.п.). В проекте на установку пожаротушения должно быть указано, что персонал, работающий в данных помещениях, должен быть проинструктирован об опасных факторах для человека, возникающих при подаче порошка из модулей пожаротушения, а также периодически проходить тренировку согласно пункту 16 [13]. | На объекте защиты установка порошкового пожаротушения применяется в помещении с большим количеством людей (50 человек и более). | Общее требование | 24
п. 9.1.4 | Установки не должны применяться для тушения пожаров: - горючих материалов, склонных с самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.); - пирофорных веществ и материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха. | На объекте защиты установка порошкового пожаротушения применяется для тушения пожара горючих материалов, склонных с самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.) | Общее требование | 24
п. 9.1.4 | Установки не должны применяться для тушения пожаров: - горючих материалов, склонных с самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.); - пирофорных веществ и материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха. | На объекте защиты установка порошкового пожаротушения применяется для тушения пожара пирофорных веществ и материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха. | Общее требование | 24
п. 9.1.6 | Огнетушащие порошки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53280.4. При этом для импульсных модулей порошкового пожаротушения параметр пробивного напряжения не учитывается. | На объекте защиты огнетушащие порошки не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53280.4. | Общее требование | 24
п. 9.2.11 | Трубопроводы и их соединения в установках пожаротушения должны обеспечивать прочность при испытательном давлении, равном 1,25Рраб, где Рраб — рабочее давление модуля. | На объекте защиты трубопроводы и их соединения в установке пожаротушения не обеспечивает прочность при испытательном давлении, равном 1,25Рраб. | Общее требование | 24
п. 9.2.15 | На защищаемом предприятии должен быть предусмотрен 100 %-ный запас комплектующих, модулей (неперезаряжаемых) и порошка для замены в установке, защищающей наибольшее помещение или зону. Если на одном объекте применяется несколько модулей разного типоразмера, то запас должен обеспечивать восстановление работоспособности установок каждым типоразмером модулей. Запас должен храниться на складе защищаемого объекта или сервисной организации. Допускается отсутствие запаса на предприятии, если заключен договор о сервисном обслуживании установки. | На объекте защиты не предусмотрен 100 %-ный запас комплектующих, модулей (неперезаряжаемых) и порошка для замены в установке, защищающей помещение (зону). | Общее требование | 24
п. 9.3.1 | Помещения, оборудованные установками порошкового пожаротушения, должны быть оснащены указателями о наличии в них установок. Перед входами в помещения (кроме помещений, указанных в 9.1.6 настоящего свода правил), оборудованные УПП по ГОСТ 12.3.046, должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и 12.4.3 настоящего документа. | На объекте защиты помещение, оборудованное установкой порошкового пожаротушения, не оснащено указателями о наличии в нем установки. | Общее требование | 24
п. 9.3.1 | Помещения, оборудованные установками порошкового пожаротушения, должны быть оснащены указателями о наличии в них установок. Перед входами в помещения (кроме помещений, указанных в 9.1.6 настоящего свода правил), оборудованные УПП по ГОСТ 12.3.046, должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и 12.4.3 настоящего документа. | На объекте защиты перед входом в помещение (кроме помещений, указанных в 9.1.6 настоящего свода правил), оборудованное УПП по ГОСТ 12.3.046, не предусматривается сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и 12.4.3 настоящего документа. | Общее требование | 24
п. 9.3.2 | Степень негерметичности помещения при тушении по объему не должна превышать значений, указанных в паспорте на модуль (в паспорте при этом также должна быть указана величина коэффициента k4, И.3.1.1 приложения И), в случае отсутствия таких данных степень негерметичности принимается в соответствии с 9.2.8, а расчет k4 выполняется по И.3.1.1 приложения И. | На объекте защиты степень негерметичности помещения при тушении по объему превышает значения, указанные в паспорте на модуль. | Общее требование | 24
п. 9.3.3 | В помещениях, где предусмотрено тушение всего защищаемого объема, должны быть приняты меры по ликвидации необоснованных проемов, против самооткрывания дверей. | На объекте защиты в помещении, где предусмотрено тушение всего защищаемого объема, не приняты меры по ликвидации необоснованных проемов, против самооткрывания дверей. | Общее требование | 24
п. 9.3.4 | После окончания работы установки для удаления продуктов горения и порошка, витающего в воздухе, необходимо использовать общеобменную вентиляцию. Допускается для этой цели применять передвижные вентиляционные установки. Осевший порошок удаляется пылесосом или влажной уборкой. | На объекте защиты не используется общеобменная вентиляцию для удаления продуктов горения и порошка, витающего в воздухе после окончания работы установки. | Общее требование | 24
п. 9.4.2 | Устройства ручного дистанционного и местного пуска установок должны быть опломбированы, за исключением устройств ручного пуска, установленных в помещениях пожарных постов. | На объекте защиты устройства ручного (дистанционного и местного) пуска установок не опломбированы. | Общее требование | 24
п. 9.4.3 | Установка должна обеспечивать задержку выпуска порошка на время, необходимое для эвакуации людей из защищаемого помещения, отключение вентиляции (кондиционирования и т. п.), закрытие заслонок (противопожарных клапанов и т. д.), но не менее 10 с от момента включения в помещении устройств оповещения об эвакуации (кроме помещений по 9.1.7). | На объекте защиты установка порошкового пожаротушения не обеспечивает задержку выпуска порошка на время, необходимое для эвакуации людей из защищаемого помещения. | Общее требование | 24
п. 10.1.6 | Установки объемного аэрозольного пожаротушения не обеспечивают полного прекращения горения (ликвидации пожара) и не должны применяться для тушения: а) волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и (или) тлению внутри слоя (объема) вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.); б) химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха; в) гидридов металлов и пирофорных веществ; г) порошков металлов (магний, титан, цирконий и др.). | На объекте защиты установка объемного аэрозольного пожаротушения применяется для тушения (ликвидации пожара) волокнистых (сыпучих, пористых и других горючих) материалов, склонных к самовозгоранию и (или) тлению внутри слоя (объема) вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.). | Общее требование | 24
п. 10.1.6 | Установки объемного аэрозольного пожаротушения не обеспечивают полного прекращения горения (ликвидации пожара) и не должны применяться для тушения: а) волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и (или) тлению внутри слоя (объема) вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.); б) химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха; в) гидридов металлов и пирофорных веществ; г) порошков металлов (магний, титан, цирконий и др.). | На объекте защиты установка объемного аэрозольного пожаротушения применяется для тушения (ликвидации пожара) химических веществ и их смесей (полимерных материалов), склонных к тлению и горению без доступа воздуха. | Общее требование | 24
п. 10.1.6 | Установки объемного аэрозольного пожаротушения не обеспечивают полного прекращения горения (ликвидации пожара) и не должны применяться для тушения: а) волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и (или) тлению внутри слоя (объема) вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.); б) химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха; в) гидридов металлов и пирофорных веществ; г) порошков металлов (магний, титан, цирконий и др.). | На объекте защиты установка объемного аэрозольного пожаротушения применяется для тушения (ликвидации пожара) гидридов металлов и пирофорных веществ. | Общее требование | 24
п. 10.1.6 | Установки объемного аэрозольного пожаротушения не обеспечивают полного прекращения горения (ликвидации пожара) и не должны применяться для тушения: а) волокнистых, сыпучих, пористых и других горючих материалов, склонных к самовозгоранию и (или) тлению внутри слоя (объема) вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.); б) химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха; в) гидридов металлов и пирофорных веществ; г) порошков металлов (магний, титан, цирконий и др.). | На объекте защиты установка объемного аэрозольного пожаротушения применяется для тушения (ликвидации пожара) порошков металлов (магний, титан, цирконий и др.). | Общее требование | 24
п. 10.1.8 | Запрещается применение установок: а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов; б) помещениях с большим количеством людей (50 человек и более); в) помещениях зданий и сооружений III и ниже степени огнестойкости по [8] и [14] установок с использованием генераторов огнетушащего аэрозоля, имеющих температуру более 400 °С за пределами зоны, отстоящей на 150 мм от внешней поверхности генератора, а также от трубопроводов дистанционной подачи аэрозоля. | На объекте защиты установка аэрозольного пожаротушения применяется в помещении, которое не может быть покинуто людьми до начала работы генераторов. | Общее требование | 24
п. 10.1.8 | Запрещается применение установок: а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов; б) помещениях с большим количеством людей (50 человек и более); в) помещениях зданий и сооружений III и ниже степени огнестойкости по [8] и [14] установок с использованием генераторов огнетушащего аэрозоля, имеющих температуру более 400 °С за пределами зоны, отстоящей на 150 мм от внешней поверхности генератора, а также от трубопроводов дистанционной подачи аэрозоля. | На объекте защиты установка аэрозольного пожаротушения применяется в помещении с большим количеством людей (50 человек и более). | Общее требование | 24
п. 10.1.8 | Запрещается применение установок: а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов; б) помещениях с большим количеством людей (50 человек и более); в) помещениях зданий и сооружений III и ниже степени огнестойкости по [8] и [14] установок с использованием генераторов огнетушащего аэрозоля, имеющих температуру более 400 °С за пределами зоны, отстоящей на 150 мм от внешней поверхности генератора, а также от трубопроводов дистанционной подачи аэрозоля. | На объекте защиты установка аэрозольного пожаротушения применяется в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы генераторов ( в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более) и прочих). | Общее требование | 24
п. 10.3.1 | Помещения, оборудованные автоматическими установками аэрозольного пожаротушения, должны быть оснащены указателями о наличии в них установок. У входов в защищаемые помещения должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009. | На объекте защиты помещения, оборудованные автоматическими установками аэрозольного пожаротушения, не оснащены указателями о наличии в них установок. | Общее требование | 24
п. 10.3.1 | Помещения, оборудованные автоматическими установками аэрозольного пожаротушения, должны быть оснащены указателями о наличии в них установок. У входов в защищаемые помещения должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009. | На объекте защиты у входа в защищаемое помещение не предусматривается сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009. | Общее требование | 24
п. 10.3.2 | Помещения, оборудованные установками, должны быть по возможности герметизированы. Должны быть приняты меры против самооткрывания дверей от избыточного давления, определенного в соответствии с приложением Л настоящего свода правил. | На объекте защиты помещение оборудованное установкой аэрозольного пожаротушения не герметизирована. | Общее требование | 24
п. 10.3.2 | Помещения, оборудованные установками, должны быть по возможности герметизированы. Должны быть приняты меры против самооткрывания дверей от избыточного давления, определенного в соответствии с приложением Л настоящего свода правил. | На объекте защиты не приняты меры против самооткрывания дверей от избыточного давления, определенного в соответствии с приложением Л. | Общее требование | 24
п. 10.3.3 | В системах воздуховодов общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха защищаемых помещений необходимо предусматривать воздушные затворы или противопожарные клапаны в пределах противопожарных отсеков. | На объекте защиты в системе воздуховода общеобменной вентиляции (воздушного отопления и кондиционирования воздуха) защищаемого помещения в пределах противопожарного отсека не предусмотрены воздушные затворы или противопожарные клапаны. | Общее требование | 24
п. 10.3.4 | При пожаре необходимо предусматривать до включения установки автоматическое отключение систем вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования, дымоудаления и подпора воздуха защищаемых помещений, а также закрытие воздушных затворов или противопожарных клапанов. При этом время их полного закрытия не должно превышать 10 с. | На объекте защиты до включения установки аэрозольного пожаротушения не предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции (воздушного отопления, кондиционирования, дымоудаления и подпора воздуха защищаемых помещений, а также закрытие воздушных затворов или противопожарных клапанов). | Общее требование | 24
п. 10.3.4 | При пожаре необходимо предусматривать до включения установки автоматическое отключение систем вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования, дымоудаления и подпора воздуха защищаемых помещений, а также закрытие воздушных затворов или противопожарных клапанов. При этом время их полного закрытия не должно превышать 10 с. | На объекте защиты время автоматического закрытия воздушных затворов (противопожарных клапанов) превышает 10 с. | Общее требование | 24
п. 10.4.2 | В проектах установок, а также в эксплуатационных документах должны быть предусмотрены мероприятия по исключению случайного пуска установок пожаротушения и воздействия опасных факторов работы генераторов на персонал (токсичности огнетушащего аэрозоля, высокой температуры аэрозольной струи и корпуса генераторов, травмирования человека при его передвижении в условиях полной потери видимости). | На объекте защиты в эксплуатационных документах (проектах установок) не предусмотрены мероприятия по исключению случайного пуска установок пожаротушения и воздействия опасных факторов работы генераторов на персонал (токсичности огнетушащего аэрозоля, высокой температуры аэрозольной струи и корпуса генераторов, травмирования человека при его передвижении в условиях полной потери видимости). | Общее требование | 24
п. 10.4.5 | Перед сдачей в эксплуатацию установка должна подвергаться обкатке в течение не менее 1 месяца. При этом должна производиться фиксация автоматическим регистрационным устройством или в специальном журнале учета дежурным персоналом (с круглосуточным пребыванием) всех случаев срабатывания пожарной сигнализации или управления автоматическим пуском установки с последующим анализом их причин. При отсутствии за это время ложных срабатываний или иных нарушений установка переводится в автоматический режим работы. Если за указанный период сбои продолжаются, установка подлежит повторному регулированию и проверке. | На объекте защиты отсутствует журнал учета всех случаев срабатывания пожарной сигнализации (или управления автоматическим пуском установки). | Общее требование | 24
п. 11.5 | Проектная документация должна содержать информацию о составе автономной установки пожаротушения и размещении ее элементов, алгоритме работы, виде ОТВ, расчетном количестве и запасе ОТВ, мерах по обеспечению безопасности людей в случае срабатывания установки, мероприятиях по удалению ОТВ из защищаемого объекта после срабатывания установки. Кроме того, в проектной документации должны быть определены организационно-технические мероприятия, обеспечивающие контроль технического состояния автономной установки. | На объекте защиты проектная документация не содержит информацию о составе автономной установки пожаротушения и размещении ее элементов (алгоритме работы, виде ОТВ, расчетном количестве и запасе ОТВ, мерах по обеспечению безопасности людей в случае срабатывания установки, мероприятиях по удалению ОТВ из защищаемого объекта после срабатывания установки). | Общее требование | 24
п. 11.5 | Проектная документация должна содержать информацию о составе автономной установки пожаротушения и размещении ее элементов, алгоритме работы, виде ОТВ, расчетном количестве и запасе ОТВ, мерах по обеспечению безопасности людей в случае срабатывания установки, мероприятиях по удалению ОТВ из защищаемого объекта после срабатывания установки. Кроме того, в проектной документации должны быть определены организационно-технические мероприятия, обеспечивающие контроль технического состояния автономной установки. | На объекте защиты в проектной документации не определены организационно-технические мероприятия, обеспечивающие контроль технического состояния автономной установки. | Общее требование | 24
п. 12.1.1 | Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать: а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей, а для установок водяного и пенного пожаротушения допускается формирование команды от двух сигнализаторов давления. Включение сигнализаторов давления должно осуществляться по логической схеме «или»; б) автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем; в) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, - пожарных насосов и насосов-дозаторов); г) автоматический контроль: соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, — пожарных насосов, насосов- дозаторов), на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв и короткое замыкание; д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей; е) автоматическое или местное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации; ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации; з) формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта (при необходимости); и) формирование команды на отключение вентиляции (при необходимости); к) формирование команды на включение системы оповещения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки пожаротушения не обеспечивает формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании двух (или более) пожарных извещателей. | Общее требование | 24
п. 12.1.1 | Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать: а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей, а для установок водяного и пенного пожаротушения допускается формирование команды от двух сигнализаторов давления. Включение сигнализаторов давления должно осуществляться по логической схеме «или»; б) автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем; в) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, - пожарных насосов и насосов-дозаторов); г) автоматический контроль: соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, — пожарных насосов, насосов- дозаторов), на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв и короткое замыкание; д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей; е) автоматическое или местное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации; ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации; з) формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта (при необходимости); и) формирование команды на отключение вентиляции (при необходимости); к) формирование команды на включение системы оповещения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки пожаротушения не обеспечивает автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный. | Общее требование | 24
п. 12.1.1 | Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать: а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей, а для установок водяного и пенного пожаротушения допускается формирование команды от двух сигнализаторов давления. Включение сигнализаторов давления должно осуществляться по логической схеме «или»; б) автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем; в) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, - пожарных насосов и насосов-дозаторов); г) автоматический контроль: соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, — пожарных насосов, насосов- дозаторов), на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв и короткое замыкание; д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей; е) автоматическое или местное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации; ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации; з) формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта (при необходимости); и) формирование команды на отключение вентиляции (при необходимости); к) формирование команды на включение системы оповещения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки не обеспечивает возможность отключения (восстановления) режима автоматического пуска установки. | Общее требование | 24
п. 12.1.1 | Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать: а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей, а для установок водяного и пенного пожаротушения допускается формирование команды от двух сигнализаторов давления. Включение сигнализаторов давления должно осуществляться по логической схеме «или»; б) автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем; в) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, - пожарных насосов и насосов-дозаторов); г) автоматический контроль: соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, — пожарных насосов, насосов- дозаторов), на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв и короткое замыкание; д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей; е) автоматическое или местное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации; ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации; з) формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта (при необходимости); и) формирование команды на отключение вентиляции (при необходимости); к) формирование команды на включение системы оповещения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки не обеспечивает автоматический контроль соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления (предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки, на обрыв и короткое замыкание). | Общее требование | 24
п. 12.1.1 | Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать: а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей, а для установок водяного и пенного пожаротушения допускается формирование команды от двух сигнализаторов давления. Включение сигнализаторов давления должно осуществляться по логической схеме «или»; б) автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем; в) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, - пожарных насосов и насосов-дозаторов); г) автоматический контроль: соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, — пожарных насосов, насосов- дозаторов), на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв и короткое замыкание; д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей; е) автоматическое или местное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации; ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации; з) формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта (при необходимости); и) формирование команды на отключение вентиляции (при необходимости); к) формирование команды на включение системы оповещения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки не обеспечивает автоматический контроль соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание. | Общее требование | 24
п. 12.1.1 | Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать: а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей, а для установок водяного и пенного пожаротушения допускается формирование команды от двух сигнализаторов давления. Включение сигнализаторов давления должно осуществляться по логической схеме «или»; б) автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем; в) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, - пожарных насосов и насосов-дозаторов); г) автоматический контроль: соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, — пожарных насосов, насосов- дозаторов), на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв и короткое замыкание; д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей; е) автоматическое или местное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации; ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации; з) формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта (при необходимости); и) формирование команды на отключение вентиляции (при необходимости); к) формирование команды на включение системы оповещения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки не обеспечивает автоматический контроль соединительных линий дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв и короткое замыкание. | Общее требование | 24
п. 12.1.1 | Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать: а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей, а для установок водяного и пенного пожаротушения допускается формирование команды от двух сигнализаторов давления. Включение сигнализаторов давления должно осуществляться по логической схеме «или»; б) автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем; в) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, - пожарных насосов и насосов-дозаторов); г) автоматический контроль: соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, — пожарных насосов, насосов- дозаторов), на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв и короткое замыкание; д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей; е) автоматическое или местное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации; ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации; з) формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта (при необходимости); и) формирование команды на отключение вентиляции (при необходимости); к) формирование команды на включение системы оповещения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки не обеспечивает автоматический контроль исправности световой (звуковой) сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей. | Общее требование | 24
п. 12.1.1 | Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать: а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей, а для установок водяного и пенного пожаротушения допускается формирование команды от двух сигнализаторов давления. Включение сигнализаторов давления должно осуществляться по логической схеме «или»; б) автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем; в) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, - пожарных насосов и насосов-дозаторов); г) автоматический контроль: соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, — пожарных насосов, насосов- дозаторов), на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв и короткое замыкание; д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей; е) автоматическое или местное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации; ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации; з) формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта (при необходимости); и) формирование команды на отключение вентиляции (при необходимости); к) формирование команды на включение системы оповещения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки не обеспечивает автоматический контроль автоматического (местного) отключения звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации. | Общее требование | 24
п. 12.1.1 | Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать: а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей, а для установок водяного и пенного пожаротушения допускается формирование команды от двух сигнализаторов давления. Включение сигнализаторов давления должно осуществляться по логической схеме «или»; б) автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем; в) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, - пожарных насосов и насосов-дозаторов); г) автоматический контроль: соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, — пожарных насосов, насосов- дозаторов), на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв и короткое замыкание; д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей; е) автоматическое или местное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации; ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации; з) формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта (при необходимости); и) формирование команды на отключение вентиляции (при необходимости); к) формирование команды на включение системы оповещения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки не обеспечивает автоматический контроль автоматического включения звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации. | Общее требование | 24
п. 12.1.1 | Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать: а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей, а для установок водяного и пенного пожаротушения допускается формирование команды от двух сигнализаторов давления. Включение сигнализаторов давления должно осуществляться по логической схеме «или»; б) автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем; в) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, - пожарных насосов и насосов-дозаторов); г) автоматический контроль: соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, — пожарных насосов, насосов- дозаторов), на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв и короткое замыкание; д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей; е) автоматическое или местное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации; ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации; з) формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта (при необходимости); и) формирование команды на отключение вентиляции (при необходимости); к) формирование команды на включение системы оповещения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки не обеспечивает автоматический контроль формирования команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта. | Общее требование | 24
п. 12.1.1 | Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать: а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей, а для установок водяного и пенного пожаротушения допускается формирование команды от двух сигнализаторов давления. Включение сигнализаторов давления должно осуществляться по логической схеме «или»; б) автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем; в) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, - пожарных насосов и насосов-дозаторов); г) автоматический контроль: соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, — пожарных насосов, насосов- дозаторов), на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв и короткое замыкание; д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей; е) автоматическое или местное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации; ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации; з) формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта (при необходимости); и) формирование команды на отключение вентиляции (при необходимости); к) формирование команды на включение системы оповещения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки не обеспечивает автоматический контроль формирования команды на отключение вентиляции. | Общее требование | 24
п. 12.1.1 | Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать: а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании двух или более пожарных извещателей, а для установок водяного и пенного пожаротушения допускается формирование команды от двух сигнализаторов давления. Включение сигнализаторов давления должно осуществляться по логической схеме «или»; б) автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем; в) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, - пожарных насосов и насосов-дозаторов); г) автоматический контроль: соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки (для установок водяного и пенного пожаротушения, кроме того, — пожарных насосов, насосов- дозаторов), на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание; соединительных линий дистанционного пуска установки пожаротушения на обрыв и короткое замыкание; д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей; е) автоматическое или местное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации; ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации; з) формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта (при необходимости); и) формирование команды на отключение вентиляции (при необходимости); к) формирование команды на включение системы оповещения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки не обеспечивает автоматический контроль формирования команды на включение системы оповещения. | Общее требование | 24
п. 12.1.2 | Устройства отключения и восстановления режима автоматического пуска установок должны быть размещены в помещении дежурного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. При наличии защиты от несанкционированного доступа устройства восстановления автоматического пуска могут быть размещены у входов в защищаемые помещения. | На объекте защиты устройство отключения (и восстановления) режима автоматического пуска установок размещено с нарушением требований. | Общее требование | 24
п. 12.2.1 | В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена: а) световая и звуковая сигнализация: - о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям или помещениям в случае применения адресных систем пожарной сигнализации); - о срабатывании установки (с расшифровкой по направлениям или помещениям); б) световая сигнализация: - о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения; - об отключении звуковой сигнализации о пожаре (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации); - об отключении звуковой сигнализации о неисправности (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации). При установке приборов управления пожарных в помещении без круглосуточного дежурства в помещение с круглосуточным дежурством должна быть обеспечена передача всех установленных сигналов о работе установки («Пуск по направлениям» и др.). | На объекте защиты в помещении пожарного поста (или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) не предусмотрена звуковая (и световая) сигнализация о возникновении пожара. | Общее требование | 24
п. 12.2.1 | В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена: а) световая и звуковая сигнализация: - о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям или помещениям в случае применения адресных систем пожарной сигнализации); - о срабатывании установки (с расшифровкой по направлениям или помещениям); б) световая сигнализация: - о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения; - об отключении звуковой сигнализации о пожаре (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации); - об отключении звуковой сигнализации о неисправности (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации). При установке приборов управления пожарных в помещении без круглосуточного дежурства в помещение с круглосуточным дежурством должна быть обеспечена передача всех установленных сигналов о работе установки («Пуск по направлениям» и др.). | На объекте защиты в помещении пожарного поста (или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) не предусмотрена звуковая (и световая) сигнализация о срабатывании установки. | Общее требование | 24
п. 12.2.1 | В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена: а) световая и звуковая сигнализация: - о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям или помещениям в случае применения адресных систем пожарной сигнализации); - о срабатывании установки (с расшифровкой по направлениям или помещениям); б) световая сигнализация: - о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения; - об отключении звуковой сигнализации о пожаре (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации); - об отключении звуковой сигнализации о неисправности (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации). При установке приборов управления пожарных в помещении без круглосуточного дежурства в помещение с круглосуточным дежурством должна быть обеспечена передача всех установленных сигналов о работе установки («Пуск по направлениям» и др.). | На объекте защиты в помещении пожарного поста (или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) не предусмотрена световая сигнализация о наличии напряжения на основном (и резервном) вводе электроснабжения. | Общее требование | 24
п. 12.2.1 | В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена: а) световая и звуковая сигнализация: - о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям или помещениям в случае применения адресных систем пожарной сигнализации); - о срабатывании установки (с расшифровкой по направлениям или помещениям); б) световая сигнализация: - о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения; - об отключении звуковой сигнализации о пожаре (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации); - об отключении звуковой сигнализации о неисправности (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации). При установке приборов управления пожарных в помещении без круглосуточного дежурства в помещение с круглосуточным дежурством должна быть обеспечена передача всех установленных сигналов о работе установки («Пуск по направлениям» и др.). | На объекте защиты в помещении пожарного поста (или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) не предусмотрена световая сигнализация об отключении звуковой сигнализации о пожаре. | Общее требование | 24
п. 12.2.1 | В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена: а) световая и звуковая сигнализация: - о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям или помещениям в случае применения адресных систем пожарной сигнализации); - о срабатывании установки (с расшифровкой по направлениям или помещениям); б) световая сигнализация: - о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения; - об отключении звуковой сигнализации о пожаре (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации); - об отключении звуковой сигнализации о неисправности (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации). При установке приборов управления пожарных в помещении без круглосуточного дежурства в помещение с круглосуточным дежурством должна быть обеспечена передача всех установленных сигналов о работе установки («Пуск по направлениям» и др.). | На объекте защиты в помещении пожарного поста (или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) не предусмотрена световая сигнализация об отключении звуковой сигнализации о неисправности. | Общее требование | 24
п. 12.2.1 | В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена: а) световая и звуковая сигнализация: - о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям или помещениям в случае применения адресных систем пожарной сигнализации); - о срабатывании установки (с расшифровкой по направлениям или помещениям); б) световая сигнализация: - о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения; - об отключении звуковой сигнализации о пожаре (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации); - об отключении звуковой сигнализации о неисправности (при отсутствии автоматического восстановления сигнализации). При установке приборов управления пожарных в помещении без круглосуточного дежурства в помещение с круглосуточным дежурством должна быть обеспечена передача всех установленных сигналов о работе установки («Пуск по направлениям» и др.). | На объекте защиты прибор управления пожарных в помещении без круглосуточного дежурства не обеспечивает передачу всех установленных сигналов о работе установки в помещение с круглосуточным дежурством. | Общее требование | 24
п. 12.2.2 | Звуковой сигнал о пожаре должен отличаться тональностью или характером звука от сигнала о неисправности и срабатывании установки. | На объекте защиты звуковой сигнал о пожаре не отличается тональностью ( или характером звука) от сигнала о неисправности (и срабатывании установки). | Общее требование | 24
п. 12.3.1 | Кроме общих требований аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения должна обеспечивать: а) автоматический пуск рабочих насосов (пожарных и насосов-дозаторов); б) автоматический пуск резервных насосов (пожарного и насоса-дозатора) в случае отказа пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени; в) автоматическое включение электроприводов запорной арматуры; г) автоматический пуск и отключение дренажного насоса, жокей-насоса; д) местный, а при необходимости дистанционный пуск и отключение насосов (за исключением спринклерных систем); е) автоматическое или местное управление устройствами компенсации утечки огнетушащего вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей; ж) автоматический контроль: соединительных линий запорных устройств с электроприводом на обрыв; соединительных линий приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления, формирующих команду на автоматическое включение пожарных насосов и насосов-дозаторов на обрыв и короткое замыкание; з) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном приямке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении; и) автоматический контроль давления в гидропневмобаке; к) временную задержку на запуск установки пожаротушения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки водяного (пенного) пожаротушения не обеспечивает автоматический пуск рабочих насосов. | Общее требование | 24
п. 12.3.1 | Кроме общих требований аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения должна обеспечивать: а) автоматический пуск рабочих насосов (пожарных и насосов-дозаторов); б) автоматический пуск резервных насосов (пожарного и насоса-дозатора) в случае отказа пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени; в) автоматическое включение электроприводов запорной арматуры; г) автоматический пуск и отключение дренажного насоса, жокей-насоса; д) местный, а при необходимости дистанционный пуск и отключение насосов (за исключением спринклерных систем); е) автоматическое или местное управление устройствами компенсации утечки огнетушащего вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей; ж) автоматический контроль: соединительных линий запорных устройств с электроприводом на обрыв; соединительных линий приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления, формирующих команду на автоматическое включение пожарных насосов и насосов-дозаторов на обрыв и короткое замыкание; з) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном приямке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении; и) автоматический контроль давления в гидропневмобаке; к) временную задержку на запуск установки пожаротушения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки водяного ( пенного) пожаротушения не обеспечивает автоматический пуск резервного насоса в случае отказа пуска (невыхода) рабочего насоса (на режим в течение установленного времени). | Общее требование | 24
п. 12.3.1 | Кроме общих требований аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения должна обеспечивать: а) автоматический пуск рабочих насосов (пожарных и насосов-дозаторов); б) автоматический пуск резервных насосов (пожарного и насоса-дозатора) в случае отказа пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени; в) автоматическое включение электроприводов запорной арматуры; г) автоматический пуск и отключение дренажного насоса, жокей-насоса; д) местный, а при необходимости дистанционный пуск и отключение насосов (за исключением спринклерных систем); е) автоматическое или местное управление устройствами компенсации утечки огнетушащего вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей; ж) автоматический контроль: соединительных линий запорных устройств с электроприводом на обрыв; соединительных линий приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления, формирующих команду на автоматическое включение пожарных насосов и насосов-дозаторов на обрыв и короткое замыкание; з) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном приямке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении; и) автоматический контроль давления в гидропневмобаке; к) временную задержку на запуск установки пожаротушения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки водяного ( пенного) пожаротушения не обеспечивает автоматическое включение электроприводов запорной арматуры. | Общее требование | 24
п. 12.3.1 | Кроме общих требований аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения должна обеспечивать: а) автоматический пуск рабочих насосов (пожарных и насосов-дозаторов); б) автоматический пуск резервных насосов (пожарного и насоса-дозатора) в случае отказа пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени; в) автоматическое включение электроприводов запорной арматуры; г) автоматический пуск и отключение дренажного насоса, жокей-насоса; д) местный, а при необходимости дистанционный пуск и отключение насосов (за исключением спринклерных систем); е) автоматическое или местное управление устройствами компенсации утечки огнетушащего вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей; ж) автоматический контроль: соединительных линий запорных устройств с электроприводом на обрыв; соединительных линий приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления, формирующих команду на автоматическое включение пожарных насосов и насосов-дозаторов на обрыв и короткое замыкание; з) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном приямке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении; и) автоматический контроль давления в гидропневмобаке; к) временную задержку на запуск установки пожаротушения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки водяного (и пенного) пожаротушения не обеспечивает автоматический пуск (и отключение) дренажного насоса (жокей-насоса). | Общее требование | 24
п. 12.3.1 | Кроме общих требований аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения должна обеспечивать: а) автоматический пуск рабочих насосов (пожарных и насосов-дозаторов); б) автоматический пуск резервных насосов (пожарного и насоса-дозатора) в случае отказа пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени; в) автоматическое включение электроприводов запорной арматуры; г) автоматический пуск и отключение дренажного насоса, жокей-насоса; д) местный, а при необходимости дистанционный пуск и отключение насосов (за исключением спринклерных систем); е) автоматическое или местное управление устройствами компенсации утечки огнетушащего вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей; ж) автоматический контроль: соединительных линий запорных устройств с электроприводом на обрыв; соединительных линий приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления, формирующих команду на автоматическое включение пожарных насосов и насосов-дозаторов на обрыв и короткое замыкание; з) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном приямке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении; и) автоматический контроль давления в гидропневмобаке; к) временную задержку на запуск установки пожаротушения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки водяного (и пенного) пожаротушения не обеспечивает местный (а при необходимости дистанционный) пуск (и отключение) насоса. | Общее требование | 24
п. 12.3.1 | Кроме общих требований аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения должна обеспечивать: а) автоматический пуск рабочих насосов (пожарных и насосов-дозаторов); б) автоматический пуск резервных насосов (пожарного и насоса-дозатора) в случае отказа пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени; в) автоматическое включение электроприводов запорной арматуры; г) автоматический пуск и отключение дренажного насоса, жокей-насоса; д) местный, а при необходимости дистанционный пуск и отключение насосов (за исключением спринклерных систем); е) автоматическое или местное управление устройствами компенсации утечки огнетушащего вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей; ж) автоматический контроль: соединительных линий запорных устройств с электроприводом на обрыв; соединительных линий приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления, формирующих команду на автоматическое включение пожарных насосов и насосов-дозаторов на обрыв и короткое замыкание; з) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном приямке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении; и) автоматический контроль давления в гидропневмобаке; к) временную задержку на запуск установки пожаротушения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки водяного (и пенного) пожаротушения не обеспечивает автоматическое ( местное) управление устройством компенсации утечки огнетушащего вещества (и сжатого воздуха) из трубопроводов и гидропневматических емкостей. | Общее требование | 24
п. 12.3.1 | Кроме общих требований аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения должна обеспечивать: а) автоматический пуск рабочих насосов (пожарных и насосов-дозаторов); б) автоматический пуск резервных насосов (пожарного и насоса-дозатора) в случае отказа пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени; в) автоматическое включение электроприводов запорной арматуры; г) автоматический пуск и отключение дренажного насоса, жокей-насоса; д) местный, а при необходимости дистанционный пуск и отключение насосов (за исключением спринклерных систем); е) автоматическое или местное управление устройствами компенсации утечки огнетушащего вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей; ж) автоматический контроль: соединительных линий запорных устройств с электроприводом на обрыв; соединительных линий приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления, формирующих команду на автоматическое включение пожарных насосов и насосов-дозаторов на обрыв и короткое замыкание; з) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном приямке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении; и) автоматический контроль давления в гидропневмобаке; к) временную задержку на запуск установки пожаротушения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки водяного (и пенного) пожаротушения не обеспечивает автоматический контроль соединительных линий запорных устройств с электроприводом на обрыв. | Общее требование | 24
п. 12.3.1 | Кроме общих требований аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения должна обеспечивать: а) автоматический пуск рабочих насосов (пожарных и насосов-дозаторов); б) автоматический пуск резервных насосов (пожарного и насоса-дозатора) в случае отказа пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени; в) автоматическое включение электроприводов запорной арматуры; г) автоматический пуск и отключение дренажного насоса, жокей-насоса; д) местный, а при необходимости дистанционный пуск и отключение насосов (за исключением спринклерных систем); е) автоматическое или местное управление устройствами компенсации утечки огнетушащего вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей; ж) автоматический контроль: соединительных линий запорных устройств с электроприводом на обрыв; соединительных линий приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления, формирующих команду на автоматическое включение пожарных насосов и насосов-дозаторов на обрыв и короткое замыкание; з) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном приямке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении; и) автоматический контроль давления в гидропневмобаке; к) временную задержку на запуск установки пожаротушения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки водяного ( пенного) пожаротушения не обеспечивает автоматический контроль соединительных линий приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления, формирующих команду на автоматическое включение пожарных насосов (и насосов-дозаторов) на обрыв и короткое замыкание. | Общее требование | 24
п. 12.3.1 | Кроме общих требований аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения должна обеспечивать: а) автоматический пуск рабочих насосов (пожарных и насосов-дозаторов); б) автоматический пуск резервных насосов (пожарного и насоса-дозатора) в случае отказа пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени; в) автоматическое включение электроприводов запорной арматуры; г) автоматический пуск и отключение дренажного насоса, жокей-насоса; д) местный, а при необходимости дистанционный пуск и отключение насосов (за исключением спринклерных систем); е) автоматическое или местное управление устройствами компенсации утечки огнетушащего вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей; ж) автоматический контроль: соединительных линий запорных устройств с электроприводом на обрыв; соединительных линий приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления, формирующих команду на автоматическое включение пожарных насосов и насосов-дозаторов на обрыв и короткое замыкание; з) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном приямке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении; и) автоматический контроль давления в гидропневмобаке; к) временную задержку на запуск установки пожаротушения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки водяного (и пенного) пожаротушения не обеспечивает автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре (в дренажном приямке, в емкости с пенообразователем) при раздельном хранении. | Общее требование | 24
п. 12.3.1 | Кроме общих требований аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения должна обеспечивать: а) автоматический пуск рабочих насосов (пожарных и насосов-дозаторов); б) автоматический пуск резервных насосов (пожарного и насоса-дозатора) в случае отказа пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени; в) автоматическое включение электроприводов запорной арматуры; г) автоматический пуск и отключение дренажного насоса, жокей-насоса; д) местный, а при необходимости дистанционный пуск и отключение насосов (за исключением спринклерных систем); е) автоматическое или местное управление устройствами компенсации утечки огнетушащего вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей; ж) автоматический контроль: соединительных линий запорных устройств с электроприводом на обрыв; соединительных линий приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления, формирующих команду на автоматическое включение пожарных насосов и насосов-дозаторов на обрыв и короткое замыкание; з) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном приямке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении; и) автоматический контроль давления в гидропневмобаке; к) временную задержку на запуск установки пожаротушения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки водяного (и пенного) пожаротушения не обеспечивает автоматический контроль давления в гидропневмобаке. | Общее требование | 24
п. 12.3.1 | Кроме общих требований аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения должна обеспечивать: а) автоматический пуск рабочих насосов (пожарных и насосов-дозаторов); б) автоматический пуск резервных насосов (пожарного и насоса-дозатора) в случае отказа пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени; в) автоматическое включение электроприводов запорной арматуры; г) автоматический пуск и отключение дренажного насоса, жокей-насоса; д) местный, а при необходимости дистанционный пуск и отключение насосов (за исключением спринклерных систем); е) автоматическое или местное управление устройствами компенсации утечки огнетушащего вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей; ж) автоматический контроль: соединительных линий запорных устройств с электроприводом на обрыв; соединительных линий приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления, формирующих команду на автоматическое включение пожарных насосов и насосов-дозаторов на обрыв и короткое замыкание; з) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном приямке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении; и) автоматический контроль давления в гидропневмобаке; к) временную задержку на запуск установки пожаротушения (при необходимости). | На объекте защиты аппаратура управления установки водяного (и пенного) пожаротушения не обеспечивает временную задержку на запуск установки пожаротушения (при необходимости). | Общее требование | 24
п. 12.3.2 | В установках объемного пенного пожаротушения для защищаемых помещений с возможным пребыванием людей следует предусматривать устройства переключения автоматического пуска установки на дистанционный с выдачей светового и звукового сигналов об отключении автоматического пуска в помещении пожарного поста. | На объекте защиты в установке объемного пенного пожаротушения не предусмотрено устройство переключения автоматического пуска установки на дистанционный с выдачей светового (и звукового) сигналов об отключении автоматического пуска в помещении пожарного поста. | Общее требование | 24
п. 12.3.3 | В помещении насосной станции следует размещать следующие устройства: местного пуска и остановки насосов (допускается осуществлять пуск и остановку пожарных насосов из помещения дежурного поста); местного пуска и остановки компрессора. | На объекте защиты в помещении насосной станции не размещено устройство местного пуска (и остановки насосов). | Общее требование | 24
п. 12.3.3 | В помещении насосной станции следует размещать следующие устройства: местного пуска и остановки насосов (допускается осуществлять пуск и остановку пожарных насосов из помещения дежурного поста); местного пуска и остановки компрессора. | На объекте защиты в помещении насосной станции не размещено устройство остановки компрессора (и местного пуска). | Общее требование | 24
п. 12.3.4 | В помещениях, защищаемых установками объемного пенного пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046. Смежные помещения, имеющие выход только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией. Световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии. Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать световую сигнализацию об отключении автоматического пуска установки. | На объекте защиты перед входом в помещение, защищаемое установкой объемного пенного пожаротушения не предусмотрена сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046. | Общее требование | 24
п. 12.3.4 | В помещениях, защищаемых установками объемного пенного пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046. Смежные помещения, имеющие выход только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией. Световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии. Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать световую сигнализацию об отключении автоматического пуска установки. | На объекте защиты смежное помещение, имеющее выход только через защищаемое помещение, не оборудовано сигнализацией в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046. | Общее требование | 24
п. 12.3.4 | В помещениях, защищаемых установками объемного пенного пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046. Смежные помещения, имеющие выход только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией. Световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии. Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать световую сигнализацию об отключении автоматического пуска установки. | На объекте защиты световые пожарные оповещатели не обеспечивают контрастное восприятие при естественном (и искусственном) освещении. | Общее требование | 24
п. 12.3.4 | В помещениях, защищаемых установками объемного пенного пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046. Смежные помещения, имеющие выход только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией. Световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии. Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать световую сигнализацию об отключении автоматического пуска установки. | На объекте защиты перед входом в помещение не предусмотрена световая сигнализация об отключении автоматического пуска установки. | Общее требование | 24
п. 12.3.5 | В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований должна быть предусмотрена: а) световая и звуковая сигнализация: о пуске насосов; о начале работы установки с указанием направлений, по которым подается огнетушащее вещество. Примечание — Рекомендуется подача кратковременного звукового сигнала: - об отключении автоматического пуска насосов и установки; - о неисправности установки по 12.1.1, г), 12.3.1, ж), и), исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения установки, об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие, неисправности цепей электроуправления запорных устройств, о снижении ниже допустимого уровня воды и давления воздуха (звуковой сигнал общий); - об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, дренажном приямке (общий сигнал); б) световая сигнализация о положении задвижек с электроприводом («Открыто», «Закрыто»), установленных на подводящем и питающем трубопроводах. | На объекте защиты в помещении пожарного поста ( или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) не предусмотрена звуковая сигнализация (и световая) о пуске насосов. | Общее требование | 24
п. 12.3.5 | В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований должна быть предусмотрена: а) световая и звуковая сигнализация: о пуске насосов; о начале работы установки с указанием направлений, по которым подается огнетушащее вещество. Примечание — Рекомендуется подача кратковременного звукового сигнала: - об отключении автоматического пуска насосов и установки; - о неисправности установки по 12.1.1, г), 12.3.1, ж), и), исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения установки, об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие, неисправности цепей электроуправления запорных устройств, о снижении ниже допустимого уровня воды и давления воздуха (звуковой сигнал общий); - об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, дренажном приямке (общий сигнал); б) световая сигнализация о положении задвижек с электроприводом («Открыто», «Закрыто»), установленных на подводящем и питающем трубопроводах. | На объекте защиты в помещении пожарного поста ( или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) не предусмотрена звуковая сигнализация (и световая) о начале работы установки с указанием направлений, по которым подается огнетушащее вещество. | Общее требование | 24
п. 12.3.5 | В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований должна быть предусмотрена: а) световая и звуковая сигнализация: о пуске насосов; о начале работы установки с указанием направлений, по которым подается огнетушащее вещество. Примечание — Рекомендуется подача кратковременного звукового сигнала: - об отключении автоматического пуска насосов и установки; - о неисправности установки по 12.1.1, г), 12.3.1, ж), и), исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения установки, об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие, неисправности цепей электроуправления запорных устройств, о снижении ниже допустимого уровня воды и давления воздуха (звуковой сигнал общий); - об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, дренажном приямке (общий сигнал); б) световая сигнализация о положении задвижек с электроприводом («Открыто», «Закрыто»), установленных на подводящем и питающем трубопроводах. | На объекте защиты в помещении пожарного поста ( или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) не предусмотрена световая сигнализация о положении задвижек с электроприводом («Открыто», «Закрыто»), установленных на подводящем и питающем трубопроводах. | Общее требование | 24
п. 12.3.6 | В помещении насосной станции следует предусматривать световую сигнализацию: а) о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения; б) об отключении автоматического пуска пожарных насосов, насосов-дозаторов, дренажного насоса; в) о неисправности электрических цепей приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления и выдающих команду на включение установки и запорных устройств (с расшифровкой по направлениям); г) о неисправности электрических цепей управления задвижками запорных устройств с электроприводом (с расшифровкой по направлениям); д) об отсутствии по.0лного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие (с расшифровкой по направлениям); е) об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, в дренажном приямке (общий сигнал). Если электрозадвижки установлены не в помещении насосной станции, то сигналы, указанные в абзацах г) и д) настоящего пункта, выдаются по месту установки электрозадвижек. | На объекте защиты в помещении насосной станции не предусмотрена световая сигнализация о наличии напряжения на основном (и резервном) вводе электроснабжения. | Общее требование | 24
п. 12.3.6 | В помещении насосной станции следует предусматривать световую сигнализацию: а) о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения; б) об отключении автоматического пуска пожарных насосов, насосов-дозаторов, дренажного насоса; в) о неисправности электрических цепей приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления и выдающих команду на включение установки и запорных устройств (с расшифровкой по направлениям); г) о неисправности электрических цепей управления задвижками запорных устройств с электроприводом (с расшифровкой по направлениям); д) об отсутствии по.0лного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие (с расшифровкой по направлениям); е) об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, в дренажном приямке (общий сигнал). Если электрозадвижки установлены не в помещении насосной станции, то сигналы, указанные в абзацах г) и д) настоящего пункта, выдаются по месту установки электрозадвижек. | На объекте защиты в помещении насосной станции не предусмотрена световая сигнализация об отключении автоматического пуска пожарных насосов (насосов-дозаторов, дренажного насоса). | Общее требование | 24
п. 12.3.6 | В помещении насосной станции следует предусматривать световую сигнализацию: а) о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения; б) об отключении автоматического пуска пожарных насосов, насосов-дозаторов, дренажного насоса; в) о неисправности электрических цепей приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления и выдающих команду на включение установки и запорных устройств (с расшифровкой по направлениям); г) о неисправности электрических цепей управления задвижками запорных устройств с электроприводом (с расшифровкой по направлениям); д) об отсутствии по.0лного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие (с расшифровкой по направлениям); е) об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, в дренажном приямке (общий сигнал). Если электрозадвижки установлены не в помещении насосной станции, то сигналы, указанные в абзацах г) и д) настоящего пункта, выдаются по месту установки электрозадвижек. | На объекте защиты в помещении насосной станции не предусмотрена световая сигнализация о неисправности электрических цепей приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления и выдающих команду на включение установки и запорных устройств. | Общее требование | 24
п.12.3.6 | В помещении насосной станции следует предусматривать световую сигнализацию: а) о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения; б) об отключении автоматического пуска пожарных насосов, насосов-дозаторов, дренажного насоса; в) о неисправности электрических цепей приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления и выдающих команду на включение установки и запорных устройств (с расшифровкой по направлениям); г) о неисправности электрических цепей управления задвижками запорных устройств с электроприводом (с расшифровкой по направлениям); д) об отсутствии по.0лного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие (с расшифровкой по направлениям); е) об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, в дренажном приямке (общий сигнал). Если электрозадвижки установлены не в помещении насосной станции, то сигналы, указанные в абзацах г) и д) настоящего пункта, выдаются по месту установки электрозадвижек. | На объекте защиты в помещении насосной станции не предусмотрена световая сигнализация о неисправности электрических цепей управления задвижками запорных устройств с электроприводом. | Общее требование | 24
п. 12.3.6 | В помещении насосной станции следует предусматривать световую сигнализацию: а) о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения; б) об отключении автоматического пуска пожарных насосов, насосов-дозаторов, дренажного насоса; в) о неисправности электрических цепей приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления и выдающих команду на включение установки и запорных устройств (с расшифровкой по направлениям); г) о неисправности электрических цепей управления задвижками запорных устройств с электроприводом (с расшифровкой по направлениям); д) об отсутствии по.0лного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие (с расшифровкой по направлениям); е) об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, в дренажном приямке (общий сигнал). Если электрозадвижки установлены не в помещении насосной станции, то сигналы, указанные в абзацах г) и д) настоящего пункта, выдаются по месту установки электрозадвижек. | На объекте защиты в помещении насосной станции не предусмотрена световая сигнализация об отсутствии по.0лного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие. | Общее требование | 24
п. 12.3.6 | В помещении насосной станции следует предусматривать световую сигнализацию: а) о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения; б) об отключении автоматического пуска пожарных насосов, насосов-дозаторов, дренажного насоса; в) о неисправности электрических цепей приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления и выдающих команду на включение установки и запорных устройств (с расшифровкой по направлениям); г) о неисправности электрических цепей управления задвижками запорных устройств с электроприводом (с расшифровкой по направлениям); д) об отсутствии по.0лного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие (с расшифровкой по направлениям); е) об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, в дренажном приямке (общий сигнал). Если электрозадвижки установлены не в помещении насосной станции, то сигналы, указанные в абзацах г) и д) настоящего пункта, выдаются по месту установки электрозадвижек. | На объекте защиты в помещении насосной станции не предусмотрена световая сигнализация об аварийном уровне в пожарном резервуаре (емкости с пенообразователем, в дренажном приямке). | Общее требование | 24
п. 12.3.7 | Необходимо предусматривать световые указатели мест установки соединительных головок для подключения передвижной пожарной техники. Данные световые указатели должны включаться автоматически при срабатывании установок пожаротушения и пожарной сигнализации. | На объекте защиты не предусмотрены световые указатели мест установки соединительных головок для подключения передвижной пожарной техники. | Общее требование | 24
п. 12.3.7 | Необходимо предусматривать световые указатели мест установки соединительных головок для подключения передвижной пожарной техники. Данные световые указатели должны включаться автоматически при срабатывании установок пожаротушения и пожарной сигнализации. | На объекте защиты при срабатывании пожарной сигнализации (и пожаротушения) световые указатели мест установки соединительных головок для подключения передвижной пожарной техники не включаются автоматически. | Общее требование | 24
п. 12.4.1 | Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками газового и порошкового пожаротушения (далее — установки) должна обеспечивать: а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения, допускается в помещении пожарного поста); б) автоматический контроль: соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв; давления в пусковых баллонах и побудительном трубопроводе для автоматических установок газового пожаротушения; в) задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. д., но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004; г) отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния. Примечание — Автоматическое отключение дистанционного пуска должно осуществляться при возможном неконтролируемом нахождении людей в защищаемой зоне. | На объекте защиты аппаратура управления автоматической установки газового (и порошкового) пожаротушения не обеспечивает дистанционный пуск установки. | Общее требование | 24
п. 12.4.1 | Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками газового и порошкового пожаротушения (далее — установки) должна обеспечивать: а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения, допускается в помещении пожарного поста); б) автоматический контроль: соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв; давления в пусковых баллонах и побудительном трубопроводе для автоматических установок газового пожаротушения; в) задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. д., но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004; г) отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния. Примечание — Автоматическое отключение дистанционного пуска должно осуществляться при возможном неконтролируемом нахождении людей в защищаемой зоне. | На объекте защиты аппаратура управления автоматической установки газового (и порошкового) пожаротушения не обеспечивает автоматический контроль соединительных линий управления пусковыми устройствами (и цепей пусковых устройств на обрыв). | Общее требование | 24
п. 12.4.1 | Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками газового и порошкового пожаротушения (далее — установки) должна обеспечивать: а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения, допускается в помещении пожарного поста); б) автоматический контроль: соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв; давления в пусковых баллонах и побудительном трубопроводе для автоматических установок газового пожаротушения; в) задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. д., но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004; г) отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния. Примечание — Автоматическое отключение дистанционного пуска должно осуществляться при возможном неконтролируемом нахождении людей в защищаемой зоне. | На объекте защиты аппаратура управления автоматической установки газового (и порошкового) пожаротушения не обеспечивает автоматический контроль давления в пусковых баллонах (и побудительном трубопроводе) для автоматической установки газового пожаротушения. | Общее требование | 24
п. 12.4.1 | Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками газового и порошкового пожаротушения (далее — установки) должна обеспечивать: а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения, допускается в помещении пожарного поста); б) автоматический контроль: соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв; давления в пусковых баллонах и побудительном трубопроводе для автоматических установок газового пожаротушения; в) задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. д., но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004; г) отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния. Примечание — Автоматическое отключение дистанционного пуска должно осуществляться при возможном неконтролируемом нахождении людей в защищаемой зоне. | На объекте защиты аппаратура управления автоматической установки газового (и порошкового) пожаротушения не обеспечивает задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом (и дистанционном) пуске на время, необходимое для эвакуации людей (остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. д). | Общее требование | 24
п. 12.4.1 | Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками газового и порошкового пожаротушения (далее — установки) должна обеспечивать: а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения, допускается в помещении пожарного поста); б) автоматический контроль: соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв; давления в пусковых баллонах и побудительном трубопроводе для автоматических установок газового пожаротушения; в) задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. д., но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004; г) отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния. Примечание — Автоматическое отключение дистанционного пуска должно осуществляться при возможном неконтролируемом нахождении людей в защищаемой зоне. | На объекте защиты аппаратура управления автоматической установки газового (и порошкового) пожаротушения не обеспечивает отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния. | Общее требование | 24
п. 12.4.2 | Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Указанные устройства должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009. Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. | На объекте защиты устройства дистанционного пуска установки размещены с нарушением требований. | Общее требование | 24
п. 12.4.2 | Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Указанные устройства должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009. Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. | На объекте защиты устройства дистанционного пуска установки (газового и порошкового пожаротушения) не защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009. | Общее требование | 24
п. 12.4.3 | На дверях в защищаемые помещения необходимо предусматривать устройства, выдающие сигнал на отключение автоматического пуска установки при их открывании. Устройствами отключения автоматического пуска установок порошкового пожаротушения допускается не оборудовать помещения объемом не более 100 м3, в которых не предусмотрено постоянное пребывание людей (посещаются периодически по мере производственной необходимости) и пожарная нагрузка не превышает 1000 МДж/м2, а также электрошкафы, кабельные сооружения. Устройства восстановления автоматического пуска, защищенные от несанкционированного доступа, при необходимости могут устанавливаться у входа в защищаемое помещение. При наличии открытых проемов (без дверей) в защищаемых помещениях допускается осуществлять отключение автоматического пуска из помещения с круглосуточным дежурством или вручную с помощью устройств, размещаемых у защищаемого помещения. | На объекте защиты на двери в защищаемом помещении не предусмотрено устройство выдающее сигнал на отключение автоматического пуска установки при ее открывании. | Общее требование | 24
п. 12.4.4 | В помещениях, защищаемых автоматическими установками газового или порошкового пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046. Смежные помещения, имеющие выходы только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией. При этом световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии. Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать сигнализацию об отключении автоматического пуска установки. | На объекте защиты в помещении (и перед входами в него) защищаемым автоматической установкой газового (или порошкового) пожаротушения не предусмотрена сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046. | Общее требование | 24
п. 12.4.4 | В помещениях, защищаемых автоматическими установками газового или порошкового пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046. Смежные помещения, имеющие выходы только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией. При этом световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии. Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать сигнализацию об отключении автоматического пуска установки. | На объекте защиты смежные помещения, имеющие выходы через защищаемое помещение, не оборудованы сигнализацией в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046. | Общее требование | 24
п. 12.4.4 | В помещениях, защищаемых автоматическими установками газового или порошкового пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046. Смежные помещения, имеющие выходы только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией. При этом световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии. Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать сигнализацию об отключении автоматического пуска установки. | На объекте защиты перед входом в защищаемое помещение не предусмотрена сигнализация об отключении автоматического пуска установки. | Общее требование | 24
п. 12.4.5 | В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена: а) световая и звуковая сигнализация о неисправности установки по 12.1.1, г) и 12.3.7, б); падении давления в побудительных трубопроводах и пусковых баллонах до предельно допустимого значения, указанного в технической документации на АУГП; исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий); б) световая сигнализация об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым направлениям или помещениям). | На объекте защиты в помещении пожарного поста с персоналом ведущим круглосуточное дежурство не предусмотрена световая (звуковая) сигнализация о неисправности установки, падении давления в побудительных трубопроводах и пусковых баллонах до предельно допустимого значения, указанного в технической документации на АУГП (исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий)). | Общее требование | 24
п. 12.4.6 | В помещении станции пожаротушения должна быть визуальная индикация о падении давления в побудительных трубопроводах и пусковых баллонах. | На объекте защиты в помещении станции пожаротушения отсутствует визуальная индикация о падении давления в побудительных трубопроводах (и пусковых баллонах). | Общее требование | 24
п. 12.5.1 | Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками аэрозольного пожаротушения (далее — установки) должна обеспечивать: а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения допускается в помещении пожарного поста); б) автоматический контроль соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв; в) задержку выпуска огнетушащего вещества на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, систем кондиционирования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. д. после подачи светового и звукового оповещения о пожаре, но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004 или другим нормативным документам по пожарной безопасности; г) отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния. | На объекте защиты аппаратура управления автоматической установки аэрозольного пожаротушения не обеспечивает дистанционный пуск установки. | Общее требование | 24
п. 12.5.1 | Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками аэрозольного пожаротушения (далее — установки) должна обеспечивать: а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения допускается в помещении пожарного поста); б) автоматический контроль соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв; в) задержку выпуска огнетушащего вещества на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, систем кондиционирования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. д. после подачи светового и звукового оповещения о пожаре, но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004 или другим нормативным документам по пожарной безопасности; г) отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния. | На объекте защиты аппаратура управления автоматической установкой аэрозольного пожаротушения не обеспечивает автоматический контроль соединительных линий управления пусковых устройств (и цепей пусковых устройств на обрыв). | Общее требование | 24
п. 12.5.1 | Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками аэрозольного пожаротушения (далее — установки) должна обеспечивать: а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения допускается в помещении пожарного поста); б) автоматический контроль соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв; в) задержку выпуска огнетушащего вещества на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, систем кондиционирования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. д. после подачи светового и звукового оповещения о пожаре, но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004 или другим нормативным документам по пожарной безопасности; г) отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния. | На объекте защиты аппаратура управления автоматической установки аэрозольного пожаротушения не обеспечивает остановку вентиляционного оборудования ( задержку выпуска огнетушащего вещества на время, необходимое для эвакуации людей, систем кондиционирования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. д.) после подачи светового и звукового оповещения о пожаре. | Общее требование | 24
п. 12.5.1 | Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками аэрозольного пожаротушения (далее — установки) должна обеспечивать: а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемые помещения допускается в помещении пожарного поста); б) автоматический контроль соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв; в) задержку выпуска огнетушащего вещества на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, систем кондиционирования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и т. д. после подачи светового и звукового оповещения о пожаре, но не менее чем на 10 с. Необходимое время эвакуации из защищаемого помещения следует определять по ГОСТ 12.1.004 или другим нормативным документам по пожарной безопасности; г) отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния. | На объекте защиты аппаратура управления автоматической установки аэрозольного пожаротушения не обеспечивает отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния. | Общее требование | 24
п. 12.5.2 | Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Указанные устройства должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009. Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещениях пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. | На объекте защиты устройства дистанционного пуска установки аэрозольного пожаротушения размещены с нарушением требований. | Общее требование | 24
п. 12.5.2 | Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Указанные устройства должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009. Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещениях пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. | На объекте защиты устройства дистанционного пуска установки аэрозольного пожаротушения не защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009. | Общее требование | 24
п. 12.5.3 | На дверях в защищаемые помещения необходимо предусматривать устройства, выдающие сигнал на отключение автоматического пуска установки при их открывании. Размещение устройств отключения и восстановления автоматического пуска должно производиться в помещении пожарного поста или в другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. Устройства восстановления автоматического пуска, защищенные от несанкционированного доступа, при необходимости могут устанавливаться у входа в защищаемое помещение. | На объекте защиты на дверях в защищаемых помещениях не предусмотрены устройства, выдающие сигнал на отключение автоматического пуска установки при их открывании. | Общее требование | 24
п. 12.5.3 | На дверях в защищаемые помещения необходимо предусматривать устройства, выдающие сигнал на отключение автоматического пуска установки при их открывании. Размещение устройств отключения и восстановления автоматического пуска должно производиться в помещении пожарного поста или в другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. Устройства восстановления автоматического пуска, защищенные от несанкционированного доступа, при необходимости могут устанавливаться у входа в защищаемое помещение. | На объекте защиты устройства отключения (и восстановления) автоматического пуска размещены с нарушением требований. | Общее требование | 24
п. 12.5.4 | В помещениях, защищаемых автоматическими установками аэрозольного пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046. Смежные помещения, имеющие выходы только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией. При этом световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии. Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать сигнализацию об отключении автоматического пуска установки. | На объекте защиты в помещении (и перед входами в него) защищаемым автоматической установкой аэрозольного пожаротушения не предусмотрена сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046. | Общее требование | 24
п. 12.5.4 | В помещениях, защищаемых автоматическими установками аэрозольного пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046. Смежные помещения, имеющие выходы только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией. При этом световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии. Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать сигнализацию об отключении автоматического пуска установки. | На объекте защиты смежные помещения, имеющие выходы через защищаемое помещение, не оборудованы(или отсутствует) сигнализацией в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046. | Общее требование | 24
п.12.5.4 | В помещениях, защищаемых автоматическими установками аэрозольного пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009 и ГОСТ Р 12.3.046. Смежные помещения, имеющие выходы только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией. При этом световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии. Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать сигнализацию об отключении автоматического пуска установки. | На объекте защиты перед входом в защищаемое помещение не предусмотрена сигнализация об отключении автоматического пуска установки. | Общее требование | 24
п. 12.5.5 | В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований должна быть предусмотрена: а) световая и звуковая сигнализация о неисправности установки по 12.1.1, г) и 12.4.6, б), об исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий); б) световая сигнализация об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым помещениям). Примечание — В случае применения дымовых пожарных извещателей для защиты объекта в комплекте с автоматической установкой аэрозольного пожаротушения необходимо предусматривать мероприятия, исключающие ложные срабатывания указанных извещателей в помещениях, в которые возможно попадание аэрозольных продуктов от сработавших генераторов огнетушащего аэрозоля. | На объекте защиты в помещениях пожарного поста с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство не предусмотрена световая (звуковая) сигнализация о неисправности установки, об исчезновении напряжения на основном (резервном) вводе электроснабжения.( световая сигнализация об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым помещениям)). | Общее требование | 24
п. 12.5.5 | В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований должна быть предусмотрена: а) световая и звуковая сигнализация о неисправности установки по 12.1.1, г) и 12.4.6, б), об исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий); б) световая сигнализация об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым помещениям). Примечание — В случае применения дымовых пожарных извещателей для защиты объекта в комплекте с автоматической установкой аэрозольного пожаротушения необходимо предусматривать мероприятия, исключающие ложные срабатывания указанных извещателей в помещениях, в которые возможно попадание аэрозольных продуктов от сработавших генераторов огнетушащего аэрозоля. | На объекте защиты в помещении пожарного поста (или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) не предусмотрена световая сигнализация об отключении автоматического пуска. | Общее требование | 24
п. 12.6.1 | Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками пожаротушения тонкораспыленной водой (далее — установки) должна обеспечивать: а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемое помещение); б) автоматический контроль соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв; | На объекте защиты аппаратура управления автоматической установкой пожаротушения тонкораспыленной водой не обеспечивает дистанционный пуск установки. | Общее требование | 24
п. 12.6.1 | Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками пожаротушения тонкораспыленной водой (далее — установки) должна обеспечивать: а) дистанционный пуск установки (у входов в защищаемое помещение); б) автоматический контроль соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв; | На объекте защиты аппаратура управления автоматической установкой пожаротушения тонкораспыленной водой не обеспечивает автоматический контроль (соединительных линий управления пусковыми устройствами) цепей пусковых устройств на обрыв. | Общее требование | 24
п. 12.6.2 | Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Указанные устройства должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009. Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещениях пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. | На объекте защиты размещение устройства дистанционного пуска установки не соответствует требованию. | Общее требование | 24
п. 12.6.2 | Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Указанные устройства должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009. Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещениях пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. | На объекте защиты устройства дистанционного пуска установки не защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009. | Общее требование | 24
п. 12.6.3 | В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований должна быть предусмотрена: а) световая и звуковая сигнализация о неисправности установки по 12.1.1, г) и 12.6.1, б) об исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий); б) световая сигнализация об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым помещениям). | На объекте защиты в помещении пожарного поста (или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) не предусмотрена световая и звуковая сигнализация о неисправности установки. | Общее требование | 24
п. 12.6.3 | В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований должна быть предусмотрена: а) световая и звуковая сигнализация о неисправности установки по 12.1.1, г) и 12.6.1, б) об исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий); б) световая сигнализация об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым помещениям). | На объекте защиты в помещении пожарного поста (или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) не предусмотрена световая и звуковая сигнализация об исчезновении напряжения на основном (и резервном) вводе электроснабжения. | Общее требование | 24
п. 12.6.3 | В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований должна быть предусмотрена: а) световая и звуковая сигнализация о неисправности установки по 12.1.1, г) и 12.6.1, б) об исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (звуковой сигнал общий); б) световая сигнализация об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым помещениям). | На объекте защиты в помещении пожарного поста (или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) не предусмотрена световая сигнализация об отключении автоматического пуска. | Общее требование | 24
п. 13.3.2 | В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ». Примечание — В случае применения аспирационного извещателя, если специально не уточняется, необходимо исходить из следующего положения: в качестве одного точечного (безадресного) пожарного извещателя следует рассматривать одно воздухозаборное отверстие. При этом извещатель должен формировать сигнал неисправности в случае отклонения расхода воздушного потока в воздухозаборной трубе на величину 20 % от его исходного значения, установленного в качестве рабочего параметра. | На объекте защиты в защищаемом помещении установлено менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ» | Общее требование | 24
п. 13.3.3 | В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается устанавливать один автоматический пожарный извещатель, если одновременно выполняются условия: а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 13.3 — 13.6; б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе; в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью световой индикации и возможность его замены дежурным персоналом за установленное время, определяемое в соответствии с приложением О; г) по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на управление установками пожаротушения или системами оповещения о пожаре 5-го типа по [15], а также другими системами, ложное функционирование которых может привести к недопустимым материальным потерям или снижению уровня безопасности людей. | На объекте защиты в защищаемом помещении (или выделенных частях помещения) не выполняются условия установки одного пожарного извещателя. | Общее требование | 24
п. 13.3.4 | Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях. При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П. Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки и в зависимости от высоты помещения и формы перекрытия может быть определено в соответствии с приложением П или на других высотах, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004, что должно быть подтверждено расчетом. При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве. В случае применения аспирационных извещателей допускается устанавливать воздухозаборные трубы, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта. | На объекте защиты точечные пожарные извещатели установлены с нарушением требований. | Общее требование | 24
п. 13.3.4 | Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях. При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П. Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки и в зависимости от высоты помещения и формы перекрытия может быть определено в соответствии с приложением П или на других высотах, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004, что должно быть подтверждено расчетом. При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве. В случае применения аспирационных извещателей допускается устанавливать воздухозаборные трубы, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта. | На объекте защиты точечные пожарные извещатели на стенах размещены на расстоянии менее 0,5 м от угла. | Общее требование | 24
п. 13.3.4 | Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях. При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П. Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки и в зависимости от высоты помещения и формы перекрытия может быть определено в соответствии с приложением П или на других высотах, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004, что должно быть подтверждено расчетом. При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве. В случае применения аспирационных извещателей допускается устанавливать воздухозаборные трубы, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта. | На объекте защиты не определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта размещенным на высоте более 6 м. | Общее требование | 24
п. 13.3.5 | В помещениях с крутыми крышами, например диагональными, двускатными, четырехскатными, шатровыми, пильчатыми, имеющими наклон более 10 градусов, часть извещателей устанавливают в вертикальной плоскости конька крыши или самой высокой части здания. Площадь, защищаемая одним извещателем, установленным в верхних частях крыш, увеличивается на 20 %. Примечание — Если плоскость перекрытия имеет разные уклоны, то извещатели устанавливаются у поверхностей, имеющих меньшие уклоны. | На объекте защиты в помещении с крутой крышей ( например диагональными, двускатными, четырехскатными, шатровыми, пильчатыми, имеющими наклон более 10 градусов, ) извещатели установлены с нарушением требований. | Общее требование | 24
п. 13.3.6 | Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с технической документацией на извещатель. Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности. | На объекте защиты расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия менее 1 м. | Общее требование | 24
п. 13.3.6 | Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с технической документацией на извещатель. Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности. | На объекте защиты горизонтальное (и вертикальное) расстояние от извещателя (до близлежащих предметов и устройств) до электросветильника менее 0,5 м. | Общее требование | 24
п. 13.3.6 | Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае применения аспирационных пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с технической документацией на извещатель. Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности. | На объекте защиты размещение пожарных извещателей осуществляться таким образом, что близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) препятствуют воздействию факторов пожара на извещатели (источники светового излучения, электромагнитные помехи влияют на работоспособность извещателей). | Общее требование | 24
п. 13.3.7 | Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, приведенные в таблицах 13.3 и 13.5, могут быть изменены в пределах площади, приведенной в таблицах 13.3 и 13.5. | На объекте защиты размещение между извещателями не соответствуют требованиям. | Общее требование | 24
п. 13.3.7 | Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, приведенные в таблицах 13.3 и 13.5, могут быть изменены в пределах площади, приведенной в таблицах 13.3 и 13.5. | На объекте защиты расстояние между стеной и извещателями не соответствует требованиям. | Общее требование | 24
п. 13.3.8 | Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 40 %. При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 25 %. Максимальное расстояние между извещателями вдоль линейных балок определяется по таблицам 13.3 и 13.5 с учетом п.13.3.10. | На объекте защиты точечные дымовые (и тепловые) пожарные извещатели установлены с нарушением требований. | Общее требование | 24
п. 13.3.8 | Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 40 %. При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 25 %. Максимальное расстояние между извещателями вдоль линейных балок определяется по таблицам 13.3 и 13.5 с учетом п.13.3.10. На потолках с балками в виде ячеек, напоминающих пчелиные соты (рисунок 2), извещатели устанавливаются в соответствии с таблицей 13.2. Н — высота потолка; W — ширина ячейки ; D — высота балки Рисунок 2 — Потолок в виде сот При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной B, м, и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные извещатели. При применении тепловых извещателей B = 1,0 м, при применении дымовых B = 2,0 м. | На объекте защиты максимальное расстояние между извещателями вдоль линейных балок определено с нарушением требований таблицам 13.3 и 13.5 с учетом п.13.3.10. | Общее требование | 24
п. 13.3.8 | Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 40 %. При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 25 %. Максимальное расстояние между извещателями вдоль линейных балок определяется по таблицам 13.3 и 13.5 с учетом п.13.3.10. На потолках с балками в виде ячеек, напоминающих пчелиные соты (рисунок 2), извещатели устанавливаются в соответствии с таблицей 13.2. Н — высота потолка; W — ширина ячейки ; D — высота балки Рисунок 2 — Потолок в виде сот При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной B, м, и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные извещатели. При применении тепловых извещателей B = 1,0 м, при применении дымовых B = 2,0 м. | На объекте защиты на потолках с балками в виде ячеек, напоминающих пчелиные соты, извещатели установлены с нарушением требований таблицы 13.2. | Общее требование | 24
п. 13.3.9 | Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, а также аспирационные следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее. | На объекте защиты размещение точечных (и линейных) дымовых (и тепловых) пожарных извещателей в каждом отсеке, образованном штабелями материалов (стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями) не соответствует требованиям. | Общее требование | 24
п. 13.3.10 | При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояния между извещателями, указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза. | На объекте защиты размещение точечных дымовых пожарных извещателей в помещении шириной менее 3 м (или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м) не соответствует требованию. | Общее требование | 24
п. 13.3.11 | При расстановке пожарных извещателей под фальшполом, над фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах должна быть обеспечена возможность определения места расположения сработавшего извещателя (например, они должны быть адресными или адресуемыми, то есть иметь адресное устройство, либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации, либо должны иметь выносную оптическую индикацию и т.п.). Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания. | На объекте защиты расстановка пожарных извещателей над фальшпотолком (фальшполом и в других недоступных для просмотра местах) не обеспечивает возможность определения места расположения сработавшего извещателя. | Общее требование | 24
п. 13.3.11 | При расстановке пожарных извещателей под фальшполом, над фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах должна быть обеспечена возможность определения места расположения сработавшего извещателя (например, они должны быть адресными или адресуемыми, то есть иметь адресное устройство, либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации, либо должны иметь выносную оптическую индикацию и т.п.). Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания. | На объекте защиты конструкция перекрытий фальшпотолка (и фальшпола) не обеспечивает доступ к пожарным извещателям для их обслуживания. | Общее требование | 24
п. 13.3.12 | Установку пожарных извещателей следует производить в соответствии с требованиями технической документации на извещатели конкретных типов. | На объекте защиты установка пожарных извещателей произведена с нарушением требований технической документации на извещатели. | Общее требование | 24
п. 13.3.13 | В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания. | На объекте защиты не предусмотрена защитная конструкция извещателя от механического повреждения. | Общее требование | 24
п. 13.3.14 | В случае установки в одной зоне контроля разнотипных пожарных извещателей их размещение производится в соответствии с требованиями настоящих норм на каждый тип извещателя. | На объекте защиты размещение разнотипных пожарных извещателей в одной зоне контроля произведено с нарушением требований. | Общее требование | 24
п. 13.3.16 | Извещатели, установленные на перекрытии, могут использоваться для защиты пространства, расположенного ниже перфорированного фальшпотолка, если одновременно выполняются условия: перфорация имеет периодическую структуру и ее площадь превышает 40 % поверхности; минимальный размер каждой перфорации в любом сечении не менее 10 мм; толщина фальшпотолка не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации. Если не выполняется хотя бы одно из этих требований, извещатели должны быть установлены на фальшпотолке в основном помещении, и в случае необходимости защиты пространства за подвесным потолком дополнительные извещатели должны быть установлены на основном потолке. | На объекте защиты размещение извещателей на перекрытии для защиты пространства, расположенного ниже перфорированного фальшпотолка не соответствует требованиям. | Общее требование | 24
п. 13.3.17 | Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помещения. | На объекте защиты ориентирование извещателей не соответствует требованию. | Общее требование | 24
п. 13.4.1 | Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в 13.3.7, необходимо определять по таблице 13.3, но не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели конкретных типов. | На объекте защиты площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем не соответствует таблице 13.3. | Общее требование | 24
п. 13.4.1 | Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в 13.3.7, необходимо определять по таблице 13.3, но не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели конкретных типов. | На объекте защиты максимальное расстояние между извещателями (извещателем и стеной) не соответствует таблице 13.3. | Общее требование | 24
п. 13.5.1 | Излучатель и приемник (приемо-передатчик и отражатель) линейного дымового пожарного извещателя следует устанавливать на стенах, перегородках, колоннах и других конструкциях, обеспечивающих их жесткое крепление, таким образом, чтобы их оптическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 м и не более 0,6 м от уровня перекрытия. Примечание — Допускается размещение извещателей ниже, чем 0,6 м от уровня перекрытия, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты, что должно быть подтверждено расчетом. | На объекте защиты излучатель (и приемник) (приемо-передатчик и отражатель) линейного дымового пожарного извещателя установленный на стене (перегородке, колонне и других конструкциях, обеспечивающих их жесткое крепление) не соответствует требованиям. | Общее требование | 24
п. 13.5.3 | При контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовыми пожарными извещателями в помещениях высотой до 12 м максимальное расстояние между их параллельными оптическими осями должно быть не более 9,0 м, а оптической осью и стеной — не более 4,5 м. | На объекте защиты при контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовыми пожарными извещателями в помещениях высотой до 12 м расстояние между их параллельными оптическими осями более 9,0 м. (оптической осью и стеной — более 4,5 м.). | Общее требование | 24
п. 13.5.4 | В помещениях высотой свыше 12 м и до 21 м линейные извещатели, как правило, следует устанавливать в два яруса в соответствии с таблицей 13.4, при этом: первый ярус извещателей следует располагать на расстоянии 1,5—2 м от верхнего уровня по- жарной нагрузки, но не менее 4 м от плоскости пола; второй ярус извещателей следует располагать на расстоянии не более 0,8 м от уровня перекрытия. | На объекте защиты в помещении высотой свыше 12 м (до 21м) установка линейных извещателей не соответствует требованиям. | Общее требование | 24
п. 13.5.5 | Извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное расстояние от их оптических осей до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м. Кроме того, минимальные расстояния между их оптическими осями, от оптических осей до стен и окружающих предметов во избежание взаимных помех должны быть установлены в соответствии с требованиями технической документации. | На объекте защиты установка извещателей не соответствует требованию. | Общее требование | 24
п. 13.6.1 | Площадь, контролируемая одним точечным тепловым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в п. 13.3.7, необходимо определять по таблице 13.5, но не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели. | На объекте защиты площадь контролируемая одним точечным тепловым пожарным извещателем (а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной) определена с нарушением таблицы 13.5. | Общее требование | 24
п. 13.7.1 | Чувствительный элемент линейных и многоточечных тепловых пожарных извещателей располагают под перекрытием либо в непосредственном контакте с пожарной нагрузкой. | На объекте защиты чувствительный элемент линейных (и многоточечных) тепловых пожарных извещателей расположен с нарушением требования. | Общее требование | 24
п. 13.7.2 | При установке извещателей некумулятивного действия под перекрытием расстояние между осями чувствительного элемента извещателя должно удовлетворять требованиям таблицы 13.5. Расстояние от чувствительного элемента извещателя до перекрытия должно быть не менее 25 мм. При стеллажном хранении материалов допускается прокладывать чувствительный элемент извещателей по верху ярусов и стеллажей. Размещение чувствительных элементов извещателей кумулятивного действия производится в соответствии с рекомендациями изготовителя данного извещателя, согласованными с уполномоченной организацией. | На объекте защиты расстояние между осями чувствительного элемента извещателя некумулятивного действия под перекрытием не соответствует требованиям таблицы 13.5. | Общее требование | 24
п. 13.7.2 | При установке извещателей некумулятивного действия под перекрытием расстояние между осями чувствительного элемента извещателя должно удовлетворять требованиям таблицы 13.5. Расстояние от чувствительного элемента извещателя до перекрытия должно быть не менее 25 мм. При стеллажном хранении материалов допускается прокладывать чувствительный элемент извещателей по верху ярусов и стеллажей. Размещение чувствительных элементов извещателей кумулятивного действия производится в соответствии с рекомендациями изготовителя данного извещателя, согласованными с уполномоченной организацией. | На объекте защиты расстояние от чувствительного элемента извещателя до перекрытия менее 25 мм. | Общее требование | 24
п. 13.8.1 | Пожарные извещатели пламени должны устанавливаться на перекрытиях, стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений, а также на технологическом оборудовании. Если на начальной стадии пожара возможно выделение дыма, расстояние от извещателя до перекрытия должно быть не менее 0,8 м. | На объекте защиты расстояние от извещателя пламени до перекрытия менее 0,8 м. | Общее требование | 24
п. 13.8.3 | Зона контроля должна контролироваться не менее чем двумя извещателями пламени, включенными по логической схеме «И», а расположение извещателей должно обеспечивать контроль защищаемой поверхности, как правило, с противоположных направлений. Допускается применение одного пожарного извещателя в зоне контроля, если одновременно извещатель может контролировать всю эту зону и выполняются условия п. 13.3.3, б), в), г). | На объекте защиты зона контроля контролируется одним извещателями пламени, включенным по логической схеме «И». | Общее требование | 24
п. 13.9.1 | Извещатели пожарные дымовые аспирационные (ИПДА) следует устанавливать в соответствии с таблицей 13.6 в зависимости от класса чувствительности. | На объекте защиты установка пожарных дымовых аспирационных извещателей не соответствует таблицы 13.6. | Общее требование | 24
п. 13.10.1 | Газовые пожарные извещатели следует устанавливать в соответствии с таблицей 13.3, а также в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих извещателей и рекомендациями изготовителя, согласованными с уполномоченными организациями (имеющими разрешение на вид деятельности). | На объекте защиты установка газовых пожарных извещателей не соответствует таблице 13.3. | Общее требование | 24
п. 13.13.1 | Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.). | На объекте защиты размещение ручных пожарных извещателей не соответствует требованию. | Общее требование | 24
п. 13.13.2 | Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удаленных от электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя (требование распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание которых происходит при переключении магнитоуправляемого контакта), на расстоянии: не более 50 м друг от друга внутри зданий; не более 150 м друг от друга вне зданий; не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю. | На объекте защиты внутри (вне) здания ручные пожарные извещатели установлены на расстоянии более 50 (150) м друг от друга. | Общее требование | 24
п. 13.13.3 | Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя должна быть не менее нормативной для данных видов помещений. | На объекте защиты в месте установки ручного пожарного извещателя отсутствует освещение. | Общее требование | 24
п. 13.14.3 | Приборы приемно-контрольные пожарные, имеющие функцию управления оповещателями, должны обеспечивать автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание. | На объекте защиты приборы приемно-контрольные пожарные (имеющие функцию управления оповещателями) не обеспечивает автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на короткое замыкание (и обрыв). | Общее требование | 24
п. 13.14.4 | Резерв информационной емкости приемно-контрольных приборов, предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями (при числе шлейфов 10 и более) должен быть не менее 10 %. | На объекте защиты резерв информационной емкости приемно-контрольного прибора, предназначенный для работы с неадресными пожарными извещателями (при числе шлейфов 10 и более) менее 10 %. | Общее требование | 24
п. 13.14.6 | Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 0,1 м. | На объекте защиты приборы приемно-контрольные (и приборы управления) установлены на (стенах, перегородках) конструкциях, изготовленные из горючих материалов. | Общее требование | 24
п. 13.14.7 | Расстояние от верхнего края приемно-контрольного прибора и прибора управления до перекрытия помещения, выполненного из горючих материалов, должно быть не менее 1 м. | На объекте защиты расстояние от верхнего края приемно-контрольного прибора и прибора управления до перекрытия помещения, выполненного из горючих материалов менее 1 м. | Общее требование | 24
п. 13.14.8 | При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм. | На объекте защиты расстояние между приемно-контрольными приборами менее 50 мм. | Общее требование | 24
п. 13.14.10 | Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно располагаться, как правило, на первом или цокольном этаже здания. Допускается размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход наружу здания. | На объекте защиты расположение помещения пожарного поста (или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) не соответствует требованиям. | Общее требование | 24
п. 13.14.11 | Расстояние от двери помещения пожарного поста или помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, до лестничной клетки, ведущей наружу, не должно превышать, как правило, 25 м. | На объекте защиты расстояние от двери помещения пожарного поста (или помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) до лестничной клетки, ведущей наружу превышает 25 м. | Общее требование | 24
п. 13.14.12 | Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками: площадь, как правило, не менее 15 м2; температура воздуха в пределах от 18° С до 25° С при относительной влажности не более 80 %; наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать [9]; освещенность помещений: при естественном освещении не менее 100 лк; от люминесцентных ламп не менее 150 лк; от ламп накаливания не менее 100 лк; при аварийном освещении не менее 50 лк; наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6]; наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта. В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных. | На объекте защиты помещение пожарного поста (или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство) не соответствует характеристикам. | Общее требование | 24
п. 13.14.13 | В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения. | На объекте защиты в помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство не включается автоматически аварийное освещение при отключении основного освещения. | Общее требование | 24
п. 13.15.3 | Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, [7], требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации. | На объекте защиты способы прокладки электрических проводов и кабелей для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, [7]. | Общее требование | 24
п. 13.15.9 | Соединительные линии, выполненные телефонными и контрольными кабелями, удовлетворяющими требованиям п. 13.15.7, должны иметь резервный запас жил кабелей и клемм соединительных коробок не менее чем по 10 %. | На объекте защиты соединительные линии выполненные телефонными (контрольными) кабелями, имеют резервный запас жил кабелей ( клемм соединительных коробок) менее чем 10 %. | Общее требование | 24
п. 13.15.10 | Шлейфы пожарной сигнализации радиального типа, как правило, следует присоединять к приборам приемно-контрольным пожарным посредством соединительных коробок, кроссов. Допускается шлейфы пожарной сигнализации радиального типа подключать непосредственно к пожарным приборам, если информационная емкость приборов не превышает 20 шлейфов. | На объекте защиты шлейфы пожарной сигнализации радиального типа подключен к пожарному прибору, информационной емкостью более 20 шлейфов. | Общее требование | 24
п. 13.15.11 | Шлейфы пожарной сигнализации кольцевого типа следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями связи, при этом начало и конец кольцевого шлейфа необходимо подключать к соответствующим клеммам прибора приемно-контрольного пожарного. | На объекте защиты шлейфы пожарной сигнализации кольцевого типа выполнены с нарушением требований. | Общее требование | 24
п. 13.15.12 | Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм. | На объекте защиты диаметр медных жил проводов (и кабелей) менее 0,5 мм. | Общее требование | 24
п. 13.15.13 | Линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов пожарных управления, а также соединительные линии управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. Не допускается их прокладка транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны). В обоснованных случаях допускается прокладка этих линий через пожароопасные помещения (зоны) в пустотах строительных конструкций класса К0 или пожаростойкими проводами и кабелями. | На объекте защиты линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов пожарных управления (соединительные линии управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения) проходят в одном кабеле ( проводе) | Общее требование | 24
п. 13.15.14 | Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала. | На объекте защиты допущена совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе ( трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке). | Общее требование | 24
п. 13.15.15 | При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок. Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. | На объекте защиты расстояние, при параллельной открытой прокладке, от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В, до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м. | Общее требование | 24
п. 13.15.16 | В помещениях и зонах помещений, где электромагнитные поля и наводки могут вызвать нарушения в работе, электрические проводные шлейфы и соединительные линии пожарной сигнализации должны быть защищены от наводок. | На объекте защиты в помещениях и зонах помещений, где электромагнитные поля и наводки могут вызвать нарушения в работе, электрические проводные шлейфы и соединительные линии пожарной сигнализации не защищены от наводок. | Общее требование | 24
п. 13.15.18 | Наружные электропроводки систем пожарной сигнализации следует, как правило, прокладывать в земле или в канализации. При невозможности прокладки указанным способом допускается их прокладка по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог в соответствии с требованиями [7] и [16]. | На объекте защиты наружные электропроводки систем пожарной сигнализации проложены по наружной стене здания (сооружения, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог) с нарушением требований [7] и [16]. | Общее требование | 24
п. 13.15.19 | Основную и резервную кабельные линии электропитания систем пожарной сигнализации следует прокладывать по разным трассам, исключающим возможность их одновременного выхода из строя при загорании на контролируемом объекте. Прокладку таких линий, как правило, следует выполнять по разным кабельным сооружениям. Допускается параллельная прокладка указанных линий по стенам помещений при расстоянии между ними в свету не менее 1 м. Допускается совместная прокладка указанных кабельных линий при условии прокладки хотя бы одной из них в коробе (трубе), выполненной из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,75 ч. | На объекте защиты основная и резервная кабельная линия электропитания систем пожарной сигнализации проложена в одной трассе. | Общее требование | 24
п. 14.1 | Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта должно осуществляться за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения должно осуществляться за время, не превышающее разности между предельным временем развития очага пожара и инерционностью установок пожаротушения, но не более чем необходимо для проведения безопасной эвакуации. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И». Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6 соответственно. Примечание — Расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6, принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ширине помещения (X или У). Расстояние от извещателя до стены определяется по таблицам 13.3—13.6 без сокращения. | На объекте защиты формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установкой пожаротушения (дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием) осуществляется при срабатывании менее двух пожарных извещателей (включенных по логической схеме «И»). | Общее требование | 24
п. 14.4 | В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других установок и устройств противопожарной защиты. Проектной документацией должен быть определен получатель извещения о пожаре для обеспечения выполнения задач в соответствии с разделом 17. На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009. При отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурство, извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме. На других объектах при наличии технической возможности рекомендуется осуществлять дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации о пожаре в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме. При этом должны обеспечиваться мероприятия по повышению достоверности извещения о пожаре, например, передача извещений «Внимание», «Пожар» и др. | На объекте защиты в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не выводятся извещения о неисправности приборов контроля и управления (линии связи контроля и управления, управления эвакуации, противодымные защиты и др.). | Общее требование | 24
п. 14.4 | В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других установок и устройств противопожарной защиты. Проектной документацией должен быть определен получатель извещения о пожаре для обеспечения выполнения задач в соответствии с разделом 17. На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009. При отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурство, извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме. На других объектах при наличии технической возможности рекомендуется осуществлять дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации о пожаре в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме. При этом должны обеспечиваться мероприятия по повышению достоверности извещения о пожаре, например, передача извещений «Внимание», «Пожар» и др. | На объекте защиты проектной документацией не определен получатель извещения о пожаре для обеспечения выполнения задач в соответствии с разделом 17 СП 5.13130. | Общее требование | 24
п. 14.4 | В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других установок и устройств противопожарной защиты. Проектной документацией должен быть определен получатель извещения о пожаре для обеспечения выполнения задач в соответствии с разделом 17. На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009. При отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурство, извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме. На других объектах при наличии технической возможности рекомендуется осуществлять дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации о пожаре в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме. При этом должны обеспечиваться мероприятия по повышению достоверности извещения о пожаре, например, передача извещений «Внимание», «Пожар» и др. | На объекте защиты класса функциональной опасности Ф 1.1 (Ф 4.1) извещение о пожаре не передается в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу (другим) в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. | Общее требование | 24
п. 14.4 | В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других установок и устройств противопожарной защиты. Проектной документацией должен быть определен получатель извещения о пожаре для обеспечения выполнения задач в соответствии с разделом 17. На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009. При отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурство, извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме. На других объектах при наличии технической возможности рекомендуется осуществлять дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации о пожаре в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме. При этом должны обеспечиваться мероприятия по повышению достоверности извещения о пожаре, например, передача извещений «Внимание», «Пожар» и др. | На объекте защиты при отсутствии персонала, ведущего круглосуточное дежурство, извещение о пожаре не передается в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу (другим) в автоматическом режиме. | Общее требование | 24
п. 14.6 | Не допускается одновременная работа в защищаемых помещениях систем автоматического пожаротушения (газовых, порошковых и аэрозольных) и дымозащиты. | На объекте защиты допускается одновременная работа в защищаемых помещениях систем автоматического пожаротушения (газовых, порошковых и аэрозольных) и дымозащиты. | Общее требование | 24
п. 15.1 | По степени обеспечения надежности электроснабжения системы противопожарной защиты следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, указанных в п.п. 15.3, 15.4. Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей должно обеспечиваться от трех независимых взаимно резервирующих источников питания, в качестве одного из которых следует применять автономные электрогенераторы. | На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей электроснабжение систем противопожарной защиты не оборудовано необходимым количеством независимых взаимно резервирующих источников питания. | Общее требование | 24
п. 15.9 | Защиту электрических цепей автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации необходимо выполнять в соответствии с [7]. Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара. | На объекте защиты допущено устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматической установки пожаротушения, отключение которой может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара. | Общее требование | 24
п. 15.10 | При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим подзарядки аккумулятора. | На объекте защиты не обеспечен режим подзарядки аккумулятора, при использовании аккумулятора в качестве источника питания. | Общее требование | 24
п. 16.1 | Элементы электротехнического оборудования автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения электрическим током. | На объекте защиты элементы электротехнического оборудования автоматической установки пожаротушения (системы пожарной сигнализации) не соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0 (по способу защиты человека от поражения электрическим током). | Общее требование | 24
п. 16.2 | Защитное заземление (зануление) электрооборудования пожарной автоматики должно быть выполнено в соответствии с требованиями [7], [16], ГОСТ 12.1.030 и технической документацией завода-изготовителя. | На объекте защиты защитное заземление (зануление) электрооборудования пожарной автоматики выполнено с нарушением требований [7], [16], ГОСТ 12.1.030 (и технической документацией завода-изготовителя). | Общее требование | 24
п. 16.3 | Устройства местного пуска автоматических установок пожаротушения должны быть ограждены от случайного доступа и опломбированы, за исключением устройств местного пуска, установленных в помещениях станции пожаротушения или пожарных постов. | На объекте защиты устройства местного пуска автоматической установки пожаротушения не ограждены от случайного доступа (не опломбированы). | Общее требование | 24

## СП 6
Раздел текстовой базы данных «Требования пожарной безопасности к электрооборудованию» (на основе свода правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»)
№ Пункта, подпункта | Текст требования, содержащегося в своде правил СП 6.13130.2013 | Формулировка нарушения требования ПБ | Класс функциональной пожарной опасности | Код нарушения
п. 4.1 | Электроприемники систем противопожарной защиты (СПЗ) должны относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, за исключением электродвигателей компрессоров, дренажных насосов, насосов подкачки пенообразователя, которые относятся к III категории надежности электроснабжения. | На объекте защиты электроприемники системы противопожарной защиты (СПЗ) не относятся к электроприемникам I категории надежности электроснабжения. | Общее требование | 12
п .4.2 | В зданиях, сооружениях (далее - здания), электроприемники которых относятся к III категории надежности электроснабжения, резервное питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от независимого автономного источника питания. | В здании, электроприемники которых относятся к III категории надежности электроснабжения, резервное питание электроприемников СПЗ не предусмотрено от независимого автономного источника питания. | Общее требование | 12
п .4.3 | Электроприемники первой категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий: 1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания; 2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин. | На объекте защиты электроприемники первой категории не обеспечены электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. | Общее требование | 12
п. 4.4 | Кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), должны иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315. | На объекте зашиты кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), предусмотрены с показателем пожарной опасности ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315. | Общее требование | 12
п. 4.5 | Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315. | На объекты защиты кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения не соответсвующие требованиям п. 4.5 СП 6.13130.2013. | Общее требование | 12
п. 4.5 | Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315. | На объекте защиты кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), имеют показатель дымообразования ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315. | Общее требование | 12
п. 4.6 | Кабельные линии и электропроводки СПЗ, прокладываемые замоноличено, в пустотах строительных конструкций из негорючих материалов или в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, допускается выполнять кабелями или проводами, к которым не предъявляются требования по нераспространению горения, при этом торцы каналов и труб, входящих в электрооборудование и соединительные коробки, должны быть герметично уплотнены негорючими материалами. | На объекте защиты торцы каналов и труб, входящих в электрооборудование и соединительные коробки, герметично не уплотнены негорючими материалами. | Общее требование | 12
п. 4.7 | Электрические кабельные линии и электропроводки СПЗ должны выполняться кабелями и проводами с медными токопроводящими жилами. | На объекте защиты электрические кабельные линии и электропроводки СПЗ не выполнены кабелями и проводами с медными токопроводящими жилами. | Общее требование | 12
п. 4.8 | Кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. | На объекте защиты кабельные линии и электропроводка, системы противопожарной защиты (средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны) не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. | Общее требование | 12
п. 4.10 | Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную). | На объекте защиты питание электроприемников СПЗ не осуществляется от панели противопожарных устройств (панель ППУ). | Общее требование | 12
п .4.10 | Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную). | На объекте защиты панели ППУ и АВР не имеют боковых стенкок для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. | Общее требование | 12
п. 4.10 | Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную). | На объекте защиты толщина стенок панелей ППУ и АВР не соответсвует конструкторской документации и техническим условиям на панели. | Общее требование | 12
п. 4.10 | Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную). | На объекте защиты фасадная часть панели ППУне имеет отличительную окраску (красную). | Общее требование | 12
п. 4.12 | Не допускается установка аппаратов защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу работы при пожаре. | На объекте защиты предусмотрена установка аппарата защиты в цепях управления автоматической установкой пожаротушения. | Общее требование | 12
п. 4.13 | Запрещается установка в цепях питания электроприемников СПЗ устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током, в том числе со встроенной защитой от сверхтоков. | На объекте защиты предусмотрена установка в цепях питания электроприемников СПЗ устройств защитного отключения (выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током, в том числе со встроенной защитой от сверхтоков). | Общее требование | 12
п. 4.14 | Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. | На объекте защиты предусмотрена совместная прокладка кабельных линий системы противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. | Общее требование | 12